## t
Szenario für Cottbus		Ort	Status	Einwohner	bebaute Fläche	benötigte Wärme	Bemerkungen Zusätze
					km²	kWh/a
		Cottbus	Stadt	100219	42,67	533.228.711	https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus#cite_note-Metadaten_Einwohnerzahl_DE-BB-1
Merkmale:		Keine Unterteilung des Plangebietes, dadurch keine Hauptverteilungsleitungen; Kollektorfeld komplett außerhalb der Stadt; wenn möglich, wird am Speicher vorbei geheizt; Dachflächen nicht verwendet; Volldeckung der Wärmelast für moderat sanierte Gebäude, ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung zentrales BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet		Größe	Wert	Einheit	Abschreibung in a	Quelle/ Bemerkung	maximaler Druckabfall bei Auslegungsleistung in einem Fernheizzweig (viermal reduziert)
Parameter, Eingabe			Eingabefelder blau				Abschnittnummer	endet bei Meter	Gebäudeanzahl bis Abschnittende	Auslegungsleistung zu Beginn des Abschnittes in kW	Leitungsdurchmesser in m	Druckabfall pro m bei 2m/s in bar	Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung in bar
	Allgemein	durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, Cottbus	41,9	m²/Kopf		https://www.cottbus.de/.files/storage/file/344a9f1d-5dfd-430d-9366-c43ea10e0b3c/Jahrbuch2018-2.pdf; S.56	1	1.633	37	1.600	0,090	0,0039	13	Formelparameter für Druckabfall
		Endenergie für Heizung+WW, saniert	80	kWh/a/m²		https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf	2	3.266	74	1.200	0,078	0,0047	15	a	1,1900
		Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch	37	%		https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf	3	4.899	111	800	0,064	0,0059	19	b	0,2240
		Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach moderater Sanierung	5.321	kWh/a/Kopf		errechnet aus Werten dieser Tabelle	4	6.532	148	400	0,045	0,0090	29	siehe Tabellen Druckverlust
		Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017	10.641	kWh/a/Kopf		www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf					0,069		77	in 4 Stufen
		Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf	1.437	kWh/a/Kopf		https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2018Q2/Grafik-dena-Gebaeudereport-kompakt-2018-Endenergiebezogener-Gebaeudeenergieverbrauch.jpg					Mittel
		Geplante Verluste durch Fernwärmenetz (ergibt Aufschlag auf Wärmebedarf) vgl.D129	10	%		geschätzt, kann anschließend an die Berechnung mittels dieser Tabelle hier angepasst werden
		Kollektorfeld Leitungs- und Verschattungsverluste	11	%		(7+4)%
		Geplante Verluste Jahreswärmespeicher (ergibt Aufschlag auf Wärmebedarf) vgl.F104	8	%			mittlerer Druckabfall in einem Fernheizzweig (viermal reduziert)
		möglicher Anteil an direkter Beheizung, am Speicher vorbei	37,1	%		errechnet mit datei: zylindermodell007.ods	Abschnittnummer	endet bei Meter	Gebäudeanzahl bis Abschnittende	Mittlere Leistung zu Beginn des Abschnittes in kW	Leitungsdurchmesser in m	Druckabfall pro m bei 1m/s in bar	Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung in bar
		Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung)	2,13	kW/Kopf		errechnet aus Werten dieser Tabelle	1	1.633	37	925	0,090	0,0011	4	Formelparameter für Druckabfall
		Nebenkosten der gesamten Anlage	20	%		https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5	2	3.266	74	693	0,078	0,0013	4	a	1,2104
		Bevölkerung, Deutschland	82,79	Millionen		https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland	3	4.899	111	462	0,064	0,0017	5	b	0,0594
		Zahl der Wohngebäude, Deutschland	18,80	Millionen		9254 Gebaeudereport dena kompakt 2018.pdf S.17 in; https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/broschuere-dena-gebaeudereport-kompakt-2018/	4	6.532	148	231	0,045	0,0025	8	siehe Tabellen Druckverlust
		Zahl der Nichtwohngebäude (NWG), Deutschland	2,70	Millionen		https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf ; S.17						22	in 4 Stufen
		durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung, Deutschland	91,70	m²		https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wohnflaeche#textpart-1
		durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, Deutschland	46,50	m²/Kopf		https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/_inhalt.html;jsessionid=B06932BB79EC6A4F1C300E19A2E9934B.internet731
		Personen pro Gebäude, Bundesdurchschnitt	3,85	Personen		errechnet aus Werten dieser Tabelle
		Personen pro Wohnung, Bundesdurchschnitt	1,97	Personen		errechnet aus Werten dieser Tabelle
	Kollektorfeld	Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark	1141	kWh/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
		Globalstrahlung Cottbus, langjähriges Mittel, 1991 – 2020	1110	kWh/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
		Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung	7,5	kWh/d/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102	Forst, Juni 2019
		Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area
		Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2.	370	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
		Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921	360	€/m²	25	[39]	https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
		Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0	124	€/m²	25	[1]	https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
		Anteil an Röhrenkollektoren	30	%		gesetzt	Reihenschaltung Flach-Röhrenkollektor, also mindestens 50% Röhrenkollektoren
		Effizienz des Kollektorfeldes im Praxisbetrieb	85	%		gesetzt
		Brutto/netto-Faktor, externes Kollektorfeld (Verschattung vermeiden, Wege, Ränder)	2,75
		Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld	188	€/m²	40	https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m²
		Mengenrabatt Kollektoren und Installation	20	%		Minderung
		Bodenrichtwert Kollektorfeld	10	€/m²		https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de

	Speicher	Wärmespeicherzahl s für Erdboden (s=c*ρ)	2200	kJ/K/m³
		Wärmeleitwert Speicherumgebung	2,7	W/m/K
		Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden	0,4	W/m/K
		Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche	0,05	m/d
		Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe	0,005	m/d
		strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen	15	%
		hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung	0,0001	m/s		diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle
		mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge	0,563	m/a		https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus#cite_note-Metadaten_Einwohnerzahl_DE-BB-1
		mehrjährig gemittelte Lufttemperatur	9,2	°C
		Bodentemperatur in 50m Tiefe	12	°C
		Speichertemperatur Arbeitsspanne	40	K
		Speichertemperatur Mittel	60	°C
		Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand	10	m
		Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung	2	m
		Anzahl der Bohrungen; zweimal	245	Stück		je eine Bohrung oben und unten im Speichergrundwasser
		Länge aller Bohrungen	41.178	m
		Förderleistung eines Brunnens	30	m³/h		gesetzt, vgl.:https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/wasserversorgung/wasserversorgung/#accordion-1-3	„1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“
		Kosten für Aushub+Erdbewegung	5,7	€/m³		http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten
		Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m²	16	€/m²	50	1,5mm doppelt
		Kosten für Dichtwand pro m²	80	€/m²	50	H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679	https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
		Kosten für Bohrungen pro m	300	€/m	50	https://www.my-hammer.de/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren/ ; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/	30...70 €/m
		Mengenrabatt Bohren	40	%		Minderung
		Kosten für Pufferspeicher pro m³	100	€/m³	50	Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf
		Kosten Technikgebäude am Speicherrand	300.000	€	50	Schätzung

	Verteilung	Geschwindigkeit im Fernwärmesystem bei Auslegungsleistung	2	m/s		maximale Leistung
		Hauptverteilerleitung Dämmstärke	10	cm		https://www.ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf	S.3, bzw. 52
		Unterverteilerleitung Dämmstärke	7	cm		https://www.ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf	S.3, bzw. 52
		Wärmeleitwert der Dämmung	0,035	W/m/K		https://www.ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf
		Seitenlänge des (im Modell) quadratischen Plangebietes=Zweiglänge einer Unterverteilung	6.532	m
x		Länge der Hauptverteilungstrassen	0	km		in dieser Tabelle wird nur mit Unterverteilung gerechnet
x		Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren	500	€/m	25	https://enerko.de/wp-content/uploads/2020/01/191212-Kurzbericht-FW-Schiene-Rheinland.pdf S.9 u.a. 500...1000€/m
		Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren	222	€/m	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf	S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 175*1,02^12
		Kosten Hausanschluss	3.171	€	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf	S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 2500*1,02^12
		erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch	224	MW thermisch
		Wirkungsgrad BHKW	39	%
		BHKW elektrische Leistung	143	MW elektrisch
		Kosten für BHKW zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung	84	Millionen €	20
		Investitionskosten für Heizkraftwerk	585	€/kW	30	https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; S. 3; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585	vgl. auch https://enerko.de/wp-content/uploads/2015/06/Endbericht_GKK_Kiel.pdf; S.96
		Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher	213.528	kW
		Kosten Wärmetauscher(Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher)	1	€/kW	1	ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods
		Wirkungsgrad Umwälzpumpen	75	%		https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676
		Kosten der Umwälzpumpen	216	€/kW	20	http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf	Datei: preisfunktion_pumpen.ods
Berechnungen
	Kollektorfeld	Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung	2.032.766	m²		vorhanden sind ca.1.577.500 m² verwertbare Dachfl. nach: S. 215 in https://www.cottbus.de/.files/storage/file/003970be-d37a-4e7c-938d-ce65353f2169/Energiekonzept_CB_Endbericht_30-09-2013.pdf
		Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung)	5.590.107	m²
		Seitenlänge für quadratisches Kollektorfeld	2.364	m
		Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf	56	m²/Kopf

	Speicher,BHKW	kompletter Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich	702.114.860	kWh/a		vgl. 750.000.000kWh/a nach: S. 215 in https://www.cottbus.de/.files/storage/file/003970be-d37a-4e7c-938d-ce65353f2169/Energiekonzept_CB_Endbericht_30-09-2013.pdf
		davon müssen gespeichert werden	441.630.247	kWh/a
		kompletter Jahreswärmebedarf bis 80 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich, 2017	1.184.922.643	kWh/a		proportionaler Anteil aus BRD-Durchschnitt 2017
		Auslegungsleistung BHKW	224	MW thermisch
		SpeicherVolumen	18.066.692	m³
wenn nötig		minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser	284	m	↓	Abgleich nach Gegebenheit
abgleichen		Möglichkeit zur Eingabe einer anderen SpeicherTiefe	140	m	←	Voreingestellt ist das Optimum
		als SpeicherDurchmesser ergibt sich	405	m
x		SpeicherDeckfläche	0,13	km²
		Verluste nach oben	12.646.808	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Verluste durch Wärmeleitung im Boden	18.111.600	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Verluste durch Niederschlag in der Umgebung	135.305	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Verluste durch regionalen Grundwasserfluss in der Speicherumgebung	144.103	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Verluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung	2.161.693	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Gesamtverlust Saisonspeicher	33.199.508	kWh/a, entspricht	7,5	%
		Größe der Pufferspeicher je	60.623	m³

	Verteilung	Anzahl der Gebäude im Plangebiet dieser Tabelle	22.000	Gebäude		https://www.cottbus.de/.files/storage/file/003970be-d37a-4e7c-938d-ce65353f2169/Energiekonzept_CB_Endbericht_30-09-2013.pdf	26.025	einsetzen, falls unbekannt
		Bewohner je Gebäude	4,56
		Mittlere Grundstücksgröße zu einem Gebäude	1.940	m²
		Seitenlänge des mittleren Grundstückes zu einem Gebäude	44	m
		Anzahl der Grundstücke an einem Verteilerzweig	148	Grundst./Zw.
		Zweiganzahl	148	Zweige
		mittlere Leistung je Gebäude (saniert)	6,23	kW
		Auslegungsleistung je Gebäude (saniert)	10,78	kW
		Auslegungsleistung je Zweig	1.600	kW		bei (60-30)K Temperaturgefälle und 2m/s
		Gesamtlänge aller Unterverteilungsstränge (mit jeweils drei Leitungen)	969	km
		Druckverlust auf Doppelleitung eines Zweiges bei Auslegungsleistung	76,9	bar		mehrstufig pumpen, Pumpleistung in Wärmekreis einkoppeln
		Auslegungs-Pumpenleistung für einen Zweig Doppelleitung	130,2	kW
		Auslegungs-Pumpenleistung für gesamte Unterverteilung	19.307	kW
		Durchschnitts-Pumpenleistung für einen Zweig Doppelleitung	18,3	kW
		Durchschnitts-Pumpenleistung für gesamte Unterverteilung	2.709	kW
		Jahresverbrauch aller Verteilerpumpen im Fernheizsystem	11.700.825	kWh/a
		Jahresverbrauch aller Verteilerpumpen bezüglich gelieferter Heizenergie	1,7	%
		Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektorfeld	17.551.237	kWh/a		Schätzung
		Jahresverbrauch der Pumpen für Verteilung u.Kollektoren bezüglich gelieferter Heizenergie	2,5	%
		Jahresverbrauch der Pumpen für Verteilung u.Kollektoren bezogen auf eine Person	175	kWh/a
Endrechnung
	Verluste	Wärmeverlust der erdverlegten Doppelleitung auf einem Zweig zur Heizperiode(180d)	369.808	kWh/a
		Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung zur Heizperiode(180d)	54.851.412	kWh/a
		rel. Wärmeverlust der Unterverteilung in der Heizperiode, bezogen auf bereitgestellte Wärme	7,8	%
		Gesamtverluste durch Einspeicherung und Verteilung absolut	88.050.921	kWh/a
		Gesamtverluste durch Einspeicherung und Verteilung relativ	12,5	%

	Tarife	Gastarif	0,050	€/kWh
		Stromtarif, Bezug	0,220	€/kWh
		Stromtarif, Einspeisung	0,050	€/kWh
		Wartung Heizung	160	€/a/Haushalt		https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/

	Investitionen	Speicher, Abdeckung	3.893.442	€
		Speicher, Bohrungen	7.411.954	€
		Speicher, Schlitzwand	14.262.585	€
		Speicher, zwei Pufferspeicher	12.124.609	€
		Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt	300.000	€
		Speicher, gesamt	37.992.590	€	50
		Umwälzpumpen	4.170.243	€	20
		Kollektorfeld	316.786.284	€	25
		Aufstellung Kollektorfeld	305.728.036	€	40
		Bodenpreis für Kollektorfeld	55.901.070	€	100
		Hauptverteilung, angenommen 25km	12.500.000	€	25
		Unterverteilung und Hausanschlüsse	284.859.601	€	25
		BHKW (ohne Energiekosten)	83.600.938	€	20
		Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten	1.376.923.834	€

	laufende Kosten	E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten	3.861.272	€/a
		Energiekosten BHKW	39.574.408	€/a
		Ertrag BHKW, Elektroenergie	-15.434.019	€/a		Ertrag in der Heizperiode
		Wärmetauscher	213.528	€/a
		Betrieb, Wartung	8.131.182	€/a

	Kosten/a/Kopf	Saisonspeicher, gesamt	8	€/a/Kopf		1,37%
		Umwälzpumpen	2	€/a/Kopf		0,38%
		Kollektoren	126	€/a/Kopf		22,86%
		Aufstellung Kollektorfeld	76	€/a/Kopf		13,79%
		Bodenpreis für Kollektorfeld	6	€/a/Kopf		1,01%
		Hauptverteilung, angenommen 25km	5	€/a/Kopf		0,90%
		Fernwärme- Unterverteilung und Hausanschlüsse	114	€/a/Kopf		20,56%
		BHKW (ohne Energiekosten)	42	€/a/Kopf		7,54%
		Investition für die gesamte Anlage	378	€/a/Kopf		brutto, die Reduktion der Mehrwertsteuer könnte die Kosten verringern
		Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten	473	€/a/Kopf		brutto, die Reduktion der Mehrwertsteuer könnte die Kosten verringern

		E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten	39	€/a/Kopf
		Energiekosten BHKW	395	€/a/Kopf
		Ertrag BHKW, Elektroenergie	-154	€/a/Kopf		Ertrag in der Heizperiode
		Wärmetauscher	2	€/a/Kopf
		Betrieb, Wartung	81	€/a/Kopf
		laufende Kosten	363	€/a/Kopf

Ergebnis:		Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW	836	€/a/Kopf		bei Fremdenergieeinsatz von noch	46,9	%
		Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80kWh/a/m²	553	€/a/Kopf		bei Fremdenergieeinsatz von nur noch	3,3	%
		Jährlich werden in Deutschland im Schnitt für Gebäudeenergie ausgegeben: 65.000.000.000 €/a; 785€/a/Kopf				https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7

## s
		Rechtecke mit Gebäuden
	Nr	Pixel	Pixel	m	m	m²
Süd	1	331	275	3.805	3.161	12.026.027
Klein Gaglow	2	39	103	448	1.184	530.717
Kahren	3	63	71	724	816	590.963
Zentrum	4	529	330	6.080	3.793	23.063.813
Nord	5	256	109	2.943	1.253	3.686.616
Sielow	6	59	159	678	1.828	1.239.398
Skadow	7	38	62	437	713	311.270
Döbbrick	8	54	94	621	1.080	670.630
Wilmersdorf	9	41	102	471	1.172	552.517
Summe/Durchschnitt					1.734	42.671.951	2177,45905384723
						6532,37716154169
1km	87pixel