## e
Eingabe der Parameter: blaue Felder rechts					Ergebnisse:
Tag	Datum	Endenergie (EE)-Verbrauch für Heizung & Warmwasser	Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei	beim Verbraucher verfügbare EE aus innerstädtischen Kollektoren	beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren	sofort verbrauchter Anteil des innerstädtischen Kollektorgewinns	sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerstädtischen Kollektoren	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren	Deckungsgrad, allein aus innerstädtischen Kollektoren	Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld	Fernwärmebezug aus Saisonspeicher	Saisonspeicherbelastung	Fernwärmebezug	Speicher laden	Speicher-inhalt	Speichertemperatur	Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2		Größe	Wert	Einheit	Quelle/Bemerkung	Quelle/Bemerkung
		kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	%	%	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	%	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/Kopf	°C	°C		Eingaben:
0	21.03	14,16	14,16	14,08	2,98	100,00	2,55	12,53	3,35	99	0,08	0,00	0,00	0,08	3,27	0	40	80,0	4	Bevölkerung	3.644.826	Personen	https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
1	22.03	13,92	13,92	14,29	3,03	97,39	0,00	12,72	3,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	3,0	40,04	42,7	5	benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude	80	kWh/a/m²	https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf	aus Quelle übernommen
2	23.03	13,67	13,67	14,49	3,07	94,34	0,00	12,90	3,45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	6,5	40,08	82,7	6	komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe)	64,6	m²	errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei	Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
3	24.03	13,43	13,43	14,70	3,11	91,37	0,00	13,08	3,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	10,4	40,12	45,4	7	innerstädtische Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf	13,78	m²/Kopf	https://heliogaia.de/Solare_Flächenpotenziale_Berlin_k806.pdf	S. 6; Jahr: 2008
4	25.03	13,19	13,19	14,90	3,16	88,48	0,00	13,26	3,55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	14,7	40,17		8	dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerstädtischen Flächen für Kollektoren	95	%	gesetzt, Ränder und Zwischenräume
5	26.03	12,94	12,94	15,11	3,20	85,68	0,00	13,44	3,59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	19,4	40,23	Preis	9	außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche (ohne Aufstellungsumgebung)	3,5	m²/Kopf	gesetzt
6	27.03	12,70	12,70	15,31	3,24	82,95	0,00	13,63	3,64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	24,5	40,29	588	10	Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin	13	kWh/m²	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
7	28.03	12,46	12,46	15,51	3,29	80,30	0,00	13,81	3,69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	30,1	40,36	€/a/Kopf	11	Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin	166	kWh/m²	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
8	29.03	12,22	12,22	15,72	3,33	77,73	0,00	13,99	3,74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	36,1	40,43	bzw.	12	Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²	http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf	Referenz ist Globalstrahlung in Würzbug: 1244 kWh/m²/a
9	30.03	11,97	11,97	15,92	3,37	75,22	0,00	14,17	3,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	42,4	40,50	907	13	Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf	85	%	gesetzt
10	31.03	11,73	11,73	16,12	3,41	72,79	0,00	14,35	3,84	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	49,2	40,58		14	Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld	11	%	gesetzt (7+4)%
11	01.04	11,49	11,49	16,32	3,46	70,42	0,00	14,53	3,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	56,4	40,67	Fremdenergie:	15	Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerstädtischen Kollektoren	11	%	https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
12	02.04	11,26	11,26	16,52	3,50	68,12	0,00	14,71	3,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	64,0	40,76	3,45%	16	Transportverluste Fernheizung	11	%	https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
13	03.04	11,02	11,02	16,72	3,54	65,88	0,00	14,88	3,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	72,0	40,85	bzw.	17	Speicher Starttemperatur	40	°C	gesetzt
14	04.04	10,78	10,78	16,92	3,58	63,71	0,00	15,06	4,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	80,5	40,95	55,36%	18	Speichertiefe	140	m	gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten
15	05.04	10,54	10,54	17,12	3,63	61,59	0,00	15,24	4,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	89,3	41,06		19	Speicherdurchmesser	2.142	m	errechnet aus Zahlen dieser Datei	Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
16	06.04	10,31	10,31	17,32	3,67	59,53	0,00	15,41	4,12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	98,5	41,17	ext. Kollektorfeld	20	Speicherverluste pro Jahr	7	%	gesetzt, vergleiche t. F116:	4,90%
17	07.04	10,07	10,07	17,51	3,71	57,52	0,00	15,59	4,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	108,2	41,28	5,9	21	Wärmespeicherzahl für Erdboden	0,611	kWh/m³/K	https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf	eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
18	08.04	9,84	9,84	17,71	3,75	55,57	0,00	15,76	4,21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	118,2	41,40	Seite in km		daraus berechnet:
19	09.04	9,61	9,61	17,90	3,79	53,68	0,00	15,93	4,26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	128,6	41,52		23	Jahresmittelwert der täglichen Globalstrahlung	2,98	kWh/m²/d
20	10.04	9,38	9,38	18,10	3,83	51,83	0,00	16,11	4,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	139,4	41,65		24	Variation der täglichen Globalstrahlung um dieses Mittel im Jahreslauf: ±	2,51	kWh/m²/d
21	11.04	9,15	9,15	18,29	3,87	50,04	0,00	16,28	4,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	150,7	41,78		25	Gesamt-Wirkungsgrad der Kollektoren	36	%
22	12.04	8,92	8,92	18,48	3,91	48,29	0,00	16,45	4,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	162,3	41,92		26	Endenergie-Tagesverbrauch für Wärme pro Person, Jahresdurchschnitt	14,2	kWh/d/Kopf
23	13.04	8,70	8,70	18,67	3,95	46,59	0,00	16,62	4,44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	174,3	42,06		27	Speicherdeckfläche pro Person	0,99	m²/Kopf
24	14.04	8,47	8,47	18,86	3,99	44,94	0,00	16,78	4,49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	186,7	42,21		28	Kapazität im Saisonalspeicher pro Kelvin und Person	85	kWh/K/Kopf
25	15.04	8,25	8,25	19,04	4,03	43,33	0,00	16,95	4,53	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	199,4	42,36		29	Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin	1.086	kWh/a/m²
26	16.04	8,03	8,03	19,23	4,07	41,77	0,00	17,11	4,58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	212,6	42,51
27	17.04	7,81	7,81	19,41	4,11	40,24	0,00	17,28	4,62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	226,1	42,67
28	18.04	7,60	7,60	19,60	4,15	38,76	0,00	17,44	4,66	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	240,0	42,84
29	19.04	7,38	7,38	19,78	4,19	37,32	0,00	17,60	4,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	254,3	43,01
30	20.04	7,17	7,17	19,96	4,23	35,92	0,00	17,76	4,75	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	268,9	43,18
31	21.04	6,96	6,96	20,13	4,26	34,56	0,00	17,92	4,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	283,9	43,36
32	22.04	6,75	6,75	20,31	4,30	33,23	0,00	18,07	4,83	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	299,3	43,54
33	23.04	6,54	6,54	20,48	4,34	31,94	0,00	18,23	4,87	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	315,0	43,73
34	24.04	6,34	6,34	20,65	4,37	30,69	0,00	18,38	4,91	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	331,1	43,92
35	25.04	6,14	6,14	20,82	4,41	29,46	0,00	18,53	4,95	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	347,5	44,11
36	26.04	5,94	5,94	20,99	4,45	28,28	0,00	18,68	4,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	364,2	44,31
37	27.04	5,74	5,74	21,16	4,48	27,12	0,00	18,83	5,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	381,3	44,51
38	28.04	5,54	5,54	21,32	4,51	26,00	0,00	18,97	5,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	398,8	44,72
39	29.04	5,35	5,35	21,48	4,55	24,91	0,00	19,12	5,11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	416,6	44,93
40	30.04	5,16	5,16	21,64	4,58	23,85	0,00	19,26	5,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	434,7	45,14
41	01.05	4,98	4,98	21,80	4,62	22,83	0,00	19,40	5,19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	453,1	45,36
42	02.05	4,79	4,79	21,95	4,65	21,83	0,00	19,54	5,22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	471,8	45,58
43	03.05	4,61	4,61	22,10	4,68	20,86	0,00	19,67	5,26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	490,9	45,81
44	04.05	4,43	4,43	22,25	4,71	19,91	0,00	19,81	5,30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	510,3	46,04
45	05.05	4,26	4,26	22,40	4,74	19,00	0,00	19,94	5,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	529,9	46,27
46	06.05	4,08	4,08	22,55	4,77	18,11	0,00	20,07	5,36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	549,9	46,50
47	07.05	3,91	3,91	22,69	4,80	17,25	0,00	20,19	5,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	570,2	46,74
48	08.05	3,75	3,75	22,83	4,83	16,41	0,00	20,32	5,43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	590,8	46,99
49	09.05	3,58	3,58	22,97	4,86	15,60	0,00	20,44	5,46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	611,6	47,23
50	10.05	3,42	3,42	23,10	4,89	14,81	0,00	20,56	5,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	632,7	47,48
51	11.05	3,26	3,26	23,23	4,92	14,05	0,00	20,68	5,53	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	654,1	47,74
52	12.05	3,11	3,11	23,36	4,95	13,32	0,00	20,79	5,56	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	675,8	47,99
53	13.05	2,96	2,96	23,49	4,97	12,60	0,00	20,91	5,59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	697,7	48,25
54	14.05	2,81	2,81	23,61	5,00	11,91	0,00	21,02	5,62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	719,9	48,52
55	15.05	2,67	2,67	23,73	5,03	11,24	0,00	21,12	5,65	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	742,4	48,78
56	16.05	2,53	2,53	23,85	5,05	10,60	0,00	21,23	5,68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	765,0	49,05
57	17.05	2,39	2,39	23,97	5,08	9,97	0,00	21,33	5,70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	788,0	49,32
58	18.05	2,26	2,26	24,08	5,10	9,37	0,00	21,43	5,73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	811,1	49,59
59	19.05	2,13	2,13	24,19	5,12	8,79	0,00	21,53	5,76	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	834,5	49,87
60	20.05	2,00	2,00	24,30	5,15	8,23	0,00	21,62	5,78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	858,1	50,15
61	21.05	1,88	1,88	24,40	5,17	7,69	0,00	21,72	5,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	882,0	50,43
62	22.05	1,76	1,76	24,50	5,19	7,17	0,00	21,80	5,83	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	906,0	50,72
63	23.05	1,64	1,64	24,60	5,21	6,67	0,00	21,89	5,85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	930,3	51,00
64	24.05	1,53	1,53	24,69	5,23	6,19	0,00	21,97	5,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	954,7	51,29
65	25.05	1,42	1,42	24,78	5,25	5,73	0,00	22,06	5,90	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	979,3	51,58
66	26.05	1,32	1,32	24,87	5,27	5,29	0,00	22,13	5,92	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	1.004,2	51,88
67	27.05	1,22	1,22	24,95	5,28	4,87	0,00	22,21	5,94	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	1.029,2	52,17
68	28.05	1,12	1,12	25,04	5,30	4,47	0,00	22,28	5,96	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	1.054,3	52,47
69	29.05	1,03	1,03	25,11	5,32	4,09	0,00	22,35	5,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	1.079,7	52,77
70	30.05	0,94	0,94	25,19	5,33	3,72	0,00	22,42	5,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	1.105,2	53,07
71	31.05	0,85	0,85	25,26	5,35	3,37	0,00	22,48	6,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	1.130,8	53,38
72	01.06	0,77	0,77	25,33	5,36	3,04	0,00	22,54	6,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	1.156,6	53,68
73	02.06	0,69	0,69	25,39	5,38	2,73	0,00	22,60	6,04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	1.182,5	53,99
74	03.06	0,62	0,62	25,45	5,39	2,43	0,00	22,65	6,06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	1.208,6	54,30
75	04.06	0,55	0,55	25,51	5,40	2,16	0,00	22,71	6,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	1.234,8	54,61
76	05.06	0,49	0,49	25,57	5,41	1,90	0,00	22,76	6,08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	1.261,1	54,92
77	06.06	0,42	0,42	25,62	5,43	1,65	0,00	22,80	6,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	1.287,5	55,23
78	07.06	0,37	0,37	25,67	5,44	1,43	0,00	22,84	6,11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	1.314,0	55,54
79	08.06	0,31	0,31	25,71	5,45	1,22	0,00	22,88	6,12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	1.340,7	55,86
80	09.06	0,26	0,26	25,75	5,45	1,03	0,00	22,92	6,13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	1.367,4	56,17
81	10.06	0,22	0,22	25,79	5,46	0,85	0,00	22,95	6,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	1.394,2	56,49
82	11.06	0,18	0,18	25,82	5,47	0,69	0,00	22,98	6,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	1.421,0	56,81
83	12.06	0,14	0,14	25,86	5,48	0,55	0,00	23,01	6,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	1.448,0	57,13
84	13.06	0,11	0,11	25,88	5,48	0,43	0,00	23,04	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	1.475,0	57,45
85	14.06	0,08	0,08	25,91	5,49	0,32	0,00	23,06	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	1.502,0	57,77
86	15.06	0,06	0,06	25,93	5,49	0,22	0,00	23,07	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	1.529,1	58,09
87	16.06	0,04	0,04	25,94	5,49	0,15	0,00	23,09	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	1.556,3	58,41
88	17.06	0,02	0,02	25,96	5,50	0,09	0,00	23,10	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	1.583,5	58,73
89	18.06	0,01	0,01	25,97	5,50	0,04	0,00	23,11	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	1.610,7	59,05
90	19.06	0,00	0,00	25,97	5,50	0,01	0,00	23,12	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	1.637,9	59,37
91	20.06	0,00	0,00	25,98	5,50	0,00	0,00	23,12	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	1.665,2	59,70
92	21.06	0,00	0,00	25,97	5,50	0,00	0,00	23,12	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	1.692,4	60,02
93	22.06	0,01	0,01	25,97	5,50	0,02	0,00	23,11	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	1.719,7	60,34
94	23.06	0,02	0,02	25,96	5,50	0,06	0,00	23,11	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	1.746,9	60,66
95	24.06	0,03	0,03	25,95	5,50	0,11	0,00	23,10	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	1.774,1	60,99
96	25.06	0,05	0,05	25,94	5,49	0,18	0,00	23,08	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	1.801,3	61,31
97	26.06	0,07	0,07	25,92	5,49	0,27	0,00	23,07	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	1.828,5	61,63
98	27.06	0,10	0,10	25,89	5,48	0,37	0,00	23,05	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	1.855,6	61,95
99	28.06	0,13	0,13	25,87	5,48	0,49	0,00	23,02	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	1.882,7	62,27
100	29.06	0,16	0,16	25,84	5,47	0,62	0,00	23,00	6,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	1.909,7	62,59
101	30.06	0,20	0,20	25,81	5,47	0,77	0,00	22,97	6,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	1.936,7	62,91
102	01.07	0,24	0,24	25,77	5,46	0,94	0,00	22,94	6,13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	1.963,6	63,23
103	02.07	0,29	0,29	25,73	5,45	1,12	0,00	22,90	6,12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	1.990,4	63,54
104	03.07	0,34	0,34	25,69	5,44	1,32	0,00	22,86	6,11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	2.017,2	63,86
105	04.07	0,39	0,39	25,64	5,43	1,54	0,00	22,82	6,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	2.043,9	64,18
106	05.07	0,45	0,45	25,59	5,42	1,77	0,00	22,78	6,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	2.070,4	64,49
107	06.07	0,52	0,52	25,54	5,41	2,03	0,00	22,73	6,08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	2.096,9	64,80
108	07.07	0,58	0,58	25,48	5,40	2,29	0,00	22,68	6,06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	2.123,3	65,12
109	08.07	0,66	0,66	25,42	5,38	2,58	0,00	22,63	6,05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	2.149,5	65,43
110	09.07	0,73	0,73	25,36	5,37	2,88	0,00	22,57	6,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	2.175,6	65,73
111	10.07	0,81	0,81	25,29	5,36	3,20	0,00	22,51	6,02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	2.201,6	66,04
112	11.07	0,89	0,89	25,22	5,34	3,54	0,00	22,45	6,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	2.227,5	66,35
113	12.07	0,98	0,98	25,15	5,33	3,90	0,00	22,38	5,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	2.253,2	66,65
114	13.07	1,07	1,07	25,07	5,31	4,28	0,00	22,32	5,97	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	2.278,8	66,95
115	14.07	1,17	1,17	25,00	5,29	4,67	0,00	22,25	5,95	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	2.304,2	67,26
116	15.07	1,27	1,27	24,91	5,28	5,08	0,00	22,17	5,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	2.329,5	67,55
117	16.07	1,37	1,37	24,83	5,26	5,51	0,00	22,10	5,91	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	2.354,6	67,85
118	17.07	1,47	1,47	24,74	5,24	5,96	0,00	22,02	5,89	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	2.379,5	68,15
119	18.07	1,59	1,59	24,64	5,22	6,43	0,00	21,93	5,86	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	2.404,2	68,44
120	19.07	1,70	1,70	24,55	5,20	6,92	0,00	21,85	5,84	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	2.428,7	68,73
121	20.07	1,82	1,82	24,45	5,18	7,43	0,00	21,76	5,82	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	2.453,1	69,02
122	21.07	1,94	1,94	24,35	5,16	7,96	0,00	21,67	5,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	2.477,2	69,30
123	22.07	2,06	2,06	24,24	5,13	8,51	0,00	21,58	5,77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	2.501,2	69,58
124	23.07	2,19	2,19	24,13	5,11	9,08	0,00	21,48	5,74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	2.524,9	69,87
125	24.07	2,32	2,32	24,02	5,09	9,67	0,00	21,38	5,72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	2.548,4	70,14
126	25.07	2,46	2,46	23,91	5,06	10,28	0,00	21,28	5,69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	2.571,7	70,42
127	26.07	2,60	2,60	23,79	5,04	10,92	0,00	21,18	5,66	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	2.594,7	70,69
128	27.07	2,74	2,74	23,67	5,01	11,57	0,00	21,07	5,63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	2.617,5	70,96
129	28.07	2,89	2,89	23,55	4,99	12,25	0,00	20,96	5,60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2.640,1	71,23
130	29.07	3,04	3,04	23,43	4,96	12,96	0,00	20,85	5,57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	2.662,4	71,49
131	30.07	3,19	3,19	23,30	4,93	13,68	0,00	20,74	5,54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	2.684,5	71,75
132	31.07	3,34	3,34	23,17	4,91	14,43	0,00	20,62	5,51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	2.706,3	72,01
133	01.08	3,50	3,50	23,03	4,88	15,20	0,00	20,50	5,48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	2.727,8	72,27
134	02.08	3,66	3,66	22,90	4,85	16,00	0,00	20,38	5,45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	2.749,1	72,52
135	03.08	3,83	3,83	22,76	4,82	16,83	0,00	20,26	5,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	2.770,0	72,77
136	04.08	4,00	4,00	22,62	4,79	17,67	0,00	20,13	5,38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	2.790,8	73,01
137	05.08	4,17	4,17	22,47	4,76	18,55	0,00	20,00	5,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	2.811,2	73,25
138	06.08	4,34	4,34	22,33	4,73	19,45	0,00	19,87	5,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	2.831,3	73,49
139	07.08	4,52	4,52	22,18	4,70	20,38	0,00	19,74	5,28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	2.851,1	73,72
140	08.08	4,70	4,70	22,03	4,66	21,34	0,00	19,60	5,24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	2.870,6	73,96
141	09.08	4,88	4,88	21,87	4,63	22,32	0,00	19,47	5,21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	2.889,9	74,18
142	10.08	5,07	5,07	21,72	4,60	23,34	0,00	19,33	5,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	2.908,8	74,41
143	11.08	5,26	5,26	21,56	4,57	24,38	0,00	19,19	5,13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	2.927,4	74,63
144	12.08	5,45	5,45	21,40	4,53	25,45	0,00	19,05	5,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	2.945,6	74,84
145	13.08	5,64	5,64	21,24	4,50	26,56	0,00	18,90	5,05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	2.963,6	75,05
146	14.08	5,84	5,84	21,07	4,46	27,70	0,00	18,76	5,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	2.981,2	75,26
147	15.08	6,04	6,04	20,91	4,43	28,87	0,00	18,61	4,97	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	2.998,4	75,47
148	16.08	6,24	6,24	20,74	4,39	30,07	0,00	18,46	4,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	3.015,4	75,67
149	17.08	6,44	6,44	20,57	4,36	31,31	0,00	18,30	4,89	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	3.032,0	75,86
150	18.08	6,64	6,64	20,39	4,32	32,58	0,00	18,15	4,85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	3.048,2	76,06
151	19.08	6,85	6,85	20,22	4,28	33,89	0,00	18,00	4,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	3.064,1	76,24
152	20.08	7,06	7,06	20,04	4,24	35,23	0,00	17,84	4,77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	3.079,7	76,43
153	21.08	7,27	7,27	19,87	4,21	36,62	0,00	17,68	4,73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	3.094,8	76,61
154	22.08	7,49	7,49	19,69	4,17	38,04	0,00	17,52	4,68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	3.109,6	76,78
155	23.08	7,70	7,70	19,50	4,13	39,50	0,00	17,36	4,64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	3.124,1	76,95
156	24.08	7,92	7,92	19,32	4,09	41,00	0,00	17,20	4,60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	3.138,2	77,12
157	25.08	8,14	8,14	19,14	4,05	42,54	0,00	17,03	4,55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	3.151,9	77,28
158	26.08	8,36	8,36	18,95	4,01	44,13	0,00	16,87	4,51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	3.165,2	77,44
159	27.08	8,59	8,59	18,76	3,97	45,76	0,00	16,70	4,46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	3.178,2	77,59
160	28.08	8,81	8,81	18,58	3,93	47,44	0,00	16,53	4,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	3.190,8	77,74
161	29.08	9,04	9,04	18,38	3,89	49,16	0,00	16,36	4,37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	3.203,0	77,89
162	30.08	9,27	9,27	18,19	3,85	50,93	0,00	16,19	4,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	3.214,8	78,03
163	31.08	9,50	9,50	18,00	3,81	52,75	0,00	16,02	4,28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	3.226,2	78,16
164	01.09	9,73	9,73	17,81	3,77	54,62	0,00	15,85	4,24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	3.237,2	78,29
165	02.09	9,96	9,96	17,61	3,73	56,54	0,00	15,67	4,19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	3.247,8	78,42
166	03.09	10,19	10,19	17,42	3,69	58,52	0,00	15,50	4,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	3.258,1	78,54
167	04.09	10,43	10,43	17,22	3,65	60,55	0,00	15,32	4,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	3.267,9	78,65
168	05.09	10,66	10,66	17,02	3,60	62,64	0,00	15,15	4,05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	3.277,3	78,77
169	06.09	10,90	10,90	16,82	3,56	64,79	0,00	14,97	4,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	3.286,4	78,87
170	07.09	11,14	11,14	16,62	3,52	66,99	0,00	14,79	3,96	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	3.295,0	78,97
171	08.09	11,37	11,37	16,42	3,48	69,26	0,00	14,62	3,91	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	3.303,2	79,07
172	09.09	11,61	11,61	16,22	3,44	71,60	0,00	14,44	3,86	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	3.311,0	79,16
173	10.09	11,85	11,85	16,02	3,39	74,00	0,00	14,26	3,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	3.318,4	79,25
174	11.09	12,10	12,10	15,82	3,35	76,47	0,00	14,08	3,76	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	3.325,4	79,33
175	12.09	12,34	12,34	15,61	3,31	79,01	0,00	13,90	3,72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	3.332,0	79,41
176	13.09	12,58	12,58	15,41	3,26	81,62	0,00	13,72	3,67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	3.338,2	79,49
177	14.09	12,82	12,82	15,21	3,22	84,31	0,00	13,53	3,62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	3.343,9	79,55
178	15.09	13,06	13,06	15,00	3,18	87,07	0,00	13,35	3,57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	3.349,3	79,62
179	16.09	13,31	13,31	14,80	3,13	89,92	0,00	13,17	3,52	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	3.354,2	79,68
180	17.09	13,55	13,55	14,60	3,09	92,84	0,00	12,99	3,47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	3.358,7	79,73
181	18.09	13,79	13,79	14,39	3,05	95,85	0,00	12,81	3,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3.362,8	79,78
182	19.09	14,04	14,04	14,19	3,00	98,96	0,00	12,63	3,38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3.366,5	79,82
183	20.09	14,28	14,28	13,98	2,96	100,00	10,14	12,44	3,33	98	0,30	0,00	0,00	0,30	2,99	3.369,7	79,86
184	21.09	14,53	14,53	13,78	2,92	100,00	25,66	12,26	3,28	95	0,75	0,00	0,00	0,75	2,44	3.372,5	79,89
185	22.09	14,77	14,77	13,57	2,87	100,00	41,64	12,08	3,23	92	1,20	0,00	0,00	1,20	1,88	3.374,8	79,92
186	23.09	15,01	15,01	13,37	2,83	100,00	58,10	11,90	3,18	89	1,64	0,00	0,00	1,64	1,33	3.376,5	79,94
187	24.09	15,26	15,26	13,16	2,79	100,00	75,05	11,72	3,13	86	2,09	0,00	0,00	2,09	0,78	3.377,8	79,95
188	25.09	15,50	15,50	12,96	2,74	100,00	92,51	11,53	3,08	84	2,54	0,00	0,00	2,54	0,23	3.378,5	79,96
189	26.09	15,74	15,46	12,76	2,70	100,00	100,00	11,35	3,04	81	2,70	0,28	0,32	2,98	-0,32	3.378,7	79,97
190	27.09	15,98	15,21	12,55	2,66	100,00	100,00	11,17	2,99	79	2,66	0,77	0,87	3,43	-0,87	3.378,4	79,96
191	28.09	16,22	14,97	12,35	2,62	100,00	100,00	10,99	2,94	76	2,62	1,26	1,41	3,87	-1,41	3.377,5	79,95
192	29.09	16,46	14,72	12,15	2,57	100,00	100,00	10,81	2,89	74	2,57	1,74	1,96	4,32	-1,96	3.376,1	79,93
193	30.09	16,71	14,48	11,95	2,53	100,00	100,00	10,63	2,84	72	2,53	2,23	2,51	4,76	-2,51	3.374,1	79,91
194	01.10	16,94	14,23	11,74	2,49	100,00	100,00	10,45	2,79	69	2,49	2,71	3,05	5,20	-3,05	3.371,6	79,88
195	02.10	17,18	13,99	11,54	2,44	100,00	100,00	10,27	2,75	67	2,44	3,19	3,59	5,64	-3,59	3.368,6	79,85
196	03.10	17,42	13,75	11,34	2,40	100,00	100,00	10,10	2,70	65	2,40	3,67	4,13	6,08	-4,13	3.365,0	79,80
197	04.10	17,66	13,51	11,15	2,36	100,00	100,00	9,92	2,65	63	2,36	4,15	4,66	6,51	-4,66	3.360,9	79,75
198	05.10	17,89	13,27	10,95	2,32	100,00	100,00	9,74	2,61	61	2,32	4,63	5,20	6,94	-5,20	3.356,2	79,70
199	06.10	18,13	13,03	10,75	2,28	100,00	100,00	9,57	2,56	59	2,28	5,10	5,73	7,38	-5,73	3.351,0	79,64
200	07.10	18,36	12,79	10,56	2,24	100,00	100,00	9,39	2,51	57	2,24	5,57	6,26	7,81	-6,26	3.345,3	79,57
201	08.10	18,59	12,55	10,36	2,19	100,00	100,00	9,22	2,47	56	2,19	6,04	6,79	8,23	-6,79	3.339,0	79,50
202	09.10	18,82	12,32	10,17	2,15	100,00	100,00	9,05	2,42	54	2,15	6,50	7,31	8,66	-7,31	3.332,2	79,42
203	10.10	19,05	12,09	9,97	2,11	100,00	100,00	8,88	2,37	52	2,11	6,97	7,83	9,08	-7,83	3.324,9	79,33
204	11.10	19,28	11,85	9,78	2,07	100,00	100,00	8,71	2,33	51	2,07	7,43	8,35	9,50	-8,35	3.317,1	79,24
205	12.10	19,51	11,62	9,59	2,03	100,00	100,00	8,54	2,28	49	2,03	7,88	8,86	9,92	-8,86	3.308,8	79,14
206	13.10	19,73	11,39	9,40	1,99	100,00	100,00	8,37	2,24	48	1,99	8,34	9,37	10,33	-9,37	3.299,9	79,03
207	14.10	19,96	11,17	9,22	1,95	100,00	100,00	8,20	2,19	46	1,95	8,79	9,87	10,74	-9,87	3.290,5	78,92
208	15.10	20,18	10,94	9,03	1,91	100,00	100,00	8,04	2,15	45	1,91	9,24	10,38	11,15	-10,38	3.280,7	78,81
209	16.10	20,40	10,72	8,84	1,87	100,00	100,00	7,87	2,10	43	1,87	9,68	10,88	11,55	-10,88	3.270,3	78,68
210	17.10	20,62	10,50	8,66	1,83	100,00	100,00	7,71	2,06	42	1,83	10,12	11,37	11,95	-11,37	3.259,4	78,55
211	18.10	20,83	10,28	8,48	1,80	100,00	100,00	7,55	2,02	41	1,80	10,55	11,86	12,35	-11,86	3.248,0	78,42
212	19.10	21,05	10,06	8,30	1,76	100,00	100,00	7,39	1,98	39	1,76	10,99	12,34	12,74	-12,34	3.236,2	78,28
213	20.10	21,26	9,84	8,12	1,72	100,00	100,00	7,23	1,93	38	1,72	11,41	12,82	13,13	-12,82	3.223,8	78,13
214	21.10	21,47	9,63	7,95	1,68	100,00	100,00	7,07	1,89	37	1,68	11,84	13,30	13,52	-13,30	3.211,0	77,98
215	22.10	21,67	9,42	7,77	1,65	100,00	100,00	6,92	1,85	36	1,65	12,26	13,77	13,90	-13,77	3.197,7	77,82
216	23.10	21,88	9,21	7,60	1,61	100,00	100,00	6,76	1,81	35	1,61	12,67	14,24	14,28	-14,24	3.183,9	77,66
217	24.10	22,08	9,00	7,43	1,57	100,00	100,00	6,61	1,77	34	1,57	13,08	14,70	14,65	-14,70	3.169,7	77,49
218	25.10	22,28	8,80	7,26	1,54	100,00	100,00	6,46	1,73	33	1,54	13,49	15,15	15,02	-15,15	3.155,0	77,32
219	26.10	22,48	8,60	7,09	1,50	100,00	100,00	6,31	1,69	32	1,50	13,89	15,60	15,39	-15,60	3.139,8	77,14
220	27.10	22,68	8,40	6,93	1,47	100,00	100,00	6,17	1,65	31	1,47	14,28	16,05	15,75	-16,05	3.124,2	76,96
221	28.10	22,87	8,20	6,77	1,43	100,00	100,00	6,02	1,61	30	1,43	14,67	16,49	16,11	-16,49	3.108,2	76,77
222	29.10	23,06	8,01	6,61	1,40	100,00	100,00	5,88	1,57	29	1,40	15,06	16,92	16,46	-16,92	3.091,7	76,57
223	30.10	23,25	7,81	6,45	1,37	100,00	100,00	5,74	1,53	28	1,37	15,44	17,34	16,80	-17,34	3.074,8	76,37
224	31.10	23,44	7,63	6,29	1,33	100,00	100,00	5,60	1,50	27	1,33	15,81	17,77	17,14	-17,77	3.057,5	76,17
225	01.11	23,62	7,44	6,14	1,30	100,00	100,00	5,46	1,46	26	1,30	16,18	18,18	17,48	-18,18	3.039,7	75,95
226	02.11	23,80	7,26	5,99	1,27	100,00	100,00	5,33	1,42	25	1,27	16,54	18,59	17,81	-18,59	3.021,5	75,74
227	03.11	23,98	7,08	5,84	1,24	100,00	100,00	5,20	1,39	24	1,24	16,90	18,99	18,14	-18,99	3.002,9	75,52
228	04.11	24,15	6,90	5,69	1,21	100,00	100,00	5,07	1,35	24	1,21	17,25	19,38	18,46	-19,38	2.983,9	75,30
229	05.11	24,32	6,72	5,55	1,18	100,00	100,00	4,94	1,32	23	1,18	17,60	19,77	18,77	-19,77	2.964,5	75,07
230	06.11	24,49	6,55	5,41	1,15	100,00	100,00	4,81	1,29	22	1,15	17,94	20,15	19,08	-20,15	2.944,8	74,83
231	07.11	24,66	6,38	5,27	1,12	100,00	100,00	4,69	1,25	21	1,12	18,27	20,53	19,39	-20,53	2.924,6	74,59
232	08.11	24,82	6,22	5,13	1,09	100,00	100,00	4,57	1,22	21	1,09	18,60	20,90	19,68	-20,90	2.904,1	74,35
233	09.11	24,98	6,06	5,00	1,06	100,00	100,00	4,45	1,19	20	1,06	18,92	21,26	19,98	-21,26	2.883,2	74,10
234	10.11	25,13	5,90	4,87	1,03	100,00	100,00	4,33	1,16	19	1,03	19,23	21,61	20,26	-21,61	2.861,9	73,85
235	11.11	25,28	5,74	4,74	1,00	100,00	100,00	4,22	1,13	19	1,00	19,54	21,95	20,54	-21,95	2.840,3	73,60
236	12.11	25,43	5,59	4,62	0,98	100,00	100,00	4,11	1,10	18	0,98	19,84	22,29	20,82	-22,29	2.818,4	73,34
237	13.11	25,58	5,44	4,49	0,95	100,00	100,00	4,00	1,07	18	0,95	20,13	22,62	21,09	-22,62	2.796,1	73,07
238	14.11	25,72	5,30	4,37	0,93	100,00	100,00	3,89	1,04	17	0,93	20,42	22,95	21,35	-22,95	2.773,5	72,81
239	15.11	25,86	5,16	4,26	0,90	100,00	100,00	3,79	1,01	16	0,90	20,70	23,26	21,60	-23,26	2.750,5	72,53
240	16.11	26,00	5,02	4,14	0,88	100,00	100,00	3,69	0,99	16	0,88	20,98	23,57	21,85	-23,57	2.727,3	72,26
241	17.11	26,13	4,89	4,03	0,85	100,00	100,00	3,59	0,96	15	0,85	21,24	23,87	22,10	-23,87	2.703,7	71,98
242	18.11	26,26	4,76	3,92	0,83	100,00	100,00	3,49	0,93	15	0,83	21,50	24,16	22,33	-24,16	2.679,8	71,70
243	19.11	26,38	4,63	3,82	0,81	100,00	100,00	3,40	0,91	14	0,81	21,75	24,44	22,56	-24,44	2.655,7	71,41
244	20.11	26,50	4,50	3,72	0,79	100,00	100,00	3,31	0,88	14	0,79	22,00	24,72	22,79	-24,72	2.631,2	71,12
245	21.11	26,62	4,38	3,62	0,77	100,00	100,00	3,22	0,86	14	0,77	22,24	24,98	23,00	-24,98	2.606,5	70,83
246	22.11	26,73	4,27	3,52	0,75	100,00	100,00	3,14	0,84	13	0,75	22,47	25,24	23,21	-25,24	2.581,5	70,54
247	23.11	26,84	4,16	3,43	0,73	100,00	100,00	3,05	0,82	13	0,73	22,69	25,49	23,41	-25,49	2.556,3	70,24
248	24.11	26,95	4,05	3,34	0,71	100,00	100,00	2,97	0,80	12	0,71	22,90	25,73	23,61	-25,73	2.530,8	69,94
249	25.11	27,05	3,94	3,25	0,69	100,00	100,00	2,90	0,77	12	0,69	23,11	25,97	23,80	-25,97	2.505,1	69,63
250	26.11	27,15	3,84	3,17	0,67	100,00	100,00	2,82	0,75	12	0,67	23,31	26,19	23,98	-26,19	2.479,1	69,32
251	27.11	27,25	3,75	3,09	0,65	100,00	100,00	2,75	0,74	11	0,65	23,50	26,40	24,16	-26,40	2.452,9	69,01
252	28.11	27,34	3,65	3,02	0,64	100,00	100,00	2,68	0,72	11	0,64	23,68	26,61	24,32	-26,61	2.426,5	68,70
253	29.11	27,43	3,57	2,94	0,62	100,00	100,00	2,62	0,70	11	0,62	23,86	26,81	24,48	-26,81	2.399,9	68,39
254	30.11	27,51	3,48	2,87	0,61	100,00	100,00	2,56	0,68	10	0,61	24,03	27,00	24,64	-27,00	2.373,1	68,07
255	01.12	27,59	3,40	2,81	0,59	100,00	100,00	2,50	0,67	10	0,59	24,19	27,18	24,78	-27,18	2.346,1	67,75
256	02.12	27,66	3,32	2,74	0,58	100,00	100,00	2,44	0,65	10	0,58	24,34	27,35	24,92	-27,35	2.318,9	67,43
257	03.12	27,73	3,25	2,68	0,57	100,00	100,00	2,39	0,64	10	0,57	24,48	27,51	25,05	-27,51	2.291,5	67,11
258	04.12	27,80	3,18	2,63	0,56	100,00	100,00	2,34	0,62	9	0,56	24,62	27,66	25,18	-27,66	2.264,0	66,78
259	05.12	27,87	3,12	2,57	0,54	100,00	100,00	2,29	0,61	9	0,54	24,75	27,81	25,29	-27,81	2.236,4	66,45
260	06.12	27,92	3,06	2,52	0,53	100,00	100,00	2,25	0,60	9	0,53	24,87	27,94	25,40	-27,94	2.208,6	66,12
261	07.12	27,98	3,00	2,48	0,52	100,00	100,00	2,20	0,59	9	0,52	24,98	28,07	25,50	-28,07	2.180,6	65,79
262	08.12	28,03	2,95	2,43	0,52	100,00	100,00	2,17	0,58	9	0,52	25,08	28,18	25,60	-28,18	2.152,6	65,46
263	09.12	28,08	2,90	2,39	0,51	100,00	100,00	2,13	0,57	9	0,51	25,18	28,29	25,68	-28,29	2.124,4	65,13
264	10.12	28,12	2,86	2,36	0,50	100,00	100,00	2,10	0,56	8	0,50	25,26	28,38	25,76	-28,38	2.096,1	64,79
265	11.12	28,16	2,82	2,33	0,49	100,00	100,00	2,07	0,55	8	0,49	25,34	28,47	25,83	-28,47	2.067,7	64,46
266	12.12	28,19	2,78	2,30	0,49	100,00	100,00	2,04	0,55	8	0,49	25,41	28,55	25,90	-28,55	2.039,2	64,12
267	13.12	28,22	2,75	2,27	0,48	100,00	100,00	2,02	0,54	8	0,48	25,47	28,62	25,95	-28,62	2.010,7	63,78
268	14.12	28,25	2,73	2,25	0,48	100,00	100,00	2,00	0,54	8	0,48	25,52	28,68	26,00	-28,68	1.982,1	63,44
269	15.12	28,27	2,70	2,23	0,47	100,00	100,00	1,99	0,53	8	0,47	25,57	28,73	26,04	-28,73	1.953,4	63,11
270	16.12	28,29	2,69	2,22	0,47	100,00	100,00	1,97	0,53	8	0,47	25,60	28,77	26,07	-28,77	1.924,7	62,77
271	17.12	28,30	2,67	2,21	0,47	100,00	100,00	1,96	0,52	8	0,47	25,63	28,80	26,10	-28,80	1.895,9	62,43
272	18.12	28,31	2,66	2,20	0,47	100,00	100,00	1,96	0,52	8	0,47	25,65	28,82	26,12	-28,82	1.867,1	62,09
273	19.12	28,32	2,66	2,19	0,46	100,00	100,00	1,95	0,52	8	0,46	25,66	28,83	26,13	-28,83	1.838,3	61,74
274	20.12	28,32	2,66	2,19	0,46	100,00	100,00	1,95	0,52	8	0,46	25,66	28,83	26,13	-28,83	1.809,4	61,40
275	21.12	28,32	2,66	2,19	0,46	100,00	100,00	1,95	0,52	8	0,46	25,66	28,83	26,12	-28,83	1.780,6	61,06
276	22.12	28,31	2,67	2,20	0,47	100,00	100,00	1,96	0,52	8	0,47	25,64	28,81	26,11	-28,81	1.751,8	60,72
277	23.12	28,30	2,68	2,21	0,47	100,00	100,00	1,97	0,53	8	0,47	25,62	28,78	26,09	-28,78	1.723,0	60,38
278	24.12	28,28	2,69	2,22	0,47	100,00	100,00	1,98	0,53	8	0,47	25,59	28,75	26,06	-28,75	1.694,2	60,04
279	25.12	28,26	2,71	2,24	0,47	100,00	100,00	1,99	0,53	8	0,47	25,55	28,70	26,02	-28,70	1.665,4	59,70
280	26.12	28,24	2,74	2,26	0,48	100,00	100,00	2,01	0,54	8	0,48	25,50	28,65	25,98	-28,65	1.636,7	59,36
281	27.12	28,21	2,77	2,28	0,48	100,00	100,00	2,03	0,54	8	0,48	25,44	28,59	25,92	-28,59	1.608,1	59,02
282	28.12	28,18	2,80	2,31	0,49	100,00	100,00	2,06	0,55	8	0,49	25,38	28,51	25,87	-28,51	1.579,5	58,68
283	29.12	28,14	2,84	2,34	0,50	100,00	100,00	2,08	0,56	8	0,50	25,30	28,43	25,80	-28,43	1.551,0	58,35
284	30.12	28,10	2,88	2,38	0,50	100,00	100,00	2,12	0,57	8	0,50	25,22	28,34	25,72	-28,34	1.522,6	58,01
285	31.12	28,05	2,93	2,41	0,51	100,00	100,00	2,15	0,57	9	0,51	25,13	28,24	25,64	-28,24	1.494,2	57,67
286	01.01	28,01	2,98	2,46	0,52	100,00	100,00	2,19	0,58	9	0,52	25,03	28,12	25,55	-28,12	1.466,0	57,34
287	02.01	27,95	3,03	2,50	0,53	100,00	100,00	2,22	0,59	9	0,53	24,92	28,00	25,45	-28,00	1.437,9	57,01
288	03.01	27,90	3,09	2,55	0,54	100,00	100,00	2,27	0,61	9	0,54	24,81	27,87	25,35	-27,87	1.409,9	56,68
289	04.01	27,83	3,15	2,60	0,55	100,00	100,00	2,31	0,62	9	0,55	24,68	27,74	25,23	-27,74	1.382,0	56,35
290	05.01	27,77	3,22	2,65	0,56	100,00	100,00	2,36	0,63	10	0,56	24,55	27,59	25,11	-27,59	1.354,3	56,02
291	06.01	27,70	3,29	2,71	0,57	100,00	100,00	2,41	0,65	10	0,57	24,41	27,43	24,99	-27,43	1.326,7	55,69
292	07.01	27,63	3,36	2,77	0,59	100,00	100,00	2,47	0,66	10	0,59	24,26	27,26	24,85	-27,26	1.299,2	55,37
293	08.01	27,55	3,44	2,84	0,60	100,00	100,00	2,53	0,68	10	0,60	24,11	27,09	24,71	-27,09	1.272,0	55,05
294	09.01	27,47	3,52	2,91	0,62	100,00	100,00	2,59	0,69	11	0,62	23,94	26,90	24,56	-26,90	1.244,9	54,73
295	10.01	27,38	3,61	2,98	0,63	100,00	100,00	2,65	0,71	11	0,63	23,77	26,71	24,40	-26,71	1.218,0	54,41
296	11.01	27,29	3,70	3,05	0,65	100,00	100,00	2,72	0,73	11	0,65	23,59	26,51	24,24	-26,51	1.191,3	54,09
297	12.01	27,20	3,79	3,13	0,66	100,00	100,00	2,79	0,75	12	0,66	23,41	26,30	24,07	-26,30	1.164,8	53,78
298	13.01	27,10	3,89	3,21	0,68	100,00	100,00	2,86	0,76	12	0,68	23,21	26,08	23,89	-26,08	1.138,5	53,47
299	14.01	27,00	4,00	3,30	0,70	100,00	100,00	2,93	0,78	12	0,70	23,01	25,85	23,70	-25,85	1.112,4	53,16
300	15.01	26,90	4,10	3,39	0,72	100,00	100,00	3,01	0,81	13	0,72	22,80	25,61	23,51	-25,61	1.086,5	52,85
301	16.01	26,79	4,21	3,48	0,74	100,00	100,00	3,09	0,83	13	0,74	22,58	25,37	23,31	-25,37	1.060,9	52,55
302	17.01	26,68	4,33	3,57	0,76	100,00	100,00	3,18	0,85	13	0,76	22,35	25,11	23,11	-25,11	1.035,5	52,25
303	18.01	26,56	4,44	3,67	0,78	100,00	100,00	3,26	0,87	14	0,78	22,12	24,85	22,89	-24,85	1.010,4	51,95
304	19.01	26,44	4,57	3,77	0,80	100,00	100,00	3,35	0,90	14	0,80	21,88	24,58	22,67	-24,58	985,6	51,66
305	20.01	26,32	4,69	3,87	0,82	100,00	100,00	3,45	0,92	15	0,82	21,63	24,30	22,45	-24,30	961,0	51,37
306	21.01	26,19	4,82	3,98	0,84	100,00	100,00	3,54	0,95	15	0,84	21,37	24,01	22,21	-24,01	936,7	51,08
307	22.01	26,06	4,95	4,09	0,87	100,00	100,00	3,64	0,97	16	0,87	21,11	23,72	21,98	-23,72	912,7	50,80
308	23.01	25,93	5,09	4,20	0,89	100,00	100,00	3,74	1,00	16	0,89	20,84	23,42	21,73	-23,42	889,0	50,52
309	24.01	25,79	5,23	4,31	0,91	100,00	100,00	3,84	1,03	17	0,91	20,56	23,10	21,48	-23,10	865,6	50,24
310	25.01	25,65	5,37	4,43	0,94	100,00	100,00	3,95	1,05	17	0,94	20,28	22,79	21,22	-22,79	842,4	49,96
311	26.01	25,51	5,52	4,55	0,96	100,00	100,00	4,05	1,08	18	0,96	19,99	22,46	20,95	-22,46	819,7	49,70
312	27.01	25,36	5,67	4,68	0,99	100,00	100,00	4,16	1,11	18	0,99	19,69	22,12	20,68	-22,12	797,2	49,43
313	28.01	25,21	5,82	4,80	1,02	100,00	100,00	4,28	1,14	19	1,02	19,39	21,78	20,40	-21,78	775,1	49,17
314	29.01	25,05	5,98	4,93	1,04	100,00	100,00	4,39	1,17	20	1,04	19,08	21,43	20,12	-21,43	753,3	48,91
315	30.01	24,90	6,14	5,07	1,07	100,00	100,00	4,51	1,21	20	1,07	18,76	21,08	19,83	-21,08	731,9	48,66
316	31.01	24,74	6,30	5,20	1,10	100,00	100,00	4,63	1,24	21	1,10	18,43	20,71	19,54	-20,71	710,8	48,41
317	01.02	24,57	6,47	5,34	1,13	100,00	100,00	4,75	1,27	22	1,13	18,10	20,34	19,23	-20,34	690,1	48,16
318	02.02	24,41	6,64	5,48	1,16	100,00	100,00	4,88	1,30	22	1,16	17,77	19,96	18,93	-19,96	669,7	47,92
319	03.02	24,24	6,81	5,62	1,19	100,00	100,00	5,00	1,34	23	1,19	17,43	19,58	18,62	-19,58	649,8	47,69
320	04.02	24,06	6,99	5,77	1,22	100,00	100,00	5,13	1,37	24	1,22	17,08	19,19	18,30	-19,19	630,2	47,45
321	05.02	23,89	7,17	5,91	1,25	100,00	100,00	5,26	1,41	25	1,25	16,72	18,79	17,97	-18,79	611,0	47,23
322	06.02	23,71	7,35	6,06	1,28	100,00	100,00	5,40	1,44	26	1,28	16,36	18,38	17,65	-18,38	592,2	47,01
323	07.02	23,53	7,53	6,22	1,32	100,00	100,00	5,53	1,48	26	1,32	16,00	17,97	17,31	-17,97	573,8	46,79
324	08.02	23,34	7,72	6,37	1,35	100,00	100,00	5,67	1,52	27	1,35	15,62	17,56	16,97	-17,56	555,9	46,57
325	09.02	23,16	7,91	6,53	1,38	100,00	100,00	5,81	1,55	28	1,38	15,25	17,13	16,63	-17,13	538,3	46,37
326	10.02	22,97	8,10	6,69	1,42	100,00	100,00	5,95	1,59	29	1,42	14,87	16,70	16,28	-16,70	521,2	46,16
327	11.02	22,78	8,30	6,85	1,45	100,00	100,00	6,09	1,63	30	1,45	14,48	16,27	15,93	-16,27	504,5	45,97
328	12.02	22,58	8,50	7,01	1,48	100,00	100,00	6,24	1,67	31	1,48	14,08	15,83	15,57	-15,83	488,2	45,77
329	13.02	22,38	8,70	7,18	1,52	100,00	100,00	6,39	1,71	32	1,52	13,69	15,38	15,21	-15,38	472,4	45,59
330	14.02	22,18	8,90	7,34	1,56	100,00	100,00	6,54	1,75	33	1,56	13,28	14,93	14,84	-14,93	457,0	45,41
331	15.02	21,98	9,11	7,51	1,59	100,00	100,00	6,69	1,79	34	1,59	12,88	14,47	14,47	-14,47	442,1	45,23
332	16.02	21,78	9,31	7,69	1,63	100,00	100,00	6,84	1,83	35	1,63	12,46	14,00	14,09	-14,00	427,6	45,06
333	17.02	21,57	9,52	7,86	1,66	100,00	100,00	6,99	1,87	36	1,66	12,05	13,54	13,71	-13,54	413,6	44,89
334	18.02	21,36	9,74	8,03	1,70	100,00	100,00	7,15	1,91	38	1,70	11,63	13,06	13,33	-13,06	400,1	44,73
335	19.02	21,15	9,95	8,21	1,74	100,00	100,00	7,31	1,95	39	1,74	11,20	12,58	12,94	-12,58	387,0	44,58
336	20.02	20,94	10,17	8,39	1,78	100,00	100,00	7,47	2,00	40	1,78	10,77	12,10	12,55	-12,10	374,4	44,43
337	21.02	20,72	10,39	8,57	1,82	100,00	100,00	7,63	2,04	41	1,82	10,34	11,61	12,15	-11,61	362,3	44,29
338	22.02	20,51	10,61	8,75	1,85	100,00	100,00	7,79	2,08	43	1,85	9,90	11,12	11,75	-11,12	350,7	44,15
339	23.02	20,29	10,83	8,94	1,89	100,00	100,00	7,95	2,13	44	1,89	9,46	10,63	11,35	-10,63	339,6	44,02
340	24.02	20,07	11,05	9,12	1,93	100,00	100,00	8,12	2,17	45	1,93	9,01	10,13	10,94	-10,13	328,9	43,89
341	25.02	19,84	11,28	9,31	1,97	100,00	100,00	8,29	2,22	47	1,97	8,56	9,62	10,54	-9,62	318,8	43,77
342	26.02	19,62	11,51	9,50	2,01	100,00	100,00	8,45	2,26	48	2,01	8,11	9,11	10,12	-9,11	309,2	43,66
343	27.02	19,39	11,74	9,69	2,05	100,00	100,00	8,62	2,30	50	2,05	7,66	8,60	9,71	-8,60	300,1	43,55
344	28.02	19,17	11,97	9,88	2,09	100,00	100,00	8,79	2,35	52	2,09	7,20	8,09	9,29	-8,09	291,5	43,45
345	29.02	18,94	12,20	10,07	2,13	100,00	100,00	8,96	2,40	53	2,13	6,74	7,57	8,87	-7,57	283,4	43,35
346	01.03	18,71	12,44	10,26	2,17	100,00	100,00	9,13	2,44	55	2,17	6,27	7,05	8,45	-7,05	275,8	43,26
347	02.03	18,48	12,67	10,46	2,21	100,00	100,00	9,31	2,49	57	2,21	5,81	6,52	8,02	-6,52	268,8	43,18
348	03.03	18,24	12,91	10,65	2,26	100,00	100,00	9,48	2,53	58	2,26	5,34	5,99	7,59	-5,99	262,3	43,10
349	04.03	18,01	13,15	10,85	2,30	100,00	100,00	9,66	2,58	60	2,30	4,86	5,46	7,16	-5,46	256,3	43,03
350	05.03	17,78	13,39	11,05	2,34	100,00	100,00	9,83	2,63	62	2,34	4,39	4,93	6,73	-4,93	250,8	42,97
351	06.03	17,54	13,63	11,25	2,38	100,00	100,00	10,01	2,68	64	2,38	3,91	4,40	6,29	-4,40	245,9	42,91
352	07.03	17,30	13,87	11,44	2,42	100,00	100,00	10,19	2,72	66	2,42	3,43	3,86	5,86	-3,86	241,5	42,86
353	08.03	17,06	14,11	11,64	2,47	100,00	100,00	10,36	2,77	68	2,47	2,95	3,32	5,42	-3,32	237,6	42,81
354	09.03	16,82	14,35	11,85	2,51	100,00	100,00	10,54	2,82	70	2,51	2,47	2,78	4,98	-2,78	234,3	42,77
355	10.03	16,59	14,60	12,05	2,55	100,00	100,00	10,72	2,87	73	2,55	1,99	2,23	4,54	-2,23	231,5	42,74
356	11.03	16,34	14,84	12,25	2,59	100,00	100,00	10,90	2,91	75	2,59	1,50	1,69	4,10	-1,69	229,3	42,71
357	12.03	16,10	15,09	12,45	2,64	100,00	100,00	11,08	2,96	77	2,64	1,02	1,14	3,65	-1,14	227,6	42,69
358	13.03	15,86	15,33	12,65	2,68	100,00	100,00	11,26	3,01	80	2,68	0,53	0,59	3,21	-0,59	226,5	42,68
359	14.03	15,62	15,58	12,86	2,72	100,00	100,00	11,44	3,06	82	2,72	0,04	0,04	2,76	-0,04	225,9	42,67
360	15.03	15,38	15,38	13,06	2,77	100,00	83,72	11,62	3,11	85	2,32	0,00	0,00	2,32	0,51	225,8	42,67
361	16.03	15,13	15,13	13,27	2,81	100,00	66,51	11,81	3,16	88	1,87	0,00	0,00	1,87	1,06	226,3	42,68
362	17.03	14,89	14,89	13,47	2,85	100,00	49,81	11,99	3,21	90	1,42	0,00	0,00	1,42	1,61	227,3	42,69
363	18.03	14,65	14,65	13,67	2,90	100,00	33,59	12,17	3,25	93	0,97	0,00	0,00	0,97	2,16	228,8	42,71
364	19.03	14,40	14,40	13,88	2,94	100,00	17,85	12,35	3,30	96	0,52	0,00	0,00	0,52	2,71	230,8	42,73
365	20.03	14,16	14,16	14,08	2,98	100,00	2,55	12,53	3,35	99	0,08	0,00	0,00	0,08	3,27	233,3	42,76
366	21.03	13,92	13,92	14,29	3,03	97,39	0,00	12,72	3,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	236,3	42,80
367	22.03	13,67	13,67	14,49	3,07	94,34	0,00	12,90	3,45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	239,8	42,84
368	23.03	13,43	13,43	14,70	3,11	91,37	0,00	13,08	3,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	243,7	42,88
369	24.03	13,19	13,19	14,90	3,16	88,48	0,00	13,26	3,55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	248,0	42,93
370	25.03	12,94	12,94	15,11	3,20	85,68	0,00	13,44	3,59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	252,7	42,99
371	26.03	12,70	12,70	15,31	3,24	82,95	0,00	13,63	3,64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	257,8	43,05
372	27.03	12,46	12,46	15,51	3,29	80,30	0,00	13,81	3,69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	263,4	43,12
373	28.03	12,22	12,22	15,72	3,33	77,73	0,00	13,99	3,74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	269,4	43,19
374	29.03	11,97	11,97	15,92	3,37	75,22	0,00	14,17	3,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	275,7	43,26
375	30.03	11,73	11,73	16,12	3,41	72,79	0,00	14,35	3,84	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	282,5	43,34
376	31.03	11,49	11,49	16,32	3,46	70,42	0,00	14,53	3,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	289,7	43,43
377	01.04	11,26	11,26	16,52	3,50	68,12	0,00	14,71	3,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62	297,3	43,52
378	02.04	11,02	11,02	16,72	3,54	65,88	0,00	14,88	3,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	305,3	43,61
379	03.04	10,78	10,78	16,92	3,58	63,71	0,00	15,06	4,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49	313,8	43,71
380	04.04	10,54	10,54	17,12	3,63	61,59	0,00	15,24	4,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	322,6	43,82
381	05.04	10,31	10,31	17,32	3,67	59,53	0,00	15,41	4,12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	331,8	43,92
382	06.04	10,07	10,07	17,51	3,71	57,52	0,00	15,59	4,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	341,5	44,04
383	07.04	9,84	9,84	17,71	3,75	55,57	0,00	15,76	4,21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	351,5	44,16
384	08.04	9,61	9,61	17,90	3,79	53,68	0,00	15,93	4,26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	361,9	44,28
385	09.04	9,38	9,38	18,10	3,83	51,83	0,00	16,11	4,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	372,7	44,41
386	10.04	9,15	9,15	18,29	3,87	50,04	0,00	16,28	4,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	384,0	44,54
387	11.04	8,92	8,92	18,48	3,91	48,29	0,00	16,45	4,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	395,6	44,68
388	12.04	8,70	8,70	18,67	3,95	46,59	0,00	16,62	4,44	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	407,6	44,82
389	13.04	8,47	8,47	18,86	3,99	44,94	0,00	16,78	4,49	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	420,0	44,97
390	14.04	8,25	8,25	19,04	4,03	43,33	0,00	16,95	4,53	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	432,7	45,12
391	15.04	8,03	8,03	19,23	4,07	41,77	0,00	17,11	4,58	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	445,9	45,27
392	16.04	7,81	7,81	19,41	4,11	40,24	0,00	17,28	4,62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	459,4	45,43
393	17.04	7,60	7,60	19,60	4,15	38,76	0,00	17,44	4,66	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34	473,3	45,60
394	18.04	7,38	7,38	19,78	4,19	37,32	0,00	17,60	4,71	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	487,6	45,77
395	19.04	7,17	7,17	19,96	4,23	35,92	0,00	17,76	4,75	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	502,2	45,94
396	20.04	6,96	6,96	20,13	4,26	34,56	0,00	17,92	4,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	517,2	46,12
397	21.04	6,75	6,75	20,31	4,30	33,23	0,00	18,07	4,83	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	532,6	46,30
398	22.04	6,54	6,54	20,48	4,34	31,94	0,00	18,23	4,87	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	548,3	46,49
399	23.04	6,34	6,34	20,65	4,37	30,69	0,00	18,38	4,91	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	564,3	46,68
400	24.04	6,14	6,14	20,82	4,41	29,46	0,00	18,53	4,95	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,03	580,8	46,87
401	25.04	5,94	5,94	20,99	4,45	28,28	0,00	18,68	4,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	597,5	47,07
402	26.04	5,74	5,74	21,16	4,48	27,12	0,00	18,83	5,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	614,6	47,27
403	27.04	5,54	5,54	21,32	4,51	26,00	0,00	18,97	5,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,11	632,1	47,48
404	28.04	5,35	5,35	21,48	4,55	24,91	0,00	19,12	5,11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	649,9	47,69
405	29.04	5,16	5,16	21,64	4,58	23,85	0,00	19,26	5,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	668,0	47,90
406	30.04	4,98	4,98	21,80	4,62	22,83	0,00	19,40	5,19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	686,4	48,12
407	01.05	4,79	4,79	21,95	4,65	21,83	0,00	19,54	5,22	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	705,1	48,34
408	02.05	4,61	4,61	22,10	4,68	20,86	0,00	19,67	5,26	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	724,2	48,57
409	03.05	4,43	4,43	22,25	4,71	19,91	0,00	19,81	5,30	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	743,6	48,80
410	04.05	4,26	4,26	22,40	4,74	19,00	0,00	19,94	5,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	763,2	49,03
411	05.05	4,08	4,08	22,55	4,77	18,11	0,00	20,07	5,36	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	783,2	49,26
412	06.05	3,91	3,91	22,69	4,80	17,25	0,00	20,19	5,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	803,5	49,50
413	07.05	3,75	3,75	22,83	4,83	16,41	0,00	20,32	5,43	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	824,0	49,75
414	08.05	3,58	3,58	22,97	4,86	15,60	0,00	20,44	5,46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,72	844,9	49,99
415	09.05	3,42	3,42	23,10	4,89	14,81	0,00	20,56	5,50	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,01	866,0	50,24
416	10.05	3,26	3,26	23,23	4,92	14,05	0,00	20,68	5,53	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	887,4	50,50
417	11.05	3,11	3,11	23,36	4,95	13,32	0,00	20,79	5,56	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58	909,1	50,75
418	12.05	2,96	2,96	23,49	4,97	12,60	0,00	20,91	5,59	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	931,0	51,01
419	13.05	2,81	2,81	23,61	5,00	11,91	0,00	21,02	5,62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	953,2	51,28
420	14.05	2,67	2,67	23,73	5,03	11,24	0,00	21,12	5,65	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	975,7	51,54
421	15.05	2,53	2,53	23,85	5,05	10,60	0,00	21,23	5,68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	998,3	51,81
422	16.05	2,39	2,39	23,97	5,08	9,97	0,00	21,33	5,70	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	1.021,3	52,08
423	17.05	2,26	2,26	24,08	5,10	9,37	0,00	21,43	5,73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	1.044,4	52,35
424	18.05	2,13	2,13	24,19	5,12	8,79	0,00	21,53	5,76	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	1.067,8	52,63
425	19.05	2,00	2,00	24,30	5,15	8,23	0,00	21,62	5,78	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	1.091,4	52,91
426	20.05	1,88	1,88	24,40	5,17	7,69	0,00	21,72	5,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	1.115,3	53,19
427	21.05	1,76	1,76	24,50	5,19	7,17	0,00	21,80	5,83	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	1.139,3	53,48
428	22.05	1,64	1,64	24,60	5,21	6,67	0,00	21,89	5,85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	1.163,6	53,76
429	23.05	1,53	1,53	24,69	5,23	6,19	0,00	21,97	5,88	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	1.188,0	54,05
430	24.05	1,42	1,42	24,78	5,25	5,73	0,00	22,06	5,90	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	1.212,6	54,34
431	25.05	1,32	1,32	24,87	5,27	5,29	0,00	22,13	5,92	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	1.237,5	54,64
432	26.05	1,22	1,22	24,95	5,28	4,87	0,00	22,21	5,94	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	1.262,5	54,93
433	27.05	1,12	1,12	25,04	5,30	4,47	0,00	22,28	5,96	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	1.287,6	55,23
434	28.05	1,03	1,03	25,11	5,32	4,09	0,00	22,35	5,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	1.313,0	55,53
435	29.05	0,94	0,94	25,19	5,33	3,72	0,00	22,42	5,99	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	1.338,5	55,83
436	30.05	0,85	0,85	25,26	5,35	3,37	0,00	22,48	6,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73	1.364,1	56,14
437	31.05	0,77	0,77	25,33	5,36	3,04	0,00	22,54	6,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	1.389,9	56,44
438	01.06	0,69	0,69	25,39	5,38	2,73	0,00	22,60	6,04	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03	1.415,8	56,75
439	02.06	0,62	0,62	25,45	5,39	2,43	0,00	22,65	6,06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	1.441,9	57,06
440	03.06	0,55	0,55	25,51	5,40	2,16	0,00	22,71	6,07	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	1.468,1	57,37
441	04.06	0,49	0,49	25,57	5,41	1,90	0,00	22,76	6,08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	1.494,4	57,68
442	05.06	0,42	0,42	25,62	5,43	1,65	0,00	22,80	6,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	1.520,8	57,99
443	06.06	0,37	0,37	25,67	5,44	1,43	0,00	22,84	6,11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	1.547,3	58,30
444	07.06	0,31	0,31	25,71	5,45	1,22	0,00	22,88	6,12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	1.573,9	58,62
445	08.06	0,26	0,26	25,75	5,45	1,03	0,00	22,92	6,13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	1.600,7	58,93
446	09.06	0,22	0,22	25,79	5,46	0,85	0,00	22,95	6,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89	1.627,5	59,25
447	10.06	0,18	0,18	25,82	5,47	0,69	0,00	22,98	6,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	1.654,3	59,57
448	11.06	0,14	0,14	25,86	5,48	0,55	0,00	23,01	6,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04	1.681,3	59,89
449	12.06	0,11	0,11	25,88	5,48	0,43	0,00	23,04	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	1.708,3	60,21
450	13.06	0,08	0,08	25,91	5,49	0,32	0,00	23,06	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	1.735,3	60,53
451	14.06	0,06	0,06	25,93	5,49	0,22	0,00	23,07	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	1.762,4	60,85
452	15.06	0,04	0,04	25,94	5,49	0,15	0,00	23,09	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	1.789,6	61,17
453	16.06	0,02	0,02	25,96	5,50	0,09	0,00	23,10	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,26	1.816,8	61,49
454	17.06	0,01	0,01	25,97	5,50	0,04	0,00	23,11	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	1.844,0	61,81
455	18.06	0,00	0,00	25,97	5,50	0,01	0,00	23,12	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	1.871,2	62,13
456	19.06	0,00	0,00	25,98	5,50	0,00	0,00	23,12	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	1.898,5	62,46
457	20.06	0,00	0,00	25,97	5,50	0,00	0,00	23,12	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	1.925,7	62,78
458	21.06	0,01	0,01	25,97	5,50	0,02	0,00	23,11	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	1.952,9	63,10
459	22.06	0,02	0,02	25,96	5,50	0,06	0,00	23,11	6,18	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	1.980,2	63,42
460	23.06	0,03	0,03	25,95	5,50	0,11	0,00	23,10	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	2.007,4	63,74
461	24.06	0,05	0,05	25,94	5,49	0,18	0,00	23,08	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	2.034,6	64,07
462	25.06	0,07	0,07	25,92	5,49	0,27	0,00	23,07	6,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	2.061,8	64,39
463	26.06	0,10	0,10	25,89	5,48	0,37	0,00	23,05	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	2.088,9	64,71
464	27.06	0,13	0,13	25,87	5,48	0,49	0,00	23,02	6,16	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,07	2.116,0	65,03
465	28.06	0,16	0,16	25,84	5,47	0,62	0,00	23,00	6,15	100	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	2.143,0	65,35
466	29.06	0,20	0,20	25,81	5,47	0,77	0,00	22,97	6,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	2.170,0	65,67
467	30.06	0,24	0,24	25,77	5,46	0,94	0,00	22,94	6,13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	2.196,9	65,99
468	01.07	0,29	0,29	25,73	5,45	1,12	0,00	22,90	6,12	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	2.223,7	66,30
469	02.07	0,34	0,34	25,69	5,44	1,32	0,00	22,86	6,11	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	2.250,5	66,62
470	03.07	0,39	0,39	25,64	5,43	1,54	0,00	22,82	6,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	2.277,2	66,94
471	04.07	0,45	0,45	25,59	5,42	1,77	0,00	22,78	6,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	2.303,7	67,25
472	05.07	0,52	0,52	25,54	5,41	2,03	0,00	22,73	6,08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	2.330,2	67,56
473	06.07	0,58	0,58	25,48	5,40	2,29	0,00	22,68	6,06	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22	2.356,6	67,87
474	07.07	0,66	0,66	25,42	5,38	2,58	0,00	22,63	6,05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	2.382,8	68,19
475	08.07	0,73	0,73	25,36	5,37	2,88	0,00	22,57	6,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	2.408,9	68,49
476	09.07	0,81	0,81	25,29	5,36	3,20	0,00	22,51	6,02	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	2.434,9	68,80
477	10.07	0,89	0,89	25,22	5,34	3,54	0,00	22,45	6,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	2.460,8	69,11
478	11.07	0,98	0,98	25,15	5,33	3,90	0,00	22,38	5,98	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	2.486,5	69,41
479	12.07	1,07	1,07	25,07	5,31	4,28	0,00	22,32	5,97	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33	2.512,1	69,71
480	13.07	1,17	1,17	25,00	5,29	4,67	0,00	22,25	5,95	100	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	2.537,5	70,01
481	14.07	1,27	1,27	24,91	5,28	5,08	0,00	22,17	5,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	2.562,8	70,31
482	15.07	1,37	1,37	24,83	5,26	5,51	0,00	22,10	5,91	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78	2.587,8	70,61
483	16.07	1,47	1,47	24,74	5,24	5,96	0,00	22,02	5,89	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	2.612,8	70,91
484	17.07	1,59	1,59	24,64	5,22	6,43	0,00	21,93	5,86	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	2.637,5	71,20
485	18.07	1,70	1,70	24,55	5,20	6,92	0,00	21,85	5,84	100	0,00	0,00	0,00	0,00	26,18	2.662,0	71,49
486	19.07	1,82	1,82	24,45	5,18	7,43	0,00	21,76	5,82	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96	2.686,4	71,78
487	20.07	1,94	1,94	24,35	5,16	7,96	0,00	21,67	5,79	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	2.710,5	72,06
488	21.07	2,06	2,06	24,24	5,13	8,51	0,00	21,58	5,77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	2.734,5	72,34
489	22.07	2,19	2,19	24,13	5,11	9,08	0,00	21,48	5,74	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	2.758,2	72,63
490	23.07	2,32	2,32	24,02	5,09	9,67	0,00	21,38	5,72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	2.781,7	72,90
491	24.07	2,46	2,46	23,91	5,06	10,28	0,00	21,28	5,69	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	2.805,0	73,18
492	25.07	2,60	2,60	23,79	5,04	10,92	0,00	21,18	5,66	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	2.828,0	73,45
493	26.07	2,74	2,74	23,67	5,01	11,57	0,00	21,07	5,63	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26	2.850,8	73,72
494	27.07	2,89	2,89	23,55	4,99	12,25	0,00	20,96	5,60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2.873,4	73,99
495	28.07	3,04	3,04	23,43	4,96	12,96	0,00	20,85	5,57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	2.895,7	74,25
496	29.07	3,19	3,19	23,30	4,93	13,68	0,00	20,74	5,54	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	2.917,8	74,51
497	30.07	3,34	3,34	23,17	4,91	14,43	0,00	20,62	5,51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	2.939,6	74,77
498	31.07	3,50	3,50	23,03	4,88	15,20	0,00	20,50	5,48	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86	2.961,1	75,03
499	01.08	3,66	3,66	22,90	4,85	16,00	0,00	20,38	5,45	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	2.982,4	75,28
500	02.08	3,83	3,83	22,76	4,82	16,83	0,00	20,26	5,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	3.003,3	75,53
501	03.08	4,00	4,00	22,62	4,79	17,67	0,00	20,13	5,38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	3.024,0	75,77
502	04.08	4,17	4,17	22,47	4,76	18,55	0,00	20,00	5,35	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	3.044,5	76,01
503	05.08	4,34	4,34	22,33	4,73	19,45	0,00	19,87	5,31	100	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	3.064,6	76,25
504	06.08	4,52	4,52	22,18	4,70	20,38	0,00	19,74	5,28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	3.084,4	76,48
505	07.08	4,70	4,70	22,03	4,66	21,34	0,00	19,60	5,24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	3.103,9	76,72
506	08.08	4,88	4,88	21,87	4,63	22,32	0,00	19,47	5,21	100	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	3.123,2	76,94
507	09.08	5,07	5,07	21,72	4,60	23,34	0,00	19,33	5,17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	3.142,1	77,17
508	10.08	5,26	5,26	21,56	4,57	24,38	0,00	19,19	5,13	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64	3.160,6	77,39
509	11.08	5,45	5,45	21,40	4,53	25,45	0,00	19,05	5,09	100	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	3.178,9	77,60
510	12.08	5,64	5,64	21,24	4,50	26,56	0,00	18,90	5,05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	3.196,9	77,81
511	13.08	5,84	5,84	21,07	4,46	27,70	0,00	18,76	5,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57	3.214,5	78,02
512	14.08	6,04	6,04	20,91	4,43	28,87	0,00	18,61	4,97	100	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21	3.231,7	78,23
513	15.08	6,24	6,24	20,74	4,39	30,07	0,00	18,46	4,93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	3.248,7	78,43
514	16.08	6,44	6,44	20,57	4,36	31,31	0,00	18,30	4,89	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47	3.265,3	78,62
515	17.08	6,64	6,64	20,39	4,32	32,58	0,00	18,15	4,85	100	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	3.281,5	78,82
516	18.08	6,85	6,85	20,22	4,28	33,89	0,00	18,00	4,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	3.297,4	79,00
517	19.08	7,06	7,06	20,04	4,24	35,23	0,00	17,84	4,77	100	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	3.312,9	79,19
518	20.08	7,27	7,27	19,87	4,21	36,62	0,00	17,68	4,73	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	3.328,1	79,37
519	21.08	7,49	7,49	19,69	4,17	38,04	0,00	17,52	4,68	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	3.342,9	79,54
520	22.08	7,70	7,70	19,50	4,13	39,50	0,00	17,36	4,64	100	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	3.357,4	79,71
521	23.08	7,92	7,92	19,32	4,09	41,00	0,00	17,20	4,60	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	3.371,5	79,88
522	24.08	8,14	8,14	19,14	4,05	42,54	0,00	17,03	4,55	100	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	3.385,2	80,04
523	25.08	8,36	8,36	18,95	4,01	44,13	0,00	16,87	4,51	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93	3.398,5	80,20
524	26.08	8,59	8,59	18,76	3,97	45,76	0,00	16,70	4,46	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	3.411,5	80,35
525	27.08	8,81	8,81	18,58	3,93	47,44	0,00	16,53	4,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	3.424,1	80,50
526	28.08	9,04	9,04	18,38	3,89	49,16	0,00	16,36	4,37	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69	3.436,3	80,65
527	29.08	9,27	9,27	18,19	3,85	50,93	0,00	16,19	4,33	100	0,00	0,00	0,00	0,00	12,27	3.448,1	80,79
528	30.08	9,50	9,50	18,00	3,81	52,75	0,00	16,02	4,28	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	3.459,5	80,92
529	31.08	9,73	9,73	17,81	3,77	54,62	0,00	15,85	4,24	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	3.470,5	81,05
530	01.09	9,96	9,96	17,61	3,73	56,54	0,00	15,67	4,19	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	3.481,1	81,18
531	02.09	10,19	10,19	17,42	3,69	58,52	0,00	15,50	4,14	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	3.491,4	81,30
532	03.09	10,43	10,43	17,22	3,65	60,55	0,00	15,32	4,10	100	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	3.501,2	81,41
533	04.09	10,66	10,66	17,02	3,60	62,64	0,00	15,15	4,05	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	3.510,6	81,53
534	05.09	10,90	10,90	16,82	3,56	64,79	0,00	14,97	4,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	3.519,7	81,63
535	06.09	11,14	11,14	16,62	3,52	66,99	0,00	14,79	3,96	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84	3.528,3	81,73
536	07.09	11,37	11,37	16,42	3,48	69,26	0,00	14,62	3,91	100	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	3.536,5	81,83
537	08.09	11,61	11,61	16,22	3,44	71,60	0,00	14,44	3,86	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	3.544,3	81,92
538	09.09	11,85	11,85	16,02	3,39	74,00	0,00	14,26	3,81	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52	3.551,7	82,01
539	10.09	12,10	12,10	15,82	3,35	76,47	0,00	14,08	3,76	100	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	3.558,7	82,09
540	11.09	12,34	12,34	15,61	3,31	79,01	0,00	13,90	3,72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	3.565,3	82,17
541	12.09	12,58	12,58	15,41	3,26	81,62	0,00	13,72	3,67	100	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	3.571,5	82,25
542	13.09	12,82	12,82	15,21	3,22	84,31	0,00	13,53	3,62	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,74	3.577,2	82,31
543	14.09	13,06	13,06	15,00	3,18	87,07	0,00	13,35	3,57	100	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	3.582,6	82,38
544	15.09	13,31	13,31	14,80	3,13	89,92	0,00	13,17	3,52	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	3.587,5	82,43
545	16.09	13,55	13,55	14,60	3,09	92,84	0,00	12,99	3,47	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	3.592,0	82,49
546	17.09	13,79	13,79	14,39	3,05	95,85	0,00	12,81	3,42	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	3.596,1	82,54
547	18.09	14,04	14,04	14,19	3,00	98,96	0,00	12,63	3,38	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3.599,8	82,58
548	19.09	14,28	14,28	13,98	2,96	100,00	10,14	12,44	3,33	98	0,30	0,00	0,00	0,30	2,99	3.603,0	82,62
549	20.09	14,53	14,53	13,78	2,92	100,00	25,66	12,26	3,28	95	0,75	0,00	0,00	0,75	2,44	3.605,8	82,65
550	21.09	14,77	14,77	13,57	2,87	100,00	41,64	12,08	3,23	92	1,20	0,00	0,00	1,20	1,88	3.608,1	82,68
551	22.09	15,01	15,01	13,37	2,83	100,00	58,10	11,90	3,18	89	1,64	0,00	0,00	1,64	1,33	3.609,8	82,70
552	23.09	15,26	15,26	13,16	2,79	100,00	75,05	11,72	3,13	86	2,09	0,00	0,00	2,09	0,78	3.611,1	82,71
553	24.09	15,50	15,50	12,96	2,74	100,00	92,51	11,53	3,08	84	2,54	0,00	0,00	2,54	0,23	3.611,8	82,72
554	25.09	15,74	15,46	12,76	2,70	100,00	100,00	11,35	3,04	81	2,70	0,28	0,32	2,98	-0,32	3.612,0	82,72
555	26.09	15,98	15,21	12,55	2,66	100,00	100,00	11,17	2,99	79	2,66	0,77	0,87	3,43	-0,87	3.611,7	82,72
556	27.09	16,22	14,97	12,35	2,62	100,00	100,00	10,99	2,94	76	2,62	1,26	1,41	3,87	-1,41	3.610,8	82,71
557	28.09	16,46	14,72	12,15	2,57	100,00	100,00	10,81	2,89	74	2,57	1,74	1,96	4,32	-1,96	3.609,4	82,69
558	29.09	16,71	14,48	11,95	2,53	100,00	100,00	10,63	2,84	72	2,53	2,23	2,51	4,76	-2,51	3.607,4	82,67
559	30.09	16,94	14,23	11,74	2,49	100,00	100,00	10,45	2,79	69	2,49	2,71	3,05	5,20	-3,05	3.604,9	82,64
560	01.10	17,18	13,99	11,54	2,44	100,00	100,00	10,27	2,75	67	2,44	3,19	3,59	5,64	-3,59	3.601,9	82,61
561	02.10	17,42	13,75	11,34	2,40	100,00	100,00	10,10	2,70	65	2,40	3,67	4,13	6,08	-4,13	3.598,3	82,56
562	03.10	17,66	13,51	11,15	2,36	100,00	100,00	9,92	2,65	63	2,36	4,15	4,66	6,51	-4,66	3.594,2	82,51
563	04.10	17,89	13,27	10,95	2,32	100,00	100,00	9,74	2,61	61	2,32	4,63	5,20	6,94	-5,20	3.589,5	82,46
564	05.10	18,13	13,03	10,75	2,28	100,00	100,00	9,57	2,56	59	2,28	5,10	5,73	7,38	-5,73	3.584,3	82,40
565	06.10	18,36	12,79	10,56	2,24	100,00	100,00	9,39	2,51	57	2,24	5,57	6,26	7,81	-6,26	3.578,6	82,33
566	07.10	18,59	12,55	10,36	2,19	100,00	100,00	9,22	2,47	56	2,19	6,04	6,79	8,23	-6,79	3.572,3	82,26
567	08.10	18,82	12,32	10,17	2,15	100,00	100,00	9,05	2,42	54	2,15	6,50	7,31	8,66	-7,31	3.565,5	82,18
568	09.10	19,05	12,09	9,97	2,11	100,00	100,00	8,88	2,37	52	2,11	6,97	7,83	9,08	-7,83	3.558,2	82,09
569	10.10	19,28	11,85	9,78	2,07	100,00	100,00	8,71	2,33	51	2,07	7,43	8,35	9,50	-8,35	3.550,4	82,00
570	11.10	19,51	11,62	9,59	2,03	100,00	100,00	8,54	2,28	49	2,03	7,88	8,86	9,92	-8,86	3.542,1	81,90
571	12.10	19,73	11,39	9,40	1,99	100,00	100,00	8,37	2,24	48	1,99	8,34	9,37	10,33	-9,37	3.533,2	81,79
572	13.10	19,96	11,17	9,22	1,95	100,00	100,00	8,20	2,19	46	1,95	8,79	9,87	10,74	-9,87	3.523,8	81,68
573	14.10	20,18	10,94	9,03	1,91	100,00	100,00	8,04	2,15	45	1,91	9,24	10,38	11,15	-10,38	3.514,0	81,56
574	15.10	20,40	10,72	8,84	1,87	100,00	100,00	7,87	2,10	43	1,87	9,68	10,88	11,55	-10,88	3.503,6	81,44
575	16.10	20,62	10,50	8,66	1,83	100,00	100,00	7,71	2,06	42	1,83	10,12	11,37	11,95	-11,37	3.492,7	81,31
576	17.10	20,83	10,28	8,48	1,80	100,00	100,00	7,55	2,02	41	1,80	10,55	11,86	12,35	-11,86	3.481,3	81,18
577	18.10	21,05	10,06	8,30	1,76	100,00	100,00	7,39	1,98	39	1,76	10,99	12,34	12,74	-12,34	3.469,5	81,04
578	19.10	21,26	9,84	8,12	1,72	100,00	100,00	7,23	1,93	38	1,72	11,41	12,82	13,13	-12,82	3.457,1	80,89
579	20.10	21,47	9,63	7,95	1,68	100,00	100,00	7,07	1,89	37	1,68	11,84	13,30	13,52	-13,30	3.444,3	80,74
580	21.10	21,67	9,42	7,77	1,65	100,00	100,00	6,92	1,85	36	1,65	12,26	13,77	13,90	-13,77	3.431,0	80,58
581	22.10	21,88	9,21	7,60	1,61	100,00	100,00	6,76	1,81	35	1,61	12,67	14,24	14,28	-14,24	3.417,2	80,42
582	23.10	22,08	9,00	7,43	1,57	100,00	100,00	6,61	1,77	34	1,57	13,08	14,70	14,65	-14,70	3.403,0	80,25
583	24.10	22,28	8,80	7,26	1,54	100,00	100,00	6,46	1,73	33	1,54	13,49	15,15	15,02	-15,15	3.388,3	80,08
584	25.10	22,48	8,60	7,09	1,50	100,00	100,00	6,31	1,69	32	1,50	13,89	15,60	15,39	-15,60	3.373,1	79,90
585	26.10	22,68	8,40	6,93	1,47	100,00	100,00	6,17	1,65	31	1,47	14,28	16,05	15,75	-16,05	3.357,5	79,71
586	27.10	22,87	8,20	6,77	1,43	100,00	100,00	6,02	1,61	30	1,43	14,67	16,49	16,11	-16,49	3.341,5	79,52
587	28.10	23,06	8,01	6,61	1,40	100,00	100,00	5,88	1,57	29	1,40	15,06	16,92	16,46	-16,92	3.325,0	79,33
588	29.10	23,25	7,81	6,45	1,37	100,00	100,00	5,74	1,53	28	1,37	15,44	17,34	16,80	-17,34	3.308,1	79,13
589	30.10	23,44	7,63	6,29	1,33	100,00	100,00	5,60	1,50	27	1,33	15,81	17,77	17,14	-17,77	3.290,7	78,92
590	31.10	23,62	7,44	6,14	1,30	100,00	100,00	5,46	1,46	26	1,30	16,18	18,18	17,48	-18,18	3.273,0	78,71
591	01.11	23,80	7,26	5,99	1,27	100,00	100,00	5,33	1,42	25	1,27	16,54	18,59	17,81	-18,59	3.254,8	78,50
592	02.11	23,98	7,08	5,84	1,24	100,00	100,00	5,20	1,39	24	1,24	16,90	18,99	18,14	-18,99	3.236,2	78,28
593	03.11	24,15	6,90	5,69	1,21	100,00	100,00	5,07	1,35	24	1,21	17,25	19,38	18,46	-19,38	3.217,2	78,06
594	04.11	24,32	6,72	5,55	1,18	100,00	100,00	4,94	1,32	23	1,18	17,60	19,77	18,77	-19,77	3.197,8	77,83
595	05.11	24,49	6,55	5,41	1,15	100,00	100,00	4,81	1,29	22	1,15	17,94	20,15	19,08	-20,15	3.178,1	77,59
596	06.11	24,66	6,38	5,27	1,12	100,00	100,00	4,69	1,25	21	1,12	18,27	20,53	19,39	-20,53	3.157,9	77,35
597	07.11	24,82	6,22	5,13	1,09	100,00	100,00	4,57	1,22	21	1,09	18,60	20,90	19,68	-20,90	3.137,4	77,11
598	08.11	24,98	6,06	5,00	1,06	100,00	100,00	4,45	1,19	20	1,06	18,92	21,26	19,98	-21,26	3.116,5	76,86
599	09.11	25,13	5,90	4,87	1,03	100,00	100,00	4,33	1,16	19	1,03	19,23	21,61	20,26	-21,61	3.095,2	76,61
600	10.11	25,28	5,74	4,74	1,00	100,00	100,00	4,22	1,13	19	1,00	19,54	21,95	20,54	-21,95	3.073,6	76,36
601	11.11	25,43	5,59	4,62	0,98	100,00	100,00	4,11	1,10	18	0,98	19,84	22,29	20,82	-22,29	3.051,7	76,10
602	12.11	25,58	5,44	4,49	0,95	100,00	100,00	4,00	1,07	18	0,95	20,13	22,62	21,09	-22,62	3.029,4	75,83
603	13.11	25,72	5,30	4,37	0,93	100,00	100,00	3,89	1,04	17	0,93	20,42	22,95	21,35	-22,95	3.006,8	75,57
604	14.11	25,86	5,16	4,26	0,90	100,00	100,00	3,79	1,01	16	0,90	20,70	23,26	21,60	-23,26	2.983,8	75,29
605	15.11	26,00	5,02	4,14	0,88	100,00	100,00	3,69	0,99	16	0,88	20,98	23,57	21,85	-23,57	2.960,6	75,02
606	16.11	26,13	4,89	4,03	0,85	100,00	100,00	3,59	0,96	15	0,85	21,24	23,87	22,10	-23,87	2.937,0	74,74
607	17.11	26,26	4,76	3,92	0,83	100,00	100,00	3,49	0,93	15	0,83	21,50	24,16	22,33	-24,16	2.913,1	74,46
608	18.11	26,38	4,63	3,82	0,81	100,00	100,00	3,40	0,91	14	0,81	21,75	24,44	22,56	-24,44	2.889,0	74,17
609	19.11	26,50	4,50	3,72	0,79	100,00	100,00	3,31	0,88	14	0,79	22,00	24,72	22,79	-24,72	2.864,5	73,88
610	20.11	26,62	4,38	3,62	0,77	100,00	100,00	3,22	0,86	14	0,77	22,24	24,98	23,00	-24,98	2.839,8	73,59
611	21.11	26,73	4,27	3,52	0,75	100,00	100,00	3,14	0,84	13	0,75	22,47	25,24	23,21	-25,24	2.814,8	73,30
612	22.11	26,84	4,16	3,43	0,73	100,00	100,00	3,05	0,82	13	0,73	22,69	25,49	23,41	-25,49	2.789,6	73,00
613	23.11	26,95	4,05	3,34	0,71	100,00	100,00	2,97	0,80	12	0,71	22,90	25,73	23,61	-25,73	2.764,1	72,69
614	24.11	27,05	3,94	3,25	0,69	100,00	100,00	2,90	0,77	12	0,69	23,11	25,97	23,80	-25,97	2.738,3	72,39
615	25.11	27,15	3,84	3,17	0,67	100,00	100,00	2,82	0,75	12	0,67	23,31	26,19	23,98	-26,19	2.712,4	72,08
616	26.11	27,25	3,75	3,09	0,65	100,00	100,00	2,75	0,74	11	0,65	23,50	26,40	24,16	-26,40	2.686,2	71,77
617	27.11	27,34	3,65	3,02	0,64	100,00	100,00	2,68	0,72	11	0,64	23,68	26,61	24,32	-26,61	2.659,8	71,46
618	28.11	27,43	3,57	2,94	0,62	100,00	100,00	2,62	0,70	11	0,62	23,86	26,81	24,48	-26,81	2.633,2	71,15
619	29.11	27,51	3,48	2,87	0,61	100,00	100,00	2,56	0,68	10	0,61	24,03	27,00	24,64	-27,00	2.606,4	70,83
620	30.11	27,59	3,40	2,81	0,59	100,00	100,00	2,50	0,67	10	0,59	24,19	27,18	24,78	-27,18	2.579,4	70,51
621	01.12	27,66	3,32	2,74	0,58	100,00	100,00	2,44	0,65	10	0,58	24,34	27,35	24,92	-27,35	2.552,2	70,19
622	02.12	27,73	3,25	2,68	0,57	100,00	100,00	2,39	0,64	10	0,57	24,48	27,51	25,05	-27,51	2.524,8	69,87
623	03.12	27,80	3,18	2,63	0,56	100,00	100,00	2,34	0,62	9	0,56	24,62	27,66	25,18	-27,66	2.497,3	69,54
624	04.12	27,87	3,12	2,57	0,54	100,00	100,00	2,29	0,61	9	0,54	24,75	27,81	25,29	-27,81	2.469,7	69,21
625	05.12	27,92	3,06	2,52	0,53	100,00	100,00	2,25	0,60	9	0,53	24,87	27,94	25,40	-27,94	2.441,9	68,88
626	06.12	27,98	3,00	2,48	0,52	100,00	100,00	2,20	0,59	9	0,52	24,98	28,07	25,50	-28,07	2.413,9	68,55
627	07.12	28,03	2,95	2,43	0,52	100,00	100,00	2,17	0,58	9	0,52	25,08	28,18	25,60	-28,18	2.385,9	68,22
628	08.12	28,08	2,90	2,39	0,51	100,00	100,00	2,13	0,57	9	0,51	25,18	28,29	25,68	-28,29	2.357,7	67,89
629	09.12	28,12	2,86	2,36	0,50	100,00	100,00	2,10	0,56	8	0,50	25,26	28,38	25,76	-28,38	2.329,4	67,55
630	10.12	28,16	2,82	2,33	0,49	100,00	100,00	2,07	0,55	8	0,49	25,34	28,47	25,83	-28,47	2.301,0	67,22
631	11.12	28,19	2,78	2,30	0,49	100,00	100,00	2,04	0,55	8	0,49	25,41	28,55	25,90	-28,55	2.272,5	66,88
632	12.12	28,22	2,75	2,27	0,48	100,00	100,00	2,02	0,54	8	0,48	25,47	28,62	25,95	-28,62	2.244,0	66,54
633	13.12	28,25	2,73	2,25	0,48	100,00	100,00	2,00	0,54	8	0,48	25,52	28,68	26,00	-28,68	2.215,4	66,20
634	14.12	28,27	2,70	2,23	0,47	100,00	100,00	1,99	0,53	8	0,47	25,57	28,73	26,04	-28,73	2.186,7	65,87
635	15.12	28,29	2,69	2,22	0,47	100,00	100,00	1,97	0,53	8	0,47	25,60	28,77	26,07	-28,77	2.158,0	65,53
636	16.12	28,30	2,67	2,21	0,47	100,00	100,00	1,96	0,52	8	0,47	25,63	28,80	26,10	-28,80	2.129,2	65,19
637	17.12	28,31	2,66	2,20	0,47	100,00	100,00	1,96	0,52	8	0,47	25,65	28,82	26,12	-28,82	2.100,4	64,84
638	18.12	28,32	2,66	2,19	0,46	100,00	100,00	1,95	0,52	8	0,46	25,66	28,83	26,13	-28,83	2.071,6	64,50
639	19.12	28,32	2,66	2,19	0,46	100,00	100,00	1,95	0,52	8	0,46	25,66	28,83	26,13	-28,83	2.042,7	64,16
640	20.12	28,32	2,66	2,19	0,46	100,00	100,00	1,95	0,52	8	0,46	25,66	28,83	26,12	-28,83	2.013,9	63,82
641	21.12	28,31	2,67	2,20	0,47	100,00	100,00	1,96	0,52	8	0,47	25,64	28,81	26,11	-28,81	1.985,1	63,48
642	22.12	28,30	2,68	2,21	0,47	100,00	100,00	1,97	0,53	8	0,47	25,62	28,78	26,09	-28,78	1.956,3	63,14
643	23.12	28,28	2,69	2,22	0,47	100,00	100,00	1,98	0,53	8	0,47	25,59	28,75	26,06	-28,75	1.927,5	62,80
644	24.12	28,26	2,71	2,24	0,47	100,00	100,00	1,99	0,53	8	0,47	25,55	28,70	26,02	-28,70	1.898,7	62,46
645	25.12	28,24	2,74	2,26	0,48	100,00	100,00	2,01	0,54	8	0,48	25,50	28,65	25,98	-28,65	1.870,0	62,12
646	26.12	28,21	2,77	2,28	0,48	100,00	100,00	2,03	0,54	8	0,48	25,44	28,59	25,92	-28,59	1.841,4	61,78
647	27.12	28,18	2,80	2,31	0,49	100,00	100,00	2,06	0,55	8	0,49	25,38	28,51	25,87	-28,51	1.812,8	61,44
648	28.12	28,14	2,84	2,34	0,50	100,00	100,00	2,08	0,56	8	0,50	25,30	28,43	25,80	-28,43	1.784,3	61,11
649	29.12	28,10	2,88	2,38	0,50	100,00	100,00	2,12	0,57	8	0,50	25,22	28,34	25,72	-28,34	1.755,9	60,77
650	30.12	28,05	2,93	2,41	0,51	100,00	100,00	2,15	0,57	9	0,51	25,13	28,24	25,64	-28,24	1.727,5	60,43
651	31.12	28,01	2,98	2,46	0,52	100,00	100,00	2,19	0,58	9	0,52	25,03	28,12	25,55	-28,12	1.699,3	60,10
652	01.01	27,95	3,03	2,50	0,53	100,00	100,00	2,22	0,59	9	0,53	24,92	28,00	25,45	-28,00	1.671,2	59,77
653	02.01	27,90	3,09	2,55	0,54	100,00	100,00	2,27	0,61	9	0,54	24,81	27,87	25,35	-27,87	1.643,2	59,44
654	03.01	27,83	3,15	2,60	0,55	100,00	100,00	2,31	0,62	9	0,55	24,68	27,74	25,23	-27,74	1.615,3	59,11
655	04.01	27,77	3,22	2,65	0,56	100,00	100,00	2,36	0,63	10	0,56	24,55	27,59	25,11	-27,59	1.587,5	58,78
656	05.01	27,70	3,29	2,71	0,57	100,00	100,00	2,41	0,65	10	0,57	24,41	27,43	24,99	-27,43	1.560,0	58,45
657	06.01	27,63	3,36	2,77	0,59	100,00	100,00	2,47	0,66	10	0,59	24,26	27,26	24,85	-27,26	1.532,5	58,13
658	07.01	27,55	3,44	2,84	0,60	100,00	100,00	2,53	0,68	10	0,60	24,11	27,09	24,71	-27,09	1.505,3	57,81
659	08.01	27,47	3,52	2,91	0,62	100,00	100,00	2,59	0,69	11	0,62	23,94	26,90	24,56	-26,90	1.478,2	57,48
660	09.01	27,38	3,61	2,98	0,63	100,00	100,00	2,65	0,71	11	0,63	23,77	26,71	24,40	-26,71	1.451,3	57,17
661	10.01	27,29	3,70	3,05	0,65	100,00	100,00	2,72	0,73	11	0,65	23,59	26,51	24,24	-26,51	1.424,6	56,85
662	11.01	27,20	3,79	3,13	0,66	100,00	100,00	2,79	0,75	12	0,66	23,41	26,30	24,07	-26,30	1.398,1	56,54
663	12.01	27,10	3,89	3,21	0,68	100,00	100,00	2,86	0,76	12	0,68	23,21	26,08	23,89	-26,08	1.371,8	56,23
664	13.01	27,00	4,00	3,30	0,70	100,00	100,00	2,93	0,78	12	0,70	23,01	25,85	23,70	-25,85	1.345,7	55,92
665	14.01	26,90	4,10	3,39	0,72	100,00	100,00	3,01	0,81	13	0,72	22,80	25,61	23,51	-25,61	1.319,8	55,61
666	15.01	26,79	4,21	3,48	0,74	100,00	100,00	3,09	0,83	13	0,74	22,58	25,37	23,31	-25,37	1.294,2	55,31
667	16.01	26,68	4,33	3,57	0,76	100,00	100,00	3,18	0,85	13	0,76	22,35	25,11	23,11	-25,11	1.268,8	55,01
668	17.01	26,56	4,44	3,67	0,78	100,00	100,00	3,26	0,87	14	0,78	22,12	24,85	22,89	-24,85	1.243,7	54,71
669	18.01	26,44	4,57	3,77	0,80	100,00	100,00	3,35	0,90	14	0,80	21,88	24,58	22,67	-24,58	1.218,9	54,42
670	19.01	26,32	4,69	3,87	0,82	100,00	100,00	3,45	0,92	15	0,82	21,63	24,30	22,45	-24,30	1.194,3	54,13
671	20.01	26,19	4,82	3,98	0,84	100,00	100,00	3,54	0,95	15	0,84	21,37	24,01	22,21	-24,01	1.170,0	53,84
672	21.01	26,06	4,95	4,09	0,87	100,00	100,00	3,64	0,97	16	0,87	21,11	23,72	21,98	-23,72	1.146,0	53,56
673	22.01	25,93	5,09	4,20	0,89	100,00	100,00	3,74	1,00	16	0,89	20,84	23,42	21,73	-23,42	1.122,3	53,27
674	23.01	25,79	5,23	4,31	0,91	100,00	100,00	3,84	1,03	17	0,91	20,56	23,10	21,48	-23,10	1.098,8	53,00
675	24.01	25,65	5,37	4,43	0,94	100,00	100,00	3,95	1,05	17	0,94	20,28	22,79	21,22	-22,79	1.075,7	52,72
676	25.01	25,51	5,52	4,55	0,96	100,00	100,00	4,05	1,08	18	0,96	19,99	22,46	20,95	-22,46	1.053,0	52,45
677	26.01	25,36	5,67	4,68	0,99	100,00	100,00	4,16	1,11	18	0,99	19,69	22,12	20,68	-22,12	1.030,5	52,19
678	27.01	25,21	5,82	4,80	1,02	100,00	100,00	4,28	1,14	19	1,02	19,39	21,78	20,40	-21,78	1.008,4	51,93
679	28.01	25,05	5,98	4,93	1,04	100,00	100,00	4,39	1,17	20	1,04	19,08	21,43	20,12	-21,43	986,6	51,67
680	29.01	24,90	6,14	5,07	1,07	100,00	100,00	4,51	1,21	20	1,07	18,76	21,08	19,83	-21,08	965,2	51,42
681	30.01	24,74	6,30	5,20	1,10	100,00	100,00	4,63	1,24	21	1,10	18,43	20,71	19,54	-20,71	944,1	51,17
682	31.01	24,57	6,47	5,34	1,13	100,00	100,00	4,75	1,27	22	1,13	18,10	20,34	19,23	-20,34	923,4	50,92
683	01.02	24,41	6,64	5,48	1,16	100,00	100,00	4,88	1,30	22	1,16	17,77	19,96	18,93	-19,96	903,0	50,68
684	02.02	24,24	6,81	5,62	1,19	100,00	100,00	5,00	1,34	23	1,19	17,43	19,58	18,62	-19,58	883,1	50,45
685	03.02	24,06	6,99	5,77	1,22	100,00	100,00	5,13	1,37	24	1,22	17,08	19,19	18,30	-19,19	863,5	50,21
686	04.02	23,89	7,17	5,91	1,25	100,00	100,00	5,26	1,41	25	1,25	16,72	18,79	17,97	-18,79	844,3	49,99
687	05.02	23,71	7,35	6,06	1,28	100,00	100,00	5,40	1,44	26	1,28	16,36	18,38	17,65	-18,38	825,5	49,76
688	06.02	23,53	7,53	6,22	1,32	100,00	100,00	5,53	1,48	26	1,32	16,00	17,97	17,31	-17,97	807,1	49,55
689	07.02	23,34	7,72	6,37	1,35	100,00	100,00	5,67	1,52	27	1,35	15,62	17,56	16,97	-17,56	789,2	49,33
690	08.02	23,16	7,91	6,53	1,38	100,00	100,00	5,81	1,55	28	1,38	15,25	17,13	16,63	-17,13	771,6	49,13
691	09.02	22,97	8,10	6,69	1,42	100,00	100,00	5,95	1,59	29	1,42	14,87	16,70	16,28	-16,70	754,5	48,92
692	10.02	22,78	8,30	6,85	1,45	100,00	100,00	6,09	1,63	30	1,45	14,48	16,27	15,93	-16,27	737,8	48,73
693	11.02	22,58	8,50	7,01	1,48	100,00	100,00	6,24	1,67	31	1,48	14,08	15,83	15,57	-15,83	721,5	48,53
694	12.02	22,38	8,70	7,18	1,52	100,00	100,00	6,39	1,71	32	1,52	13,69	15,38	15,21	-15,38	705,7	48,35
695	13.02	22,18	8,90	7,34	1,56	100,00	100,00	6,54	1,75	33	1,56	13,28	14,93	14,84	-14,93	690,3	48,17
696	14.02	21,98	9,11	7,51	1,59	100,00	100,00	6,69	1,79	34	1,59	12,88	14,47	14,47	-14,47	675,4	47,99
697	15.02	21,78	9,31	7,69	1,63	100,00	100,00	6,84	1,83	35	1,63	12,46	14,00	14,09	-14,00	660,9	47,82
698	16.02	21,57	9,52	7,86	1,66	100,00	100,00	6,99	1,87	36	1,66	12,05	13,54	13,71	-13,54	646,9	47,65
699	17.02	21,36	9,74	8,03	1,70	100,00	100,00	7,15	1,91	38	1,70	11,63	13,06	13,33	-13,06	633,4	47,49
700	18.02	21,15	9,95	8,21	1,74	100,00	100,00	7,31	1,95	39	1,74	11,20	12,58	12,94	-12,58	620,3	47,34
701	19.02	20,94	10,17	8,39	1,78	100,00	100,00	7,47	2,00	40	1,78	10,77	12,10	12,55	-12,10	607,7	47,19
702	20.02	20,72	10,39	8,57	1,82	100,00	100,00	7,63	2,04	41	1,82	10,34	11,61	12,15	-11,61	595,6	47,05
703	21.02	20,51	10,61	8,75	1,85	100,00	100,00	7,79	2,08	43	1,85	9,90	11,12	11,75	-11,12	584,0	46,91
704	22.02	20,29	10,83	8,94	1,89	100,00	100,00	7,95	2,13	44	1,89	9,46	10,63	11,35	-10,63	572,9	46,78
705	23.02	20,07	11,05	9,12	1,93	100,00	100,00	8,12	2,17	45	1,93	9,01	10,13	10,94	-10,13	562,2	46,65
706	24.02	19,84	11,28	9,31	1,97	100,00	100,00	8,29	2,22	47	1,97	8,56	9,62	10,54	-9,62	552,1	46,53
707	25.02	19,62	11,51	9,50	2,01	100,00	100,00	8,45	2,26	48	2,01	8,11	9,11	10,12	-9,11	542,5	46,42
708	26.02	19,39	11,74	9,69	2,05	100,00	100,00	8,62	2,30	50	2,05	7,66	8,60	9,71	-8,60	533,4	46,31
709	27.02	19,17	11,97	9,88	2,09	100,00	100,00	8,79	2,35	52	2,09	7,20	8,09	9,29	-8,09	524,8	46,21
710	28.02	18,94	12,20	10,07	2,13	100,00	100,00	8,96	2,40	53	2,13	6,74	7,57	8,87	-7,57	516,7	46,11
711	01.03	18,71	12,44	10,26	2,17	100,00	100,00	9,13	2,44	55	2,17	6,27	7,05	8,45	-7,05	509,1	46,02
712	02.03	18,48	12,67	10,46	2,21	100,00	100,00	9,31	2,49	57	2,21	5,81	6,52	8,02	-6,52	502,1	45,94
713	03.03	18,24	12,91	10,65	2,26	100,00	100,00	9,48	2,53	58	2,26	5,34	5,99	7,59	-5,99	495,5	45,86
714	04.03	18,01	13,15	10,85	2,30	100,00	100,00	9,66	2,58	60	2,30	4,86	5,46	7,16	-5,46	489,6	45,79
715	05.03	17,78	13,39	11,05	2,34	100,00	100,00	9,83	2,63	62	2,34	4,39	4,93	6,73	-4,93	484,1	45,73
716	06.03	17,54	13,63	11,25	2,38	100,00	100,00	10,01	2,68	64	2,38	3,91	4,40	6,29	-4,40	479,2	45,67
717	07.03	17,30	13,87	11,44	2,42	100,00	100,00	10,19	2,72	66	2,42	3,43	3,86	5,86	-3,86	474,8	45,62
718	08.03	17,06	14,11	11,64	2,47	100,00	100,00	10,36	2,77	68	2,47	2,95	3,32	5,42	-3,32	470,9	45,57
719	09.03	16,82	14,35	11,85	2,51	100,00	100,00	10,54	2,82	70	2,51	2,47	2,78	4,98	-2,78	467,6	45,53
720	10.03	16,59	14,60	12,05	2,55	100,00	100,00	10,72	2,87	73	2,55	1,99	2,23	4,54	-2,23	464,8	45,50
721	11.03	16,34	14,84	12,25	2,59	100,00	100,00	10,90	2,91	75	2,59	1,50	1,69	4,10	-1,69	462,6	45,47
722	12.03	16,10	15,09	12,45	2,64	100,00	100,00	11,08	2,96	77	2,64	1,02	1,14	3,65	-1,14	460,9	45,45
723	13.03	15,86	15,33	12,65	2,68	100,00	100,00	11,26	3,01	80	2,68	0,53	0,59	3,21	-0,59	459,7	45,44
724	14.03	15,62	15,58	12,86	2,72	100,00	100,00	11,44	3,06	82	2,72	0,04	0,04	2,76	-0,04	459,2	45,43
725	15.03	15,38	15,38	13,06	2,77	100,00	83,72	11,62	3,11	85	2,32	0,00	0,00	2,32	0,51	459,1	45,43
726	16.03	15,13	15,13	13,27	2,81	100,00	66,51	11,81	3,16	88	1,87	0,00	0,00	1,87	1,06	459,6	45,44
727	17.03	14,89	14,89	13,47	2,85	100,00	49,81	11,99	3,21	90	1,42	0,00	0,00	1,42	1,61	460,6	45,45
728	18.03	14,65	14,65	13,67	2,90	100,00	33,59	12,17	3,25	93	0,97	0,00	0,00	0,97	2,16	462,1	45,47
729	19.03	14,40	14,40	13,88	2,94	100,00	17,85	12,35	3,30	96	0,52	0,00	0,00	0,52	2,71	464,1	45,49
730	20.03	14,16	14,16	14,08	2,98	100,00	2,55	12,53	3,35	99	0,08	0,00	0,00	0,08	3,27	466,6	45,52
731	21.03	13,92	13,92	14,29	3,03	97,39	0,00	12,72	3,40	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	469,6	45,56	kWh/Kopf/a
Jahressumme		5.175	2369,26	5.148	1.090					3040,67
		Direktverbrauch	45,78	%

Tag	Datum	Endenergie (EE)-Verbrauch für Heizung & Warmwasser	Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei	beim Verbraucher verfügbare EE aus innerstädtischen Kollektoren	beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren	sofort verbrauchter Anteil des innerstädtischen Kollektorgewinns	sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerstädtischen Kollektoren	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren	Deckungsgrad, allein aus innerstädtischen Kollektoren	Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld	Fernwärmebezug aus Saisonspeicher	Saisonspeicherbelastung	Fernwärmebezug	Speicher laden	Speicher-inhalt	Speichertemperatur

## t
Szenario für Berlin		Ort	Status	Einwohner	Fläche	nach Sanierung benötigte Wärme	nach Sanierung benötigte Wärme
					km²	kWh/a	TWh/a
		Berlin	Stadtstaat	3.644.826	892	18.836.460.768	18,8
Merkmale:		Haupt- und Unterverteilungsleitungen; Kollektoren mit Pufferspeicher soweit möglich innerhalb der Stadt, dadurch großer Anteil an Direktbeheizung; Volldeckung der Wärmelast für sanierte Gebäude (80 kWh/a/m²), ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet		Größe	Wert	Einheit	Abschreibung in a	Quelle/ Bemerkung	Bemerkungen/ Zusätze
Parametereingabe			Eingabefelder blau
	Übernahme aus Blatt e
		Bevölkerung	3.644.826	Personen		https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
		benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude	80	kWh/a/m²		https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf	aus Quelle übernommen
		komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe)	64,6	m²		errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei	Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
		innerstädtische Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf	13,78	m²/Kopf		https://heliogaia.de/Solare_Flächenpotenziale_Berlin_k806.pdf	S. 6; Jahr: 2008
		dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerstädtischen Flächen für Kollektoren	95	%		gesetzt, Ränder und Zwischenräume
		außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung	3,5	m²/Kopf		gesetzt
		Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin	13	kWh/m²
		Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin	166	kWh/m²
		Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf	Referenz ist Globalstrahlung in Würzbug: 1244 kWh/m²/a
		Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf	85	%		gesetzt
		Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld	11	%		gesetzt (7+4)%
		Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerstädtischen Kollektoren	11	%		https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
		Transportverluste Fernheizung	11	%		https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
		Speicher Starttemperatur	40	°C		gesetzt
		Speichertiefe	140	m		gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten
		Speicherdurchmesser	2.142	m		errechnet aus Zahlen dieser Datei	Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
		Speicherverluste pro Jahr	7,0	%		gesetzt, vergleiche t. F116:	4,90%
		Wärmespeicherzahl für Erdboden	0,611	kWh/m³/K		https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf	eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
		Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin	1.086	kWh/a/m²
	weitere Parameter
	Allgemein	Fläche, Berlin	892	km²		https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
		durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf	40,7	m²/Kopf		https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/BBHeft_derivate_00019628/SB_F01-01-00_2018j01_BE.pdf;jsessionid=676EC455F25191F2BF68B4E5394D84A0; S.8	0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD.ods
		Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch	37	%		https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf
		Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach Sanierung	5.168	kWh/a/Kopf
		Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017	10.641	kWh/a/Kopf		www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf	Datei: 0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD
		Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf	1.437	kWh/a/Kopf		https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2018Q2/Grafik-dena-Gebaeudereport-kompakt-2018-Endenergiebezogener-Gebaeudeenergieverbrauch.jpg
		möglicher Anteil an direkter Beheizung, am Speicher vorbei	45,78	%		Tabellenblatt e. Zelle D737
		Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung,saniert)	2,06	kW/Kopf
		Nebenkosten der gesamten Anlage	20	%		https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5

	Kollektoren	Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark	1141	kWh/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
		Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung	7,5	kWh/d/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102	Forst, Juni 2019
		Jahresertrag Röhrenkollektoren bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf
x		Jahresertrag Flachkollektoren bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2.	370	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
		Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921	360	€/m²	25	[39]	https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
x		Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0	124	€/m²	25	[1]	https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
		Anteil an Röhrenkollektoren	100	%
		Brutto/netto-Faktor, externes Kollektorfeld (Verschattung vermeiden, Wege, Ränder)	2,75
		Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld	188	€/m²	40	https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m²
		Mengenrabatt Kollektoren und Installation	20	%		Minderung
		Bodenrichtwert Kollektorfeld	50	€/m²		https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
		nötiger Pufferspeicher im Haus pro Person	622	l/Kopf
		Preis der Pufferspeicher im Haus	1	€/l	25

	Saisonspeicher	Wärmeleitwert Speicherumgebung	2,7	W/m/K		https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
		Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden	0,4	W/m/K		https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
		Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche	0,05	m/d		gesetzt
		Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe	0,005	m/d		gesetzt
		strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen	15	%		gesetzt
		hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung	0,0001	m/s		diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle
		mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge	0,5707	m/a		https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
		mehrjährig gemittelte Lufttemperatur	9,72	°C		https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102
		Bodentemperatur in 50m Tiefe	12	°C		gesetzt
		Speichertemperatur Arbeitsspanne	40	K		gesetzt
		Speichertemperatur Mittel	60	°C		gesetzt
		Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand	10	m		gesetzt
		Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung	2	m		gesetzt
		Anzahl der Bohrungen; zweimal	8.894	Stück		errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei; je eine Bohrung oben und unten im Speichergrundwasser
		Länge aller Bohrungen	1.494.134	m		errechnet aus Tabellenblatt t dieser Datei
		Förderleistung eines Brunnens	30	m³/h		gesetzt, vgl.: https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/ver-und-entsorgung/wasserversorgung/ ; Geschichte… 1979…	„1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“
		Kosten für Aushub+Erdbewegung	5,7	€/m³		http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten
		Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m²	16	€/m²	50	1,5mm doppelt
		Kosten für Dichtwand pro m²	80	€/m²	50	H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679	https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
		Kosten für Bohrungen pro m	300	€/m	50	https://www.my-hammer.de/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren/	30...70 €/m; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/
		Mengenrabatt Bohren	40	%		Minderung
		Kosten für Pufferspeicher pro m³	100	€/m³	50	Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf; Kostenschätzung anhand von Kellerbau	https://cdn.website-start.de/proxy/apps/zook5o/uploads/gleichzwei/instances/BAEE886A-5189-4B80-BB0C-126AD8811398/wcinstances/epaper/7f303bab-bf8c-4d61-bc1d-dd8e2caed8b8/pdf/181231_pro_keller_broschuere_einzelseiten_WEB.pdf
		Kosten Technikgebäude am Speicherrand	1.000.000	€	50	Schätzung
		Investitionskosten für Heizkraftwerk	585	€/kW	30	https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585
	Verteilung	Länge der Hauptverteilung pro Kopf	0,035	m		Wert geschätzt mittels Karte und Datei: waermeverlust_und_pumpleistung_hauptverteilung_in_abhaengigkeit_von aussentemperatur001.ods; 5*25km
		mittlere Pumpleistung der Hauptverteilung pro Kopf, zur Heizperiode	8,36	W/Kopf		aus Datei: waermeverlust_und_pumpleistung_hauptverteilung_in_abhaengigkeit_von aussentemperatur001.ods
		Auslegungs-Pumpleistung der Hauptverteilung pro Kopf, zur Heizperiode	221	W/Kopf		aus Datei: waermeverlust_und_pumpleistung_hauptverteilung_in_abhaengigkeit_von aussentemperatur001.ods
		Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren	5000	€/m	25	y=35,4*x^0,64; y- Kosten in € pro Meter; x- Rohrdurchmesser in mm (2000mm) nach Unternehmensangaben aus geringeren Durchmessern interpoliert	aufgerundet
		Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren	222	€/m	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf
		Kosten Hausanschluss	3.171	€	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf
		erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch	9.639	MW thermisch
		Wirkungsgrad BHKW	39	%		https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; bis 60%
		BHKW elektrische Leistung	6.163	MW elektrisch
		Kosten für Blockheizkraftwerke zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung	3,6	Milliarden €	30	https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585
		Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher	7.508.173	kW
		Kosten Wärmetauscher (Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher)	1	€/kW	1	ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods
		Wirkungsgrad Umwälzpumpen	75	%		https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676
		Kosten der Umwälzpumpen	216	€/kW	20	http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf
Berechnungen
	Kollektorfelder	Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung	59.727.095	m²		vorhanden sind ca. 50.000.000 m² verwertbare Dach- und Fassadenfäche, nach: https://heliogaia.de/Solare_Flächenpotenziale_Berlin_k806.pdf
		Kollektorfläche brutto pro Kopf	16,4	m²/Kopf
		Kollektorfläche brutto, innerstädtisch möglich	13,1	m²/Kopf
		Kollektorfläche brutto, extern nötig	3,3	m²/Kopf		vgl. D13=e.V9=nach Bedarf gesetzt→Speichertemperatur e.S6 eingestellt; Abweichungen zu hier sind möglich; mit D13 weiter rechnen
		externe Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung)	35,1	km²
		Seitenlänge für ein quadratisches Kollektorfeld	5,9	km
		Anteil Kollektorfeld an gesamter Stadtfläche	3,9	%
		externe Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf	10	m²/Kopf

	Speicher, BHKW	kompletter Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich	22.757.594.259	kWh/a		eingeplante Verluste: Fernwärmeverteilung, Saisonspeicher
		davon müssen gespeichert werden	12.339.218.984	kWh/a
		kompletter Jahreswärmebedarf bis100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich	43.578.194.906	kWh/a		proportionaler Anteil aus BRD-Durchschnitt 2017
		Auslegungsleistung der 5 Blockheizkraftwerke	9.639	MW thermisch

		SpeicherVolumen	504.878.027	m³
		Tiefe für minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser	863	m		Abgleich nach Gegebenheit mit Zelle e.V18 in dieser Datei
		Möglichkeit zur Eingabe einer anderen SpeicherTiefe: (auch ändern in Blatt e, Zelle V18)	140	m		mit dieser Tiefe wird weiter gerechnet
		als SpeicherDurchmesser ergibt sich	2.143	m
		SpeicherDeckfläche	3,6	km²
		Anteil der Speicherdeckfläche an gesamter Stadtfläche	0,40	%
		Saisonspeicherverluste nach oben	317.678.487	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch Wärmeleitung im Boden	273.000.000	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch Niederschlag in der Umgebung	588.940	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch regionalen Grundwasserfluss in der Speicherumgebung	2.110.247	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung	10.788.910	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Gesamtverlust Saisonspeicher	604.166.584	kWh/a, entspricht	4,90%
		Größe der Pufferspeicher je	350.752	m³

	Verteilung					Die Werte für die Verteilung werden anhand der Daten für Cottbus abgeschätzt:
	Übernahme aus Cottbus	Einwohner	100.219	Personen		Datei: cottbus_rechentabelle001.ods
		Siedlungsfläche	43	km²		eigene Messung aus Karte
		Anzahl der Gebäude im Plangebiet dieser Tabelle	22.000	Gebäude
		Seitenlänge des mittleren Grundstückes zu einem Gebäude	44	m
		Bewohner je Gebäude	4,6	Personen
		Länge einer Grundstücksseite pro Bewohner	9,7	m/Kopf
		Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizunterverteilung und Kollektorfeld	19.000.000	kWh/a	mit Hauptverteilung
		Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung zur Heizperiode(180d)	54.851.412	kWh/a
		Kosten für Verteilung und Hausanschlüsse	300.000.000	€
		Kosten für Umwälzpumpen	4.170.243	€
		Umrechnungsfaktor	0,55			Anpassung der Zahlen aus Cottbus für Berlin wegen höherer Einwohner-Dichte
	analoge Zahlen für Berlin	Einwohner	3.644.826	Personen
		Siedlungsfläche	630	km²		Schätzung aus Datei: 0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD.ods
		Anzahl der Gebäude im Plangebiet dieser Tabelle	604.865	Gebäude		https://heliogaia.de/Gründächer_Berlin_Ausgabe_2017_k611.pdf ; S.5	S.5
		Seitenlänge des mittleren Grundstückes zu einem Gebäude	32,3	m		630 km² zu vernetzende Fläche, eigene Schätzung, nach Datei: 0_zahlen_energierelevant_BERLIN_BRD
		Bewohner je Gebäude	6,0	Personen
		Länge einer Grundstücksseite pro Bewohner	5,36	m/Kopf
		Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizunterverteilung und Kollektorfeld	382.807.503	kWh/a
		Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung zur Heizperiode(180d)	1.105.133.267	kWh/a
		Kosten für Verteilung und Hausanschlüsse	6.044.328.996	€
		Kosten für Umwälzpumpen	84.021.069	€
		Jahresverbrauch der Pumpen für Hauptverteilung	266.923.729	kWh/a

	Verluste	Jahreswärmeverlust durch Speicherung	604.166.584	kWh/a
		Jahreswärmeverlust durch Hauptverteilung	159.938.125	kWh/a		Datei: waermeverlust_hauptverteilung_im_jahr001.ods; Vor- und Rücklauf beim Fernheizen und beim Laden des Saisonspeichers, 5 x 25km Trassenlänge
		Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung	1.657.699.900	kWh/a		Faktor 1,5 wegen Nutzung des Netzes im Sommerhalbjahr zum Laden des Saisonspeichers
		Jahresverlust Kollektorfeld	5.268.099	kWh/a		Verlust der Unterverteilung auf Fläche des Kollektorfeldes heruntergerechnet, Zeitausgleich 0,25 (nur zu Sonnenstunden in Betrieb)
		Gesamtverluste durch Sammlung,Speicherung,Verteilung	2.427.072.708	kWh/a

		Jahreswärmeverlust durch Speicherung	2,7	%
		Jahreswärmeverlust durch Hauptverteilung	0,7	%
		Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung	7,3	%
		Jahresverlust Kollektorfeld	0,0	%
		Gesamtverluste durch Sammlung,Speicherung,Verteilung	10,7	%
Kosten
	Tarife	Gastarif	0,050	€/kWh
		Stromtarif, Bezug	0,220	€/kWh
		Stromtarif, Einspeisung	0,050	€/kWh
		Wartung Heizung	160	€/a/Haushalt		https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/

	Investitionen	Saisonspeicher, Abdeckung	100.664.976	€
		Saisonspeicher, Bohrungen	268.944.129	€
		Saisonspeicher, Schlitzwand	75.396.671	€		eventuell einsparen
		Saisonspeicher, zwei Pufferspeicher	70.150.434	€		für Saisonspeicher Vorlauf und Rücklauf, Abfangen der Wärmespitzen aus externem Kollektorfeld, innerstädtische Kollektoren puffern die lokalen Speicher in den Gebäuden
		Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt	1.000.000	€	50
		Saisonspeicher, gesamt	516.156.211	€	50
		Umwälzpumpen Unterverteilung	84.021.069	€	20
		Umwälzpumpen Hauptverteilung	173.989.414	€	20
		Kollektoren	17.201.403.219	€	25
		Aufstellung, Installation der Kollektoren	8.982.955.014	€	40
		Wärmespeicher in den Gebäuden	2.266.492.689	€	25
		Bodenpreis für externes Kollektorfeld	1.754.072.513	€	100
		Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse	6.044.328.996	€	25
		Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung	637.844.550	€	25
		BHKW (ohne Energiekosten)	3.605.206.464	€	30
		Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten	51.583.088.123	€

	laufende Kosten	E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten	142.940.871	€/a
		Energiekosten BHKW	1.706.606.610	€/a
		Ertrag BHKW, Elektroenergie	-665.576.578	€/a		Ertrag in der Heizperiode
		Wärmetauscher wechseln	7.508.173	€/a
		Betrieb, Wartung	323.984.533	€/a		https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Mikrozensus.asp?Ptyp=300&Sageb=12011&creg=BBB&anzwer=5	1,8 Personen je Haushalt

	Investitionskosten/a/Kopf	Saisonspeicher, gesamt	2,8	€/a/Kopf	das sind	0,48 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Umwälzpumpen Unterverteilung	1,2	€/a/Kopf	das sind	0,20 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Umwälzpumpen Hauptverteilung	2,4	€/a/Kopf	das sind	0,41 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Kollektoren	189	€/a/Kopf	das sind	32,10 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Aufstellung, Installation der Kollektoren	62	€/a/Kopf	das sind	10,48 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Wärmespeicher in den Gebäuden	25	€/a/Kopf	das sind	4,23 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Bodenpreis für externes Kollektorfeld	5	€/a/Kopf	das sind	0,82 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse	66	€/a/Kopf	das sind	11,28 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung	7	€/a/Kopf	das sind	1,19 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		BHKW (ohne Energiekosten)	33	€/a/Kopf	das sind	5,61 %	der Investitionskosten ohne Nebenkosten
		Investition für die gesamte Anlage	393	€/a/Kopf		brutto
		Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten	491	€/a/Kopf		brutto

	laufende Kosten/a/Kopf	E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten	39	€/a/Kopf
		Energiekosten BHKW	468	€/a/Kopf
		Ertrag BHKW, Elektroenergie	-183	€/a/Kopf
		Wärmetauscher	2	€/a/Kopf
		Betrieb, Wartung	89	€/a/Kopf
		laufende Kosten	416	€/a/Kopf

Ergebnis:		Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW	907	€/a/Kopf		bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von noch	55,36%
		Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80 kWh/a/m²	588	€/a/Kopf		bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von nur noch	3,45%
		Das sind ungefähr die Kosten, wie sie bisher in Deutschland pro Jahr bereits für Gebäudeenergie ausgegeben wurden: 65.000.000.000 €/a; 785 €/Kopf				https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7