## Tabelle1
Auswertung von Feldversuchen: Kosten und Strombedarf der Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser, zum Vergleich mit Heliogaia-Wärmenetzen
Eingabe ergänzender Parameter | Voreinstellung | Einheit | umgerechnet | Einheit | Quelle
Stromtarif | 0.2753 | € |  |  | https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten
Bevölkerung BRD zu einem Stichtag | 84200000
mittlere Wohnfläche pro Kopf, BRD | 46.5 | m²/Kopf |  |  | zum Vergleich mit Heliogaia hier auf den gleichen Wert festgesetzt, z.B. in: https://heliogaia.de/t/jahreslauf_roebel.html#table1
Anteil der Nichtwohngebäude am Wärmeverbrauch | 37 | % |  |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf
Wärmeverbrauch pro m² Wohnfläche, Durchschnitt nach energetischer Sanierung | 80 | kWh/m²/a |  |  | zum Vergleich mit Heliogaia hier auf den gleichen Wert festgesetzt, z.B. in: https://heliogaia.de/t/jahreslauf_roebel.html#table1
Systemhaltbarkeit: Bohrung mit Sonde; Kollektor | 50 | a |  |  | https://www.kesselheld.de/lebensdauer-waermepumpe/
Systemhaltbarkeit: Wärmepumpe | 20 | a |  |  | https://www.kesselheld.de/lebensdauer-waermepumpe/
Investition: Sonde für Erdwärmepumpe | 16800 | € |  |  | errechnet aus anderen Parametern
Investition: Erdwärmepumpe, Grundgerät + Installation | 16000 | € |  |  | https://www.enpal.de/magazin/waermepumpe-kosten#was_kostet_eine_erdwaermepumpe |  |  |  | https://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/kosten-preise
Investition: Erdwärmepumpenanlage | -> | -> | 94.6667 | €/Mon
Investition: Luftwärmepumpenanlage | 19000 | € | 79.1667 | €/Mon | https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten |  |  |  | https://www.heizungsfinder.de/waermepumpe/kosten-preise
Wartungskosten pro Jahr, pro Monat | 100 | €/a | 8.3333 | €/Mon | https://www.energieheld.de/heizung/waermepumpe/kosten
Mittlere Sondenlänge Quelle 3, S.40 | 224 | m |  |  | https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/downloads/pdf/Forschungsprojekte/BMWi-03ET1272A-WPsmart_im_Bestand-Schlussbericht.pdf
Mittlere Bohr- und Sondenkosten | 75 | €/m |  |  | https://www.enpal.de/magazin/waermepumpe-kosten#was_kostet_eine_erdwaermepumpe
Wohnfläche pro Kopf, in Quellen 4 und 5 | 49.0403 | m²/Kopf |  |  | berechnet aus dieser Tabelle
Wärmeverbrauch pro m² Wohnfläche, gewichtetes Mittel aus Quellen 4 und 5 | 75.6807 | kWh/m²/a |  |  | berechnet aus dieser Tabelle
Personen pro WP-Anlage; voreingestellt aus aus Quellen 4 und 5 | 3.6892 | Personen/Anlage |  |  | berechnet aus dieser Tabelle
Ergebnisse
mittlere Kosten nach allen fünf Quellen, abhängig von Parametereingabe |  |  |  | Stromverbrauch bei bundesweitem Wärmepumpeneinsatz, je nach energ.Sanierungsgrad: Eingabe in Zelle B7; voreingestellt sind 80 kWh/m²/a; aktueller Schnitt ca.160 kWh/m²/a
Kosten für Heizung und Warmwasser durch Wärmepumpen in Wohnungen | 51.9402 | €/Monat/Kopf |  | für Wohnraum, umgerechnet auf mittlere Wohnfläche BRD | [7 empty] | 87.7416 | TWh/a
Kosten für Heizung und Warmwasser durch Wärmepumpen in Wohnungen+Gewerbe+Öffentlich | 82.4447 | €/Monat/Kopf |  | für Wohnraum+Gewerbe+öffentliche Gebäude | [7 empty] | 139.2723 | TWh/a
Abkürzungen
Bundesförderung effiziente Gebäude, Einzelmaßnahme | BEG EM | von 2023
Bundesförderung effiziente Gebäude, Wohngebäude | BEG WG | von 2023
coefficient of performance (an bestimmtem Arbeitspunkt) | COP | für bestimmte WP an bestimmtem .Arbeitspunkt
Einfamilienhaus, Bestand | EFH/B
Einfamilienhaus, neu | EFH/N
Fußboden | F
Jahresarbeitszahl | JAZ | für Gesamtsysteme
Luft/Wasser-Wärmepumpe | LW
Mehrfamilienhaus Bestand | MFH/B
Radiator | R
saisonaler (ganzjähriger) COP (Mittel) | SCOP | für bestimmte WP
Sole/Wasser (Erdwärmepumpe) | SW
Wand | W
Wärmepumpe | WP
Kosten für Wärmepumpen im Haushalt, Quellen 1 bis 3
Fraunhofer ISE
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wpqs-im-bestand/german/index/
Quelle 1. WP im Gebäudebestand, 2009 | 57 | Proben
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-smart-im-bestand/download/Berichte/WP_im_Gebaeudebestand_Kurzfassung.pdf | Anzahl der Proben | mittlere JAZ | Fundstelle
Wärmequelle SW | 36 | 3.27 | Seite 5
Wärmequelle LW (außen) | 21 | 2.6 | Seite 3, Seite 5
gewichtetes Mittel der JAZ |  | 3.0232
Gesamtkosten pro Monat pro Kopf | 54.6013 | €/Monat/Kopf
Quelle 2. WP effizienz, 2010 | 74 | Proben
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-smart-im-bestand/download/Berichte/wp_effizienz_endbericht_langfassung.pdf | Anzahl der Proben | mittlere JAZ | Fundstelle
Wärmequelle SW | 56 | 3.75 | Seite 4, Seite 50
Wärmequelle LW | 18 | 2.74 | Seite 4, Seite 55
gewichtetes Mittel der JAZ |  | 3.5043
Gesamtkosten pro Monat pro Kopf | 51.2511 | €/Monat/Kopf
Quelle 3. WP smart im Bestand, 2020 | 53 | Proben
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/downloads/pdf/Forschungsprojekte/BMWi-03ET1272A-WPsmart_im_Bestand-Schlussbericht.pdf | Anzahl der Proben | mittlere JAZ | Fundstelle
Wärmequelle SW | 12 | 4.06 | Seite 78
Wärmequelle LW | 41 | 3.16 | Seite 76
gewichtetes Mittel der JAZ |  | 3.3638
Gesamtkosten pro Monat pro Kopf | 50.0404 | €/Monat/Kopf
Stromverbrauch der Wärmepumpen im Haushalt, Quellen 4 und 5
Quelle 4. Einzelobjekte aus „WP smart im Bestand“ und „WP monitor plus“ | 26 | Proben
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/german/index/messdaten.html | übernommene Daten | [8 empty] | Berechnungen
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-smart-im-bestand/german/index/live_visu.html | WP-Art | Heizkörper | Bewohner | Beheizte Fläche | Wärme pro m² | WP-Leistung | JAZ3 |  |  | Fläche |  | Wärme | Strom | Wärme | Strom | Energiekosten | Gesamtkosten
|  |  | Personen | m² | kWh/m²/a | kW |  |  |  | m²/Kopf |  | kWh/a | kWh/a | kWh/a/Kopf | kWh/a/Kopf | €/Monat/Kopf | €/Monat/Kopf
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza18/index.html | SW | F | 6 | 208 | 38 | 9 | 4.3 |  |  | 34.6667 |  | 7904 | 1838.1395 | 1317.3333 | 306.3566 | 7.0283 | 24.195
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza23/index.html | SW | FR | 4 | 143 | 41 | 6 | 3.8 |  |  | 35.75 |  | 5863 | 1542.8947 | 1465.75 | 385.7237 | 8.8491 | 34.5991
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza17/index.html | SW | F | 2 | 238 | 52 | 13 | 5 |  |  | 119 |  | 12376 | 2475.2 | 6188 | 1237.6 | 28.3926 | 79.8926
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza20/index.html | SW | F | 4 | 153 | 61 | 6 | 3.8 |  |  | 38.25 |  | 9333 | 2456.0526 | 2333.25 | 614.0132 | 14.0865 | 39.8365
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza11/index.html | SW | FW | 4 | 320 | 70 | 6 | 4.3 |  |  | 80 |  | 22400 | 5209.3023 | 5600 | 1302.3256 | 29.8775 | 55.6275
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza19/index.html | SW | F | 2 | 166 | 78 | 9.2 | 4.1 |  |  | 83 |  | 12948 | 3158.0488 | 6474 | 1579.0244 | 36.2255 | 87.7255
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza08/index.html | SW | F | 5 | 320 | 80 | 12 | 5.1 |  |  | 64 |  | 25600 | 5019.6078 | 5120 | 1003.9216 | 23.0316 | 43.6316
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza03/index.html | SW | R | 5 | 204 | 88 | 19 | 3.9 |  |  | 40.8 |  | 17952 | 4603.0769 | 3590.4 | 920.6154 | 21.1205 | 41.7205
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/44/ | SW | FR | 3 | 180 | 90 | 8 | 3.8 |  |  | 60 |  | 16200 | 4263.1579 | 5400 | 1421.0526 | 32.6013 | 66.9346
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/63/ | SW | R | 2 | 170 | 96 | 11 | 3 |  |  | 85 |  | 16320 | 5440 | 8160 | 2720 | 62.4013 | 113.9013
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/59/ | SW | F | 4 | 120 | 115 | 11 | 3 |  |  | 30 |  | 13800 | 4600 | 3450 | 1150 | 26.3829 | 52.1329
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza12/index.html | LW | F | 3 | 129 | 14.8 | 8.4 | 3.2 |  |  | 43 |  | 1909.2 | 596.625 | 636.4 | 198.875 | 4.5625 | 33.7292
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza09/index.html | LW | F | 3.5 | 196 | 43 | 11 | 3.8 |  |  | 56 |  | 8428 | 2217.8947 | 2408 | 633.6842 | 14.5378 | 39.5378
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza14/index.html | LW | F | 3 | 161 | 47 | 9 | 2.9 |  |  | 53.6667 |  | 7567 | 2609.3103 | 2522.3333 | 869.7701 | 19.954 | 49.1206
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza16/index.html | LW | F | 2 | 145 | 47.6 | 8.4 | 3.4 |  |  | 72.5 |  | 6902 | 2030 | 3451 | 1015 | 23.2858 | 67.0358
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza22/index.html | LW | F | 2 | 108 | 53 | 8 | 4.6 |  |  | 54 |  | 5724 | 1244.3478 | 2862 | 622.1739 | 14.2737 | 58.0237
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza15/index.html | LW | FW | 3 | 127 | 55 | 8 | 3.2 |  |  | 42.3333 |  | 6985 | 2182.8125 | 2328.3333 | 727.6042 | 16.6925 | 45.8591
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza21/index.html | LW | F | 4 | 185 | 58 | 11 | 3 |  |  | 46.25 |  | 10730 | 3576.6667 | 2682.5 | 894.1667 | 20.5137 | 42.3887
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/47/ | LW | F | 3 | 155 | 61 | 5 | 3.1 |  |  | 51.6667 |  | 9455 | 3050 | 3151.6667 | 1016.6667 | 23.324 | 52.4907
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza25/index.html | LW | F | 3 | 125 | 63.5 | 8.4 | 3.3 |  |  | 41.6667 |  | 7937.5 | 2405.303 | 2645.8333 | 801.7677 | 18.3939 | 47.5606
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza07/index.html | LW |  | 1 | 101 | 69 | 8 | 2.8 |  |  | 101 |  | 6969 | 2488.9286 | 6969 | 2488.9286 | 57.1002 | 144.6002
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/12/ | LW | FR | 4 | 100 | 101 | 4 | 3.4 |  |  | 25 |  | 10100 | 2970.5882 | 2525 | 742.6471 | 17.0376 | 38.9126
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/18/ | LW | FR | 8 | 268 | 104 | 11 | 2.8 |  |  | 33.5 |  | 27872 | 9954.2857 | 3484 | 1244.2857 | 28.546 | 39.4835
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/60/129 | LW | FR | 3 | 250 | 129 | 7 | 2.8 |  |  | 83.3333 |  | 32250 | 11517.8571 | 10750 | 3839.2857 | 88.0796 | 117.2463
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/monitoring/wpsmart/demo/78/ | LW | F | 3 | 91 | 133 | 4 | 3.2 |  |  | 30.3333 |  | 12103 | 3782.1875 | 4034.3333 | 1260.7292 | 28.9232 | 58.0899
https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-plus/ise/zza05/index.html | LW | F | 5 | 138 | 145 | 11 | 3.3 |  |  | 27.6 |  | 20010 | 6063.6364 | 4002 | 1212.7273 | 27.822 | 45.322
Summe |  |  | 91.5 | 4501 | 1932.9 | 232.4 | 92.9 |  |  |  |  | 335637.7 | 97295.9243 | 103551.1333 | 30208.9449 | 693.0435
arithmetisches (einmal harmonisches) Mittel |  |  | 3.5192 | 173.1154 | 74.3423 | 8.9385 | 3.5731 |  |  | 46.4767 |  | 12909.1423 | 3742.1509 | 3982.7359 | 1161.8825 | 26.6555 | 58.4461
|  |  | Personen | m² | kWh/m²/a | kW |  |  |  | m²/Kopf |  | kWh/a | kWh/a | kWh/a/Kopf | kWh/a/Kopf | €/Monat/Kopf | €/Monat/Kopf
Quelle 5. Einzelobjekte mit Weishaupt-WP | 11 | Proben
https://heizung-barthel.lu/_res/uploads/2017/10/PDF-Praxis-Test-Fraunhofer-Institut-Wie-wirtschaftlich-arbeiten-Weishaupt-Warmepumpen.pdf | übernommene Daten | [8 empty] | Berechnungen
Gebäudetyp , Projektbeschreibung auf Seite | WP-Art | Heizkörper | Bewohner | Beheizte Fläche | Heizwärme | Warmwasser | JAZ | Strom für WP-Anlage | gemessene Kosten | Fläche | Wärme pro m² | Wärme | Strom | Wärme | Strom | Stromkosten nach Tarif | Gesamtkosten nach Tarif
|  |  | Personen | m² | kWh/a | kWh/a |  | kWh/a | €/a | m²/Kopf | kWh/m²/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a/Kopf | kWh/a/Kopf | €/Monat/Kopf | €/Monat/Kopf
EFH/N , 8 | SW | F | 3 | 144 | 7940 | 1972 | 4.1 | 2431 | 570 | 48 | 68.8333 | 9912 | 2417.561 | 3304 | 805.8537 | 18.4876 | 52.821
EFH/N , 10 | SW | F | 6 | 208 | 10495 | 4822 | 4 | 3804 | 837 | 34.6667 | 73.6394 | 15317 | 3829.25 | 2552.8333 | 638.2083 | 14.6416 | 31.8082
EFH/N , 12 | SW | F | 2 | 159 | 9137 | 3794 | 4 | 3206 | 705 | 79.5 | 81.327 | 12931 | 3232.75 | 6465.5 | 1616.375 | 37.0823 | 88.5823
EFH/N , 14 | SW | F | 4 | 218 | 9784 | 3042 | 4.4 | 2886 | 595 | 54.5 | 58.8349 | 12826 | 2915 | 3206.5 | 728.75 | 16.7187 | 42.4687
EFH/N , 16 | LW | F | 4 | 205 | 7564 | 2985 | 3.3 | 3192 | 702 | 51.25 | 51.4585 | 10549 | 3196.6667 | 2637.25 | 799.1667 | 18.3342 | 40.2092
EFH/N , 18 | LW | F | 3 | 127 | 9498 | 2511 | 3.6 | 3272 | 720 | 42.3333 | 94.5591 | 12009 | 3335.8333 | 4003 | 1111.9444 | 25.5099 | 54.6765
EFH/N , 20 | LW | F | 4 | 151 | 9289 | 2420 | 3.8 | 3038 | 590 | 37.75 | 77.543 | 11709 | 3081.3158 | 2927.25 | 770.3289 | 17.6726 | 39.5476
EFH/N , 22 | LW | F | 3 | 210 | 10188 | 2693 | 3.2 | 3992 | 918 | 70 | 61.3381 | 12881 | 4025.3125 | 4293.6667 | 1341.7708 | 30.7825 | 59.9491
EFH/B , 24 | SW | R | 4 | 170 | 17116 | 2584 | 3.7 | 5295 | 1064 | 42.5 | 115.8824 | 19700 | 5324.3243 | 4925 | 1331.0811 | 30.5372 | 56.2872
MFH/B , 26 | SW | F/R | 8 | 423 | 36126 | 1429 | 4.4 | 8478 | 1780 | 52.875 | 88.7825 | 37555 | 8535.2273 | 4694.375 | 1066.9034 | 24.4765 | 37.3515
EFH/B , 28 | Split | R | 4 | 178 | 12848 | 3212 | 3.4 | 4712 | 920 | 44.5 | 90.2247 | 16060 | 4723.5294 | 4015 | 1180.8824 | 27.0914 | 48.9664
Summe |  |  | 45 | 2193 | 139985 | 31464 | 41.9 | 44306 | 9401 |  | 862.423 | 171449 | 44616.7703 | 43024.375 | 11391.2647 | 261.3346
arithmetisches (zweimal harmonisches) Mittel |  |  | 4.0909 | 199.3636 | 12725.9091 | 2860.3636 | 3.8091 | 4027.8182 | 854.6364 | 47.9448 | 78.4021 | 15586.2727 | 4056.07 | 3911.3068 | 1035.5695 | 23.7577 | 46.7502
|  |  | Personen | m² | kWh/a | kWh/a |  | kWh/a | €/a | m²/Kopf | kWh/m²/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a/Kopf | kWh/a/Kopf | €/Monat/Kopf | €/Monat/Kopf
Hochgerechneter Gesamt-Stromverbrauch BRD
nach Daten der Quellen 4 und 5:
[16 empty] | 87.5388 | TWh/a | für Wohnraum
[16 empty] | 138.9505 | TWh/a | Wohnen, Öffentlichkeit, Gewerbe