## Tabelle1
Wärmeverlust der Hauptverteilungs-Fernwärmetrassen Berlin im Jahr, oberirdisch verlegt, ganzjährige Verwendung in beiden Richtungen

Rechnung 1: Verluste nur auf der Vorlaufleitung während der Heizperiode:
Eingabe:					Quelle, Bemerkung
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes	729.000	Personen				Einwohner Berlin /5
Außentemperatur	3,7	°C				3,7°C, Durchschnittstemperatur November bis April
Endenergie für Heizung+WW in 180d Heizperiode pro Kopf	5.168	kWh/Kopf				40,7m²*80kWh/m²/(1-37/100); 37%= 37/100 Anteil der Nichtwohngebäude am Wärmeverbrauch
Strecke einfach	25	km
Rohrdurchmesser	2,0	m
Temperaturspreizung Vor-, Rücklauf	35	K
Innentemperatur Vorlauf	60	°C
Isolationsstärke	0,100	m
Lambda der Isolation	0,035	W/m/K
Rohr-Rauigkeitswert	0,030	mm

Ergebnisse:
benötigte Durchschnittsleistung pro Kopf für gewählte Temperatur (Zelle B6)	1,20	kW/Kopf				y=mx+n , mit x=B$6, m =B$7/180/24/(3,7-20) und n=B$7/180/24/(3,7-20)*(-20)
für aktuelle Leistung, abhängig von Außentemperatur:	3,70	°C
Leistung gesamt	0,87	GW
nötiger Wasserfluss pro s	5,93	m³/s
nötige Geschwindigkeit	1,888	m/s		6,80	km/h
Druckverlust hin und zurück	4,58	bar	auf	50	km	(0,657/B8-0,058)*B23^1,92; Datei: druckverlust für Rohre mit d ab 500mm.ods
Pumpleistung hin und zurück	3,89	MW	auf	50	km	/0,7-wikungsgrad pumpe; P[kW] = Q[m3/h] x H[m] / X; mit X= 150 .. 250
Pumpleistung hin und zurück pro Kopf	5,33	W/Kopf	auf	50	km
Verweildauer im Vorlauf	3,68	h
Verlust-Wärmeleistung der Vorlaufleitung	3.095	kW	bei	3,7	°C	eingestellter Außentemperatur
Wärmeverlust während der Verweildauer im Vorlauf absolut	11.382	kWh	bei	3,7	°C	eingestellter Außentemperatur
in der Verweildauer transportierte Energie	3.207.043	kWh	bei	3,7	°C	eingestellter Außentemperatur
Ergebnis 1: Wärmeverluste im Vorlauf beim Heizen, relativ	0,35	%	bei	3,7	°C	eingestellter Außentemperatur

Rechnung 2: Jahresverluste pro km Hauptverteilungstrasse (Hin- und Rücklauf)
Datum	Tag - Nr.	Lufttemperatur	Verluste pro km Trasse und Tag, im Vorlauf	Verluste pro km Trasse und Tag, im Rücklauf	Verluste pro km Trasse und Tag, gesamt	Ergebnis 2: Gesamte Jahresverluste der Trasse (Doppelleitung) bei Speicher laden im Sommer und Heizen im Winter
		°C	kWh	kWh	kWh	1.279.505	kWh/km
21. Mrz	0	4,7	2.919	1.071	3.990	0,8	%
22. Mrz	1	4,9	2.908	1.061	3.969
23. Mrz	2	5,0	2.903	1.056	3.958
24. Mrz	3	5,2	2.892	1.045	3.937
25. Mrz	4	5,3	2.887	1.040	3.927
26. Mrz	5	5,5	2.876	1.029	3.906
27. Mrz	6	5,6	2.871	1.024	3.895
28. Mrz	7	5,8	2.861	1.013	3.874
29. Mrz	8	6,0	2.850	1.003	3.853
30. Mrz	9	6,1	2.845	998	3.842
31. Mrz	10	6,3	2.834	987	3.821
1. Apr	11	6,4	2.829	982	3.811
2. Apr	12	6,6	2.818	971	3.790
3. Apr	13	6,8	2.808	961	3.768
4. Apr	14	6,9	2.803	955	3.758
5. Apr	15	7,1	2.792	945	3.737
6. Apr	16	7,2	2.787	939	3.726
7. Apr	17	7,4	2.776	929	3.705
8. Apr	18	7,6	2.766	918	3.684
9. Apr	19	7,7	2.760	913	3.673
10. Apr	20	7,9	2.750	903	3.652
11. Apr	21	8,1	2.739	892	3.631
12. Apr	22	8,2	2.734	887	3.621
13. Apr	23	8,4	2.723	876	3.600
14. Apr	24	8,6	2.713	866	3.578
15. Apr	25	8,8	2.702	855	3.557
16. Apr	26	8,9	2.697	850	3.547
17. Apr	27	9,1	2.686	839	3.526
18. Apr	28	9,3	2.676	829	3.505
19. Apr	29	9,4	2.671	823	3.494
20. Apr	30	9,6	2.660	813	3.473
21. Apr	31	9,8	2.649	802	3.452
22. Apr	32	9,9	2.644	797	3.441
23. Apr	33	10,1	2.634	786	3.420
24. Apr	34	10,3	2.623	776	3.399
25. Apr	35	10,4	2.618	771	3.388
26. Apr	36	10,6	2.607	760	3.367
27. Apr	37	10,8	2.597	749	3.346
28. Apr	38	11,0	2.586	739	3.325
29. Apr	39	11,1	2.581	734	3.315
30. Apr	40	11,3	2.570	723	3.293
1. Mai	41	11,5	2.560	713	3.272
2. Mai	42	11,6	2.554	707	3.262
3. Mai	43	11,8	2.544	697	3.241
4. Mai	44	12,0	2.533	686	3.220
5. Mai	45	12,1	2.528	681	3.209
6. Mai	46	12,3	2.518	670	3.188
7. Mai	47	12,4	2.512	665	3.177
8. Mai	48	12,6	2.502	654	3.156
9. Mai	49	12,8	2.491	644	3.135
10. Mai	50	12,9	2.486	639	3.125
11. Mai	51	13,1	2.475	628	3.103
12. Mai	52	13,2	2.470	623	3.093
13. Mai	53	13,4	2.459	612	3.072
14. Mai	54	13,6	2.449	602	3.051
15. Mai	55	13,7	2.444	596	3.040
16. Mai	56	13,9	2.433	586	3.019
17. Mai	57	14,0	2.428	581	3.008
18. Mai	58	14,2	2.417	570	2.987
19. Mai	59	14,3	2.412	565	2.977
20. Mai	60	14,5	2.401	554	2.956
21. Mai	61	14,6	2.396	549	2.945
22. Mai	62	14,8	2.386	538	2.924
23. Mai	63	14,9	2.380	533	2.913
24. Mai	64	15,0	2.375	528	2.903
25. Mai	65	15,2	2.364	517	2.882
26. Mai	66	15,3	2.359	512	2.871
27. Mai	67	15,5	2.349	501	2.850
28. Mai	68	15,6	2.343	496	2.839
29. Mai	69	15,7	2.338	491	2.829
30. Mai	70	15,9	2.328	480	2.808
31. Mai	71	16,0	2.322	475	2.797
1. Jun	72	16,1	2.317	470	2.787
2. Jun	73	16,2	2.312	464	2.776
3. Jun	74	16,4	2.301	454	2.755
4. Jun	75	16,5	2.296	449	2.744
5. Jun	76	16,6	2.291	443	2.734
6. Jun	77	16,7	2.285	438	2.723
7. Jun	78	16,8	2.280	433	2.713
8. Jun	79	17,0	2.269	422	2.692
9. Jun	80	17,1	2.264	417	2.681
10. Jun	81	17,2	2.259	412	2.671
11. Jun	82	17,3	2.254	406	2.660
12. Jun	83	17,4	2.248	401	2.649
13. Jun	84	17,5	2.243	396	2.639
14. Jun	85	17,6	2.238	391	2.628
15. Jun	86	17,7	2.233	385	2.618
16. Jun	87	17,8	2.227	380	2.607
17. Jun	88	17,9	2.222	375	2.597
18. Jun	89	18,0	2.217	369	2.586
19. Jun	90	18,1	2.211	364	2.576
20. Jun	91	18,1	2.211	364	2.576
21. Jun	92	18,2	2.206	359	2.565
22. Jun	93	18,3	2.201	354	2.554
23. Jun	94	18,4	2.196	348	2.544
24. Jun	95	18,5	2.190	343	2.533
25. Jun	96	18,5	2.190	343	2.533
26. Jun	97	18,6	2.185	338	2.523
27. Jun	98	18,7	2.180	333	2.512
28. Jun	99	18,7	2.180	333	2.512
29. Jun	100	18,8	2.174	327	2.502
30. Jun	101	18,9	2.169	322	2.491
1. Jul	102	18,9	2.169	322	2.491
2. Jul	103	19,0	2.164	317	2.481
3. Jul	104	19,0	2.164	317	2.481
4. Jul	105	19,1	2.159	311	2.470
5. Jul	106	19,1	2.159	311	2.470
6. Jul	107	19,2	2.153	306	2.459
7. Jul	108	19,2	2.153	306	2.459
8. Jul	109	19,2	2.153	306	2.459
9. Jul	110	19,3	2.148	301	2.449
10. Jul	111	19,3	2.148	301	2.449
11. Jul	112	19,3	2.148	301	2.449
12. Jul	113	19,4	2.143	296	2.438
13. Jul	114	19,4	2.143	296	2.438
14. Jul	115	19,4	2.143	296	2.438
15. Jul	116	19,4	2.143	296	2.438
16. Jul	117	19,4	2.143	296	2.438
17. Jul	118	19,4	2.143	296	2.438
18. Jul	119	19,4	2.143	296	2.438
19. Jul	120	19,4	2.143	296	2.438
20. Jul	121	19,4	2.143	296	2.438
21. Jul	122	19,4	2.143	296	2.438
22. Jul	123	19,4	2.143	296	2.438
23. Jul	124	19,4	2.143	296	2.438
24. Jul	125	19,4	2.143	296	2.438
25. Jul	126	19,4	2.143	296	2.438
26. Jul	127	19,4	2.143	296	2.438
27. Jul	128	19,4	2.143	296	2.438
28. Jul	129	19,4	2.143	296	2.438
29. Jul	130	19,3	2.148	301	2.449
30. Jul	131	19,3	2.148	301	2.449
31. Jul	132	19,3	2.148	301	2.449
1. Aug	133	19,2	2.153	306	2.459
2. Aug	134	19,2	2.153	306	2.459
3. Aug	135	19,2	2.153	306	2.459
4. Aug	136	19,1	2.159	311	2.470
5. Aug	137	19,1	2.159	311	2.470
6. Aug	138	19,0	2.164	317	2.481
7. Aug	139	19,0	2.164	317	2.481
8. Aug	140	18,9	2.169	322	2.491
9. Aug	141	18,9	2.169	322	2.491
10. Aug	142	18,8	2.174	327	2.502
11. Aug	143	18,8	2.174	327	2.502
12. Aug	144	18,7	2.180	333	2.512
13. Aug	145	18,6	2.185	338	2.523
14. Aug	146	18,6	2.185	338	2.523
15. Aug	147	18,5	2.190	343	2.533
16. Aug	148	18,4	2.196	348	2.544
17. Aug	149	18,3	2.201	354	2.554
18. Aug	150	18,3	2.201	354	2.554
19. Aug	151	18,2	2.206	359	2.565
20. Aug	152	18,1	2.211	364	2.576
21. Aug	153	18,0	2.217	369	2.586
22. Aug	154	17,9	2.222	375	2.597
23. Aug	155	17,8	2.227	380	2.607
24. Aug	156	17,7	2.233	385	2.618
25. Aug	157	17,6	2.238	391	2.628
26. Aug	158	17,5	2.243	396	2.639
27. Aug	159	17,4	2.248	401	2.649
28. Aug	160	17,3	2.254	406	2.660
29. Aug	161	17,2	2.259	412	2.671
30. Aug	162	17,1	2.264	417	2.681
31. Aug	163	17,0	2.269	422	2.692
1. Sep	164	16,9	2.275	428	2.702
2. Sep	165	16,8	2.280	433	2.713
3. Sep	166	16,7	2.285	438	2.723
4. Sep	167	16,5	2.296	449	2.744
5. Sep	168	16,4	2.301	454	2.755
6. Sep	169	16,3	2.306	459	2.766
7. Sep	170	16,2	2.312	464	2.776
8. Sep	171	16,1	2.317	470	2.787
9. Sep	172	15,9	2.328	480	2.808
10. Sep	173	15,8	2.333	486	2.818
11. Sep	174	15,7	2.338	491	2.829
12. Sep	175	15,5	2.349	501	2.850
13. Sep	176	15,4	2.354	507	2.861
14. Sep	177	15,3	2.359	512	2.871
15. Sep	178	15,1	2.370	523	2.892
16. Sep	179	15,0	2.375	528	2.903
17. Sep	180	14,8	2.386	538	2.924
18. Sep	181	14,7	2.391	544	2.934
19. Sep	182	14,5	2.401	554	2.956
20. Sep	183	14,4	2.407	559	2.966
21. Sep	184	14,2	2.417	570	2.987
22. Sep	185	14,1	2.423	575	2.998
23. Sep	186	13,9	2.433	586	3.019
24. Sep	187	13,8	2.438	591	3.030
25. Sep	188	13,6	2.449	602	3.051
26. Sep	189	13,5	2.454	607	3.061
27. Sep	190	13,3	2.465	618	3.082
28. Sep	191	13,2	2.470	623	3.093
29. Sep	192	13,0	2.481	633	3.114
30. Sep	193	12,8	2.491	644	3.135
1. Okt	194	12,7	2.496	649	3.146
2. Okt	195	12,5	2.507	660	3.167
3. Okt	196	12,4	2.512	665	3.177
4. Okt	197	12,2	2.523	676	3.198
5. Okt	198	12,0	2.533	686	3.220
6. Okt	199	11,9	2.539	691	3.230
7. Okt	200	11,7	2.549	702	3.251
8. Okt	201	11,5	2.560	713	3.272
9. Okt	202	11,4	2.565	718	3.283
10. Okt	203	11,2	2.576	728	3.304
11. Okt	204	11,0	2.586	739	3.325
12. Okt	205	10,9	2.591	744	3.336
13. Okt	206	10,7	2.602	755	3.357
14. Okt	207	10,5	2.613	765	3.378
15. Okt	208	10,4	2.618	771	3.388
16. Okt	209	10,2	2.628	781	3.410
17. Okt	210	10,0	2.639	792	3.431
18. Okt	211	9,9	2.644	797	3.441
19. Okt	212	9,7	2.655	808	3.462
20. Okt	213	9,5	2.665	818	3.483
21. Okt	214	9,3	2.676	829	3.505
22. Okt	215	9,2	2.681	834	3.515
23. Okt	216	9,0	2.692	844	3.536
24. Okt	217	8,8	2.702	855	3.557
25. Okt	218	8,7	2.708	860	3.568
26. Okt	219	8,5	2.718	871	3.589
27. Okt	220	8,3	2.729	881	3.610
28. Okt	221	8,2	2.734	887	3.621
29. Okt	222	8,0	2.744	897	3.642
30. Okt	223	7,8	2.755	908	3.663
31. Okt	224	7,7	2.760	913	3.673
1. Nov	225	7,5	2.771	924	3.695
2. Nov	226	7,3	2.781	934	3.716
3. Nov	227	7,2	2.787	939	3.726
4. Nov	228	7,0	2.797	950	3.747
5. Nov	229	6,8	2.808	961	3.768
6. Nov	230	6,7	2.813	966	3.779
7. Nov	231	6,5	2.824	976	3.800
8. Nov	232	6,4	2.829	982	3.811
9. Nov	233	6,2	2.839	992	3.832
10. Nov	234	6,0	2.850	1.003	3.853
11. Nov	235	5,9	2.855	1.008	3.863
12. Nov	236	5,7	2.866	1.019	3.885
13. Nov	237	5,6	2.871	1.024	3.895
14. Nov	238	5,4	2.882	1.034	3.916
15. Nov	239	5,3	2.887	1.040	3.927
16. Nov	240	5,1	2.898	1.050	3.948
17. Nov	241	5,0	2.903	1.056	3.958
18. Nov	242	4,8	2.913	1.066	3.980
19. Nov	243	4,7	2.919	1.071	3.990
20. Nov	244	4,5	2.929	1.082	4.011
21. Nov	245	4,4	2.934	1.087	4.022
22. Nov	246	4,2	2.945	1.098	4.043
23. Nov	247	4,1	2.950	1.103	4.053
24. Nov	248	3,9	2.961	1.114	4.075
25. Nov	249	3,8	2.966	1.119	4.085
26. Nov	250	3,7	2.971	1.124	4.096
27. Nov	251	3,5	2.982	1.135	4.117
28. Nov	252	3,4	2.987	1.140	4.127
29. Nov	253	3,3	2.993	1.145	4.138
30. Nov	254	3,1	3.003	1.156	4.159
1. Dez	255	3,0	3.008	1.161	4.170
2. Dez	256	2,9	3.014	1.166	4.180
3. Dez	257	2,8	3.019	1.172	4.191
4. Dez	258	2,7	3.024	1.177	4.201
5. Dez	259	2,5	3.035	1.188	4.222
6. Dez	260	2,4	3.040	1.193	4.233
7. Dez	261	2,3	3.045	1.198	4.243
8. Dez	262	2,2	3.051	1.203	4.254
9. Dez	263	2,1	3.056	1.209	4.265
10. Dez	264	2,0	3.061	1.214	4.275
11. Dez	265	1,9	3.066	1.219	4.286
12. Dez	266	1,8	3.072	1.224	4.296
13. Dez	267	1,7	3.077	1.230	4.307
14. Dez	268	1,6	3.082	1.235	4.317
15. Dez	269	1,5	3.088	1.240	4.328
16. Dez	270	1,4	3.093	1.246	4.338
17. Dez	271	1,3	3.098	1.251	4.349
18. Dez	272	1,2	3.103	1.256	4.360
19. Dez	273	1,1	3.109	1.261	4.370
20. Dez	274	1,0	3.114	1.267	4.381
21. Dez	275	0,9	3.119	1.272	4.391
22. Dez	276	0,9	3.119	1.272	4.391
23. Dez	277	0,8	3.125	1.277	4.402
24. Dez	278	0,7	3.130	1.283	4.412
25. Dez	279	0,6	3.135	1.288	4.423
26. Dez	280	0,6	3.135	1.288	4.423
27. Dez	281	0,5	3.140	1.293	4.433
28. Dez	282	0,4	3.146	1.298	4.444
29. Dez	283	0,4	3.146	1.298	4.444
30. Dez	284	0,3	3.151	1.304	4.455
31. Dez	285	0,3	3.151	1.304	4.455
1. Jan	286	0,2	3.156	1.309	4.465
2. Jan	287	0,2	3.156	1.309	4.465
3. Jan	288	0,1	3.161	1.314	4.476
4. Jan	289	0,1	3.161	1.314	4.476
5. Jan	290	0,0	3.167	1.319	4.486
6. Jan	291	0,0	3.167	1.319	4.486
7. Jan	292	0,0	3.167	1.319	4.486
8. Jan	293	-0,1	3.172	1.325	4.497
9. Jan	294	-0,1	3.172	1.325	4.497
10. Jan	295	-0,1	3.172	1.325	4.497
11. Jan	296	-0,2	3.177	1.330	4.507
12. Jan	297	-0,2	3.177	1.330	4.507
13. Jan	298	-0,2	3.177	1.330	4.507
14. Jan	299	-0,2	3.177	1.330	4.507
15. Jan	300	-0,2	3.177	1.330	4.507
16. Jan	301	-0,2	3.177	1.330	4.507
17. Jan	302	-0,2	3.177	1.330	4.507
18. Jan	303	-0,2	3.177	1.330	4.507
19. Jan	304	-0,2	3.177	1.330	4.507
20. Jan	305	-0,2	3.177	1.330	4.507
21. Jan	306	-0,2	3.177	1.330	4.507
22. Jan	307	-0,2	3.177	1.330	4.507
23. Jan	308	-0,2	3.177	1.330	4.507
24. Jan	309	-0,2	3.177	1.330	4.507
25. Jan	310	-0,2	3.177	1.330	4.507
26. Jan	311	-0,2	3.177	1.330	4.507
27. Jan	312	-0,2	3.177	1.330	4.507
28. Jan	313	-0,1	3.172	1.325	4.497
29. Jan	314	-0,1	3.172	1.325	4.497
30. Jan	315	-0,1	3.172	1.325	4.497
31. Jan	316	0,0	3.167	1.319	4.486
1. Feb	317	0,0	3.167	1.319	4.486
2. Feb	318	0,0	3.167	1.319	4.486
3. Feb	319	0,1	3.161	1.314	4.476
4. Feb	320	0,1	3.161	1.314	4.476
5. Feb	321	0,2	3.156	1.309	4.465
6. Feb	322	0,2	3.156	1.309	4.465
7. Feb	323	0,3	3.151	1.304	4.455
8. Feb	324	0,3	3.151	1.304	4.455
9. Feb	325	0,4	3.146	1.298	4.444
10. Feb	326	0,5	3.140	1.293	4.433
11. Feb	327	0,5	3.140	1.293	4.433
12. Feb	328	0,6	3.135	1.288	4.423
13. Feb	329	0,7	3.130	1.283	4.412
14. Feb	330	0,7	3.130	1.283	4.412
15. Feb	331	0,8	3.125	1.277	4.402
16. Feb	332	0,9	3.119	1.272	4.391
17. Feb	333	1,0	3.114	1.267	4.381
18. Feb	334	1,1	3.109	1.261	4.370
19. Feb	335	1,1	3.109	1.261	4.370
20. Feb	336	1,2	3.103	1.256	4.360
21. Feb	337	1,3	3.098	1.251	4.349
22. Feb	338	1,4	3.093	1.246	4.338
23. Feb	339	1,5	3.088	1.240	4.328
24. Feb	340	1,6	3.082	1.235	4.317
25. Feb	341	1,7	3.077	1.230	4.307
26. Feb	342	1,8	3.072	1.224	4.296
27. Feb	343	1,9	3.066	1.219	4.286
28. Feb	344	2,0	3.061	1.214	4.275
29. Feb	345	2,1	3.056	1.209	4.265
1. Mrz	346	2,2	3.051	1.203	4.254
2. Mrz	347	2,4	3.040	1.193	4.233
3. Mrz	348	2,5	3.035	1.188	4.222
4. Mrz	349	2,6	3.030	1.182	4.212
5. Mrz	350	2,7	3.024	1.177	4.201
6. Mrz	351	2,8	3.019	1.172	4.191
7. Mrz	352	3,0	3.008	1.161	4.170
8. Mrz	353	3,1	3.003	1.156	4.159
9. Mrz	354	3,2	2.998	1.151	4.148
10. Mrz	355	3,3	2.993	1.145	4.138
11. Mrz	356	3,5	2.982	1.135	4.117
12. Mrz	357	3,6	2.977	1.129	4.106
13. Mrz	358	3,7	2.971	1.124	4.096
14. Mrz	359	3,9	2.961	1.114	4.075
15. Mrz	360	4,0	2.956	1.108	4.064
16. Mrz	361	4,2	2.945	1.098	4.043
17. Mrz	362	4,3	2.940	1.093	4.032
18. Mrz	363	4,4	2.934	1.087	4.022
19. Mrz	364	4,6	2.924	1.077	4.001
20. Mrz	365	4,7	2.919	1.071	3.990
21. Mrz	366	4,9	2.908	1.061	3.969
22. Mrz	367	5,0	2.903	1.056	3.958
					1.279.505
					Verluste pro km Trasse und Jahr