## t
Szenario für Cottbus |  | Ort | Status | Einwohner | bebaute Fläche | benötigte Wärme | Bemerkungen Zusätze
[5 empty] | km² | kWh/a
|  | Cottbus | Stadt | 100219 | 42.672 | 533228711.1111 | https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus#cite_note-Metadaten_Einwohnerzahl_DE-BB-1
Merkmale: |  | Keine Unterteilung des Plangebietes, dadurch keine Hauptverteilungsleitungen; Kollektorfeld komplett außerhalb der Stadt; wenn möglich, wird am Speicher vorbei geheizt; Dachflächen nicht verwendet; Volldeckung der Wärmelast für moderat sanierte Gebäude, ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung zentrales BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet |  | Größe | Wert | Einheit | Abschreibung in a | Quelle/ Bemerkung | maximaler Druckabfall bei Auslegungsleistung in einem Fernheizzweig (viermal reduziert)
Parameter, Eingabe |  |  | Eingabefelder blau |  |  |  | Abschnittnummer | endet bei Meter | Gebäudeanzahl bis Abschnittende | Auslegungsleistung zu Beginn des Abschnittes in kW | Leitungsdurchmesser in m | Druckabfall pro m bei 2m/s in bar | Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung in bar
| Allgemein | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, Cottbus | 41.9 | m²/Kopf |  | https://www.cottbus.de/.files/storage/file/344a9f1d-5dfd-430d-9366-c43ea10e0b3c/Jahrbuch2018-2.pdf; S.56 | 1 | 1633.0943 | 37.081 | 1599.5647 | 0.089899 | 0.003938 | 12.8623 | Formelparameter für Druckabfall
|  | Endenergie für Heizung+WW, saniert | 80 | kWh/a/m² |  | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | 2 | 3266.1886 | 74.162 | 1199.6735 | 0.077855 | 0.0046732 | 15.2637 | a | 1.19
|  | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 37 | % |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf | 3 | 4899.2829 | 111.243 | 799.7823 | 0.063568 | 0.0059483 | 19.4282 | b | 0.224
|  | Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach moderater Sanierung | 5320.6349 | kWh/a/Kopf |  | errechnet aus Werten dieser Tabelle | 4 | 6532.3772 | 148.324 | 399.8912 | 0.04495 | 0.0089847 | 29.3458 | siehe Tabellen Druckverlust
|  | Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017 | 10641 | kWh/a/Kopf |  | www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf |  |  |  |  | 0.069068 |  | 76.9 | in 4 Stufen
|  | Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf | 1437 | kWh/a/Kopf |  | https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2018Q2/Grafik-dena-Gebaeudereport-kompakt-2018-Endenergiebezogener-Gebaeudeenergieverbrauch.jpg |  |  |  |  | Mittel
|  | Geplante Verluste durch Fernwärmenetz (ergibt Aufschlag auf Wärmebedarf) vgl.D129 | 10 | % |  | geschätzt, kann anschließend an die Berechnung mittels dieser Tabelle hier angepasst werden
|  | Kollektorfeld Leitungs- und Verschattungsverluste | 11 | % |  | (7+4)%
|  | Geplante Verluste Jahreswärmespeicher (ergibt Aufschlag auf Wärmebedarf) vgl.F104 | 8 | % |  |  | mittlerer Druckabfall in einem Fernheizzweig (viermal reduziert)
|  | möglicher Anteil an direkter Beheizung, am Speicher vorbei | 37.1 | % |  | errechnet mit datei: zylindermodell007.ods | Abschnittnummer | endet bei Meter | Gebäudeanzahl bis Abschnittende | Mittlere Leistung zu Beginn des Abschnittes in kW | Leitungsdurchmesser in m | Druckabfall pro m bei 1m/s in bar | Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung in bar
|  | Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung) | 2.1306 | kW/Kopf |  | errechnet aus Werten dieser Tabelle | 1 | 1633.0943 | 37.081 | 924.6469 | 0.089899 | 0.0010964 | 3.581 | Formelparameter für Druckabfall
|  | Nebenkosten der gesamten Anlage | 20 | % |  | https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5 | 2 | 3266.1886 | 74.162 | 693.4852 | 0.077855 | 0.0013049 | 4.262 | a | 1.2104
|  | Bevölkerung, Deutschland | 82.7924 | Millionen |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland | 3 | 4899.2829 | 111.243 | 462.3235 | 0.063568 | 0.0016678 | 5.4473 | b | 0.059377
|  | Zahl der Wohngebäude, Deutschland | 18.8 | Millionen |  | 9254 Gebaeudereport dena kompakt 2018.pdf S.17 in; https://www.dena.de/newsroom/publikationsdetailansicht/pub/broschuere-dena-gebaeudereport-kompakt-2018/ | 4 | 6532.3772 | 148.324 | 231.1617 | 0.04495 | 0.002537 | 8.2863 | siehe Tabellen Druckverlust
|  | Zahl der Nichtwohngebäude (NWG), Deutschland | 2.7 | Millionen |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf ; S.17 | [6 empty] | 21.5765 | in 4 Stufen
|  | durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung, Deutschland | 91.7 | m² |  | https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haushalte-konsum/wohnen/wohnflaeche#textpart-1
|  | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, Deutschland | 46.5 | m²/Kopf |  | https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/_inhalt.html;jsessionid=B06932BB79EC6A4F1C300E19A2E9934B.internet731
|  | Personen pro Gebäude, Bundesdurchschnitt | 3.8508 | Personen |  | errechnet aus Werten dieser Tabelle
|  | Personen pro Wohnung, Bundesdurchschnitt | 1.972 | Personen |  | errechnet aus Werten dieser Tabelle
| Kollektorfeld | Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark | 1141 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
|  | Globalstrahlung Cottbus, langjähriges Mittel, 1991 – 2020 | 1110 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
|  | Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung | 7.5 | kWh/d/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102 | Forst, Juni 2019
|  | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area
|  | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. | 370 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
|  | Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921 | 360 | €/m² | 25 | [39] | https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
|  | Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0 | 124 | €/m² | 25 | [1] | https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
|  | Anteil an Röhrenkollektoren | 30 | % |  | gesetzt | Reihenschaltung Flach-Röhrenkollektor, also mindestens 50% Röhrenkollektoren
|  | Effizienz des Kollektorfeldes im Praxisbetrieb | 85 | % |  | gesetzt
|  | Brutto/netto-Faktor, externes Kollektorfeld (Verschattung vermeiden, Wege, Ränder) | 2.75
|  | Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld | 188 | €/m² | 40 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m²
|  | Mengenrabatt Kollektoren und Installation | 20 | % |  | Minderung
|  | Bodenrichtwert Kollektorfeld | 10 | €/m² |  | https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
| Speicher | Wärmespeicherzahl s für Erdboden (s=c*ρ) | 2200 | kJ/K/m³
|  | Wärmeleitwert Speicherumgebung | 2.7 | W/m/K
|  | Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden | 0.4 | W/m/K
|  | Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche | 0.05 | m/d
|  | Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe | 0.005 | m/d
|  | strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen | 15 | %
|  | hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung | 0.0001 | m/s |  | diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle
|  | mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge | 0.563 | m/a |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Cottbus#cite_note-Metadaten_Einwohnerzahl_DE-BB-1
|  | mehrjährig gemittelte Lufttemperatur | 9.2 | °C
|  | Bodentemperatur in 50m Tiefe | 12 | °C
|  | Speichertemperatur Arbeitsspanne | 40 | K
|  | Speichertemperatur Mittel | 60 | °C
|  | Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand | 10 | m
|  | Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung | 2 | m
|  | Anzahl der Bohrungen; zweimal | 245.1043 | Stück |  | je eine Bohrung oben und unten im Speichergrundwasser
|  | Länge aller Bohrungen | 41177.5228 | m
|  | Förderleistung eines Brunnens | 30 | m³/h |  | gesetzt, vgl.:https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/wasserversorgung/wasserversorgung/#accordion-1-3 | „1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“
|  | Kosten für Aushub+Erdbewegung | 5.7 | €/m³ |  | http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten
|  | Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m² | 16 | €/m² | 50 | 1,5mm doppelt
|  | Kosten für Dichtwand pro m² | 80 | €/m² | 50 | H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679 | https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
|  | Kosten für Bohrungen pro m | 300 | €/m | 50 | https://www.my-hammer.de/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren/ ; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/ | 30...70 €/m
|  | Mengenrabatt Bohren | 40 | % |  | Minderung
|  | Kosten für Pufferspeicher pro m³ | 100 | €/m³ | 50 | Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf
|  | Kosten Technikgebäude am Speicherrand | 300000 | € | 50 | Schätzung
| Verteilung | Geschwindigkeit im Fernwärmesystem bei Auslegungsleistung | 2 | m/s |  | maximale Leistung
|  | Hauptverteilerleitung Dämmstärke | 10 | cm |  | https://www.ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf | S.3, bzw. 52
|  | Unterverteilerleitung Dämmstärke | 7 | cm |  | https://www.ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf | S.3, bzw. 52
|  | Wärmeleitwert der Dämmung | 0.035 | W/m/K |  | https://www.ikz.de/uploads/media/50-55_Daemmstandards.pdf
|  | Seitenlänge des (im Modell) quadratischen Plangebietes=Zweiglänge einer Unterverteilung | 6532.3772 | m
x |  | Länge der Hauptverteilungstrassen | 0 | km |  | in dieser Tabelle wird nur mit Unterverteilung gerechnet
x |  | Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren | 500 | €/m | 25 | https://enerko.de/wp-content/uploads/2020/01/191212-Kurzbericht-FW-Schiene-Rheinland.pdf S.9 u.a. 500...1000€/m
|  | Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren | 222 | €/m | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 175*1,02^12
|  | Kosten Hausanschluss | 3171 | € | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 2500*1,02^12
|  | erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch | 223.5221 | MW thermisch
|  | Wirkungsgrad BHKW | 39 | %
|  | BHKW elektrische Leistung | 142.9076 | MW elektrisch
|  | Kosten für BHKW zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung | 83.6009 | Millionen € | 20
|  | Investitionskosten für Heizkraftwerk | 585 | €/kW | 30 | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; S. 3; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585 | vgl. auch https://enerko.de/wp-content/uploads/2015/06/Endbericht_GKK_Kiel.pdf; S.96
|  | Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher | 213528.4072 | kW
|  | Kosten Wärmetauscher(Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher) | 1 | €/kW | 1 | ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods
|  | Wirkungsgrad Umwälzpumpen | 75 | % |  | https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676
|  | Kosten der Umwälzpumpen | 216 | €/kW | 20 | http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf | Datei: preisfunktion_pumpen.ods
Berechnungen
| Kollektorfeld | Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung | 2032766.1949 | m² |  | vorhanden sind ca.1.577.500 m² verwertbare Dachfl. nach: S. 215 in https://www.cottbus.de/.files/storage/file/003970be-d37a-4e7c-938d-ce65353f2169/Energiekonzept_CB_Endbericht_30-09-2013.pdf
|  | Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung) | 5590107.036 | m²
|  | Seitenlänge für quadratisches Kollektorfeld | 2364.3407 | m
|  | Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf | 55.7789 | m²/Kopf
| Speicher,BHKW | kompletter Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich | 702114860.4534 | kWh/a |  | vgl. 750.000.000kWh/a nach: S. 215 in https://www.cottbus.de/.files/storage/file/003970be-d37a-4e7c-938d-ce65353f2169/Energiekonzept_CB_Endbericht_30-09-2013.pdf
|  | davon müssen gespeichert werden | 441630247.2252 | kWh/a
|  | kompletter Jahreswärmebedarf bis 80 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich, 2017 | 1184922643.3333 | kWh/a |  | proportionaler Anteil aus BRD-Durchschnitt 2017
|  | Auslegungsleistung BHKW | 223.5221 | MW thermisch
|  | SpeicherVolumen | 18066691.9319 | m³
wenn nötig |  | minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser | 284.4481 | m | ↓ | Abgleich nach Gegebenheit
abgleichen |  | Möglichkeit zur Eingabe einer anderen SpeicherTiefe | 140 | m | ← | Voreingestellt ist das Optimum
|  | als SpeicherDurchmesser ergibt sich | 405.3502 | m
x |  | SpeicherDeckfläche | 0.12905 | km²
|  | Verluste nach oben | 12646807.8431 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Verluste durch Wärmeleitung im Boden | 18111600 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Verluste durch Niederschlag in der Umgebung | 135304.7533 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Verluste durch regionalen Grundwasserfluss in der Speicherumgebung | 144103.21 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Verluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung | 2161692.6252 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Gesamtverlust Saisonspeicher | 33199508.4316 | kWh/a, entspricht | 7.5175 | %
|  | Größe der Pufferspeicher je | 60623.046 | m³
| Verteilung | Anzahl der Gebäude im Plangebiet dieser Tabelle | 22000 | Gebäude |  | https://www.cottbus.de/.files/storage/file/003970be-d37a-4e7c-938d-ce65353f2169/Energiekonzept_CB_Endbericht_30-09-2013.pdf | 26025.4537 | einsetzen, falls unbekannt
|  | Bewohner je Gebäude | 4.5554
|  | Mittlere Grundstücksgröße zu einem Gebäude | 1939.6342 | m²
|  | Seitenlänge des mittleren Grundstückes zu einem Gebäude | 44.0413 | m
|  | Anzahl der Grundstücke an einem Verteilerzweig | 148.324 | Grundst./Zw.
|  | Zweiganzahl | 148.324 | Zweige
|  | mittlere Leistung je Gebäude (saniert) | 6.234 | kW
|  | Auslegungsleistung je Gebäude (saniert) | 10.7843 | kW
|  | Auslegungsleistung je Zweig | 1599.5647 | kW |  | bei (60-30)K Temperaturgefälle und 2m/s
|  | Gesamtlänge aller Unterverteilungsstränge (mit jeweils drei Leitungen) | 968.9081 | km
|  | Druckverlust auf Doppelleitung eines Zweiges bei Auslegungsleistung | 76.9 | bar |  | mehrstufig pumpen, Pumpleistung in Wärmekreis einkoppeln
|  | Auslegungs-Pumpenleistung für einen Zweig Doppelleitung | 130.1656 | kW
|  | Auslegungs-Pumpenleistung für gesamte Unterverteilung | 19306.6814 | kW
|  | Durchschnitts-Pumpenleistung für einen Zweig Doppelleitung | 18.2609 | kW
|  | Durchschnitts-Pumpenleistung für gesamte Unterverteilung | 2708.5242 | kW
|  | Jahresverbrauch aller Verteilerpumpen im Fernheizsystem | 11700824.6648 | kWh/a
|  | Jahresverbrauch aller Verteilerpumpen bezüglich gelieferter Heizenergie | 1.6665 | %
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektorfeld | 17551236.9973 | kWh/a |  | Schätzung
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Verteilung u.Kollektoren bezüglich gelieferter Heizenergie | 2.4998 | %
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Verteilung u.Kollektoren bezogen auf eine Person | 175.1288 | kWh/a
Endrechnung
| Verluste | Wärmeverlust der erdverlegten Doppelleitung auf einem Zweig zur Heizperiode(180d) | 369808.146 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust der ganzen Unterverteilung zur Heizperiode(180d) | 54851412.261 | kWh/a
|  | rel. Wärmeverlust der Unterverteilung in der Heizperiode, bezogen auf bereitgestellte Wärme | 7.8123 | %
|  | Gesamtverluste durch Einspeicherung und Verteilung absolut | 88050920.6926 | kWh/a
|  | Gesamtverluste durch Einspeicherung und Verteilung relativ | 12.5408 | %
| Tarife | Gastarif | 0.05 | €/kWh
|  | Stromtarif, Bezug | 0.22 | €/kWh
|  | Stromtarif, Einspeisung | 0.05 | €/kWh
|  | Wartung Heizung | 160 | €/a/Haushalt |  | https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/
| Investitionen | Speicher, Abdeckung | 3893441.6336 | €
|  | Speicher, Bohrungen | 7411954.1037 | €
|  | Speicher, Schlitzwand | 14262585.3528 | €
|  | Speicher, zwei Pufferspeicher | 12124609.1966 | €
|  | Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt | 300000 | €
|  | Speicher, gesamt | 37992590.2868 | € | 50
|  | Umwälzpumpen | 4170243.1718 | € | 20
|  | Kollektorfeld | 316786283.8154 | € | 25
|  | Aufstellung Kollektorfeld | 305728035.7151 | € | 40
|  | Bodenpreis für Kollektorfeld | 55901070.3601 | € | 100
|  | Hauptverteilung, angenommen 25km | 12500000 | € | 25
|  | Unterverteilung und Hausanschlüsse | 284859600.9642 | € | 25
|  | BHKW (ohne Energiekosten) | 83600937.8142 | € | 20
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 1376923833.9095 | €
| laufende Kosten | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 3861272.1394 | €/a
|  | Energiekosten BHKW | 39574408.4328 | €/a
|  | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -15434019.2888 | €/a |  | Ertrag in der Heizperiode
|  | Wärmetauscher | 213528.4072 | €/a
|  | Betrieb, Wartung | 8131181.6794 | €/a
| Kosten/a/Kopf | Saisonspeicher, gesamt | 7.5819 | €/a/Kopf |  | 1.371%
|  | Umwälzpumpen | 2.0806 | €/a/Kopf |  | 0.3762%
|  | Kollektoren | 126.4376 | €/a/Kopf |  | 22.86%
|  | Aufstellung Kollektorfeld | 76.265 | €/a/Kopf |  | 13.79%
|  | Bodenpreis für Kollektorfeld | 5.5779 | €/a/Kopf |  | 1.009%
|  | Hauptverteilung, angenommen 25km | 4.9891 | €/a/Kopf |  | 0.9022%
|  | Fernwärme- Unterverteilung und Hausanschlüsse | 113.6948 | €/a/Kopf |  | 20.56%
|  | BHKW (ohne Energiekosten) | 41.7091 | €/a/Kopf |  | 7.542%
|  | Investition für die gesamte Anlage | 378.336 | €/a/Kopf |  | brutto, die Reduktion der Mehrwertsteuer könnte die Kosten verringern
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 472.92 | €/a/Kopf |  | brutto, die Reduktion der Mehrwertsteuer könnte die Kosten verringern
|  | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 38.5283 | €/a/Kopf
|  | Energiekosten BHKW | 394.8793 | €/a/Kopf
|  | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -154.0029 | €/a/Kopf |  | Ertrag in der Heizperiode
|  | Wärmetauscher | 2.1306 | €/a/Kopf
|  | Betrieb, Wartung | 81.1341 | €/a/Kopf
|  | laufende Kosten | 362.6695 | €/a/Kopf
Ergebnis: |  | Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW | 835.5895 | €/a/Kopf |  | bei Fremdenergieeinsatz von noch | 46.9191 | %
|  | Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80kWh/a/m² | 553.004 | €/a/Kopf |  | bei Fremdenergieeinsatz von nur noch | 3.2915 | %
|  | Jährlich werden in Deutschland im Schnitt für Gebäudeenergie ausgegeben: 65.000.000.000 €/a; 785€/a/Kopf |  |  |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7
Note on D17: Endenergie für Heizen und Warmwasser (Wohn-&Nichtwohngebäude), abzüglich Energie für Warmwasser von Mai bis September, /180Heiztage/24Stunden*2 (Verdopplung bei Extremkälte)

## s
Rechtecke mit Gebäuden
| Nr | Pixel | Pixel | m | m | m²
Süd | 1 | 331 | 275 | 3804.5977 | 3160.9195 | 12026027.2163
Klein Gaglow | 2 | 39 | 103 | 448.2759 | 1183.908 | 530717.3999
Kahren | 3 | 63 | 71 | 724.1379 | 816.092 | 590963.1391
Zentrum | 4 | 529 | 330 | 6080.4598 | 3793.1034 | 23063812.9211
Nord | 5 | 256 | 109 | 2942.5287 | 1252.8736 | 3686616.4619
Sielow | 6 | 59 | 159 | 678.1609 | 1827.5862 | 1239397.5426
Skadow | 7 | 38 | 62 | 436.7816 | 712.6437 | 311269.6525
Döbbrick | 8 | 54 | 94 | 620.6897 | 1080.4598 | 670630.2021
Wilmersdorf | 9 | 41 | 102 | 471.2644 | 1172.4138 | 552516.845
Summe/Durchschnitt |  |  |  |  | 1733.7165 | 42671951.3806 | 2177.4591
6532.3772
1km | 87pixel