## e
Eingabe der Parameter: blaue Felder rechts | [17 empty] | Ergebnisse:
Tag | Datum | Endenergie (EE)-Verbrauch für Heizung & Warmwasser | Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei | beim Verbraucher verfügbare EE aus innerörtlichen Kollektoren | beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren | sofort verbrauchter Anteil des innerörtlichen Kollektorgewinns | sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerörtlichen Kollektoren | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren | Deckungsgrad, allein aus innerörtlichen Kollektoren | Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld | Fernwärmebezug aus Saisonspeicher | Saisonspeicherbelastung | Fernwärmebezug | Speicher laden | Speicher-inhalt | Speichertemperatur | Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2 |  | Größe | Wert | Einheit | Quelle/Bemerkung | Quelle/Bemerkung
|  | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | % | % | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | % | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/Kopf | °C | °C |  | Eingaben:
0 | 2019-03-21 | 16.1774 | 16.1774 | 0 | 19.7323 | 100 | 81.9847 | 0 | 22.6808 | 0 | 16.1774 | 0 | 0 | 16.1774 | 4.086 | 0 | 40 | 71.9626 | 4 | Bevölkerung | 3414 | Personen | Tabelle s in dieser Datei
1 | 2019-03-22 | 15.899 | 15.899 | 0 | 20.0191 | 100 | 79.4192 | 0 | 23.0104 | 0 | 15.899 | 0 | 0 | 15.899 | 4.7357 | 2.8602 | 40.0254 | 39.4447 | 5 | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude | 80 | kWh/a/m² | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | aus Quelle übernommen
2 | 2019-03-23 | 15.6206 | 15.6206 | 0 | 20.3058 | 100 | 76.9268 | 0 | 23.34 | 0 | 15.6206 | 0 | 0 | 15.6206 | 5.3853 | 6.1752 | 40.0548 | 71.4758 | 6 | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf | 46.5 | m²/Kopf
3 | 2019-03-24 | 15.3424 | 15.3424 | 0 | 20.5923 | 100 | 74.5053 | 0 | 23.6693 | 0 | 15.3424 | 0 | 0 | 15.3424 | 6.0344 | 9.9449 | 40.0883 | 38.9455 | 7 | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 37 | % | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S. 7
4 | 2019-03-25 | 15.0644 | 15.0644 | 0 | 20.8786 | 100 | 72.1523 | 0 | 23.9984 | 0 | 15.0644 | 0 | 0 | 15.0644 | 6.683 | 14.169 | 40.1258 |  | 8 | komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe) | 73.8095 | m² | errechnet aus Werten dieser Datei | Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
5 | 2019-03-26 | 14.7867 | 14.7867 | 0 | 21.1645 | 100 | 69.8656 | 0 | 24.3271 | 0 | 14.7867 | 0 | 0 | 14.7867 | 7.3308 | 18.8471 | 40.1673 | Preis | 9 | innerörtliche Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf | 0 | m²/Kopf | 2.4
6 | 2019-03-27 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 21.4501 | 100 | 67.6432 | 0 | 24.6552 | 0 | 14.5095 | 0 | 0 | 14.5095 | 7.9777 | 23.9787 | 40.2128 | 989.8952 | 10 | dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerörtlichen Flächen für Kollektoren | 80 | % | gesetzt, Ränder und Zwischenräume
7 | 2019-03-28 | 14.2328 | 14.2328 | 0 | 21.7351 | 100 | 65.4829 | 0 | 24.9829 | 0 | 14.2328 | 0 | 0 | 14.2328 | 8.6233 | 29.563 | 40.2624 | €/a/Kopf | 11 | außerhalb nötige Brutto-Kollektorfläche (ohne Aufstellungsumgebung) | 30 | m²/Kopf | gesetzt; probieren, bis e.S6=ca.80°C und e.S7>40°C, Vergleich auch mit t.D92
8 | 2019-03-29 | 13.9566 | 13.9566 | 0 | 22.0195 | 100 | 63.383 | 0 | 25.3098 | 0 | 13.9566 | 0 | 0 | 13.9566 | 9.2677 | 35.5994 | 40.316 | bzw. | 12 | Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin | 13 | kWh/m² | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
9 | 2019-03-30 | 13.6811 | 13.6811 | 0 | 22.3032 | 100 | 61.3413 | 0 | 25.6359 | 0 | 13.6811 | 0 | 0 | 13.6811 | 9.9105 | 42.0868 | 40.3736 | 1206.0219 | 13 | Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin | 166 | kWh/m² | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
10 | 2019-03-31 | 13.4063 | 13.4063 | 0 | 22.5862 | 100 | 59.3563 | 0 | 25.9612 | 0 | 13.4063 | 0 | 0 | 13.4063 | 10.5516 | 49.0241 | 40.4351 |  | 14 | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area | Referenz ist Globalstrahlung in Würzbug: 1244 kWh/m²/a
11 | 2019-04-01 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 22.8684 | 100 | 57.4261 | 0 | 26.2855 | 0 | 13.1324 | 0 | 0 | 13.1324 | 11.1908 | 56.4102 | 40.5007 | Fremdenergie: | 15 | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. | 370 | kWh/a/m² | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
12 | 2019-04-02 | 12.8594 | 12.8594 | 0 | 23.1496 | 100 | 55.549 | 0 | 26.6087 | 0 | 12.8594 | 0 | 0 | 12.8594 | 11.8278 | 64.2437 | 40.5702 | 3.345% | 16 | Anteil an Röhrenkollektoren | 30 | % | gesetzt
13 | 2019-04-03 | 12.5873 | 12.5873 | 0 | 23.4298 | 100 | 53.7236 | 0 | 26.9308 | 0 | 12.5873 | 0 | 0 | 12.5873 | 12.4626 | 72.5232 | 40.6437 | bzw. | 17 | Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf | 85 | % | gesetzt
14 | 2019-04-04 | 12.3163 | 12.3163 | 0 | 23.7089 | 100 | 51.9482 | 0 | 27.2516 | 0 | 12.3163 | 0 | 0 | 12.3163 | 13.0949 | 81.247 | 40.7212 | 38.27% | 18 | Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld | 11 | % | gesetzt (7+4)%
15 | 2019-04-05 | 12.0465 | 12.0465 | 0 | 23.9868 | 100 | 50.2213 | 0 | 27.571 | 0 | 12.0465 | 0 | 0 | 12.0465 | 13.7245 | 90.4135 | 40.8025 |  | 19 | Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerörtlichen Kollektoren über Wärmenetz | 20 | % | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
16 | 2019-04-06 | 11.7778 | 11.7778 | 0 | 24.2634 | 100 | 48.5415 | 0 | 27.889 | 0 | 11.7778 | 0 | 0 | 11.7778 | 14.3513 | 100.0206 | 40.8878 | ext. Kollektorfeld | 20 | Transportverluste Fernheizung | 13 | % | gesetzt, vgl. h.R32 + u.M25 (=100-(100-h.R32)*(100-u.M25)/100); vgl t.D147
17 | 2019-04-07 | 11.5105 | 11.5105 | 0 | 24.5388 | 100 | 46.9075 | 0 | 28.2055 | 0 | 11.5105 | 0 | 0 | 11.5105 | 14.975 | 110.0665 | 40.977 | 0.51064 | 21 | Speicher Starttemperatur | 40 | °C | gesetzt
18 | 2019-04-08 | 11.2446 | 11.2446 | 0 | 24.8127 | 100 | 45.318 | 0 | 28.5203 | 0 | 11.2446 | 0 | 0 | 11.2446 | 15.5955 | 120.549 | 41.07 | km | 22 | Speichertiefe | 90 | m | gesetzt, abhängig von geologischen Gegebenheiten, möglichst die Zahl aus t.D104 wählen, ansonsten t.D105
19 | 2019-04-09 | 10.9801 | 10.9801 | 0 | 25.085 | 100 | 43.7716 | 0 | 28.8334 | 0 | 10.9801 | 0 | 0 | 10.9801 | 16.2126 | 131.4658 | 41.1669 |  | 23 | Speicherdurchmesser | 94.3702 | m | errechnet aus Zahlen dieser Datei (vergleiche: t.D106)
20 | 2019-04-10 | 10.7172 | 10.7172 | 0 | 25.3558 | 100 | 42.2671 | 0 | 29.1446 | 0 | 10.7172 | 0 | 0 | 10.7172 | 16.8261 | 142.8146 | 41.2676 |  | 24 | mittlere Speicherverluste pro Jahr, bezogen auf die gespeicherte Wärme | 30 | % | gesetzt, vergleiche t.F114: | 28.28%
21 | 2019-04-11 | 10.4559 | 10.4559 | 0 | 25.625 | 100 | 40.8034 | 0 | 29.454 | 0 | 10.4559 | 0 | 0 | 10.4559 | 17.4358 | 154.5928 | 41.3722 |  | 25 | Wärmespeicherzahl für Erdboden | 0.611 | kWh/m³/K | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf | eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
22 | 2019-04-12 | 10.1962 | 10.1962 | 0 | 25.8924 | 100 | 39.3793 | 0 | 29.7613 | 0 | 10.1962 | 0 | 0 | 10.1962 | 18.0415 | 166.7979 | 41.4805 |  |  | daraus berechnet:
23 | 2019-04-13 | 9.9384 | 9.9384 | 0 | 26.1579 | 100 | 37.9938 | 0 | 30.0666 | 0 | 9.9384 | 0 | 0 | 9.9384 | 18.6432 | 179.4269 | 41.5926 |  | 27 | Jahresmittelwert der täglichen Globalstrahlung | 2.9763 | kWh/m²/d
24 | 2019-04-14 | 9.6824 | 9.6824 | 0 | 26.4216 | 100 | 36.6457 | 0 | 30.3696 | 0 | 9.6824 | 0 | 0 | 9.6824 | 19.2405 | 192.4771 | 41.7084 |  | 28 | Variation der täglichen Globalstrahlung um dieses Mittel im Jahreslauf: ± | 2.5131 | kWh/m²/d
25 | 2019-04-15 | 9.4283 | 9.4283 | 0 | 26.6833 | 100 | 35.3342 | 0 | 30.6704 | 0 | 9.4283 | 0 | 0 | 9.4283 | 19.8333 | 205.9455 | 41.828 |  | 29 | Gesamt-Wirkungsgrad der Kollektoren | 28.5406 | %
26 | 2019-04-16 | 9.1762 | 9.1762 | 0 | 26.9429 | 100 | 34.0581 | 0 | 30.9688 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | 9.1762 | 20.4214 | 219.8288 | 41.9512 |  | 30 | Endenergie-Tagesverbrauch für Wärme pro Person, Jahresdurchschnitt | 16.1774 | kWh/d/Kopf
27 | 2019-04-17 | 8.9262 | 8.9262 | 0 | 27.2004 | 100 | 32.8166 | 0 | 31.2648 | 0 | 8.9262 | 0 | 0 | 8.9262 | 21.0047 | 234.1238 | 42.0781 |  | 31 | Speicherdeckfläche pro Person | 2.0488 | m²/Kopf
28 | 2019-04-18 | 8.6784 | 8.6784 | 0 | 27.4556 | 100 | 31.6087 | 0 | 31.5582 | 0 | 8.6784 | 0 | 0 | 8.6784 | 21.583 | 248.8271 | 42.2086 |  | 32 | Kapazität im Saisonalspeicher pro Kelvin und Person | 112.6627 | kWh/K/Kopf
29 | 2019-04-19 | 8.4327 | 8.4327 | 0 | 27.7086 | 100 | 30.4337 | 0 | 31.849 | 0 | 8.4327 | 0 | 0 | 8.4327 | 22.1562 | 263.9352 | 42.3427 |  | 33 | Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin | 1086.3656 | kWh/a/m²
30 | 2019-04-20 | 8.1894 | 8.1894 | 0 | 27.9592 | 100 | 29.2906 | 0 | 32.137 | 0 | 8.1894 | 0 | 0 | 8.1894 | 22.7239 | 279.4445 | 42.4804
31 | 2019-04-21 | 7.9484 | 7.9484 | 0 | 28.2074 | 100 | 28.1786 | 0 | 32.4223 | 0 | 7.9484 | 0 | 0 | 7.9484 | 23.2862 | 295.3513 | 42.6216
32 | 2019-04-22 | 7.7099 | 7.7099 | 0 | 28.4531 | 100 | 27.0969 | 0 | 32.7047 | 0 | 7.7099 | 0 | 0 | 7.7099 | 23.8427 | 311.6516 | 42.7662
33 | 2019-04-23 | 7.4739 | 7.4739 | 0 | 28.6961 | 100 | 26.0449 | 0 | 32.9841 | 0 | 7.4739 | 0 | 0 | 7.4739 | 24.3934 | 328.3415 | 42.9144
34 | 2019-04-24 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 28.9366 | 100 | 25.0218 | 0 | 33.2604 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 7.2404 | 24.9381 | 345.4169 | 43.0659
35 | 2019-04-25 | 7.0097 | 7.0097 | 0 | 29.1743 | 100 | 24.0268 | 0 | 33.5336 | 0 | 7.0097 | 0 | 0 | 7.0097 | 25.4766 | 362.8735 | 43.2209
36 | 2019-04-26 | 6.7816 | 6.7816 | 0 | 29.4092 | 100 | 23.0594 | 0 | 33.8036 | 0 | 6.7816 | 0 | 0 | 6.7816 | 26.0087 | 380.7071 | 43.3792
37 | 2019-04-27 | 6.5563 | 6.5563 | 0 | 29.6412 | 100 | 22.1188 | 0 | 34.0704 | 0 | 6.5563 | 0 | 0 | 6.5563 | 26.5344 | 398.9132 | 43.5408
38 | 2019-04-28 | 6.3338 | 6.3338 | 0 | 29.8703 | 100 | 21.2045 | 0 | 34.3337 | 0 | 6.3338 | 0 | 0 | 6.3338 | 27.0534 | 417.4873 | 43.7056
39 | 2019-04-29 | 6.1143 | 6.1143 | 0 | 30.0964 | 100 | 20.3158 | 0 | 34.5936 | 0 | 6.1143 | 0 | 0 | 6.1143 | 27.5656 | 436.4247 | 43.8737
40 | 2019-04-30 | 5.8978 | 5.8978 | 0 | 30.3194 | 100 | 19.4521 | 0 | 34.8499 | 0 | 5.8978 | 0 | 0 | 5.8978 | 28.0709 | 455.7206 | 44.045
41 | 2019-05-01 | 5.6843 | 5.6843 | 0 | 30.5393 | 100 | 18.613 | 0 | 35.1026 | 0 | 5.6843 | 0 | 0 | 5.6843 | 28.569 | 475.3702 | 44.2194
42 | 2019-05-02 | 5.4739 | 5.4739 | 0 | 30.756 | 100 | 17.7978 | 0 | 35.3517 | 0 | 5.4739 | 0 | 0 | 5.4739 | 29.0599 | 495.3685 | 44.3969
43 | 2019-05-03 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 30.9694 | 100 | 17.006 | 0 | 35.597 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 29.5434 | 515.7105 | 44.5775
44 | 2019-05-04 | 5.0627 | 5.0627 | 0 | 31.1795 | 100 | 16.2372 | 0 | 35.8385 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 5.0627 | 30.0193 | 536.3908 | 44.761
45 | 2019-05-05 | 4.862 | 4.862 | 0 | 31.3862 | 100 | 15.4909 | 0 | 36.0761 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 4.862 | 30.4876 | 557.4043 | 44.9476
46 | 2019-05-06 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 31.5894 | 100 | 14.7665 | 0 | 36.3097 | 0 | 4.6647 | 0 | 0 | 4.6647 | 30.948 | 578.7456 | 45.137
47 | 2019-05-07 | 4.4707 | 4.4707 | 0 | 31.7891 | 100 | 14.0637 | 0 | 36.5392 | 0 | 4.4707 | 0 | 0 | 4.4707 | 31.4005 | 600.4092 | 45.3293
48 | 2019-05-08 | 4.2803 | 4.2803 | 0 | 31.9853 | 100 | 13.382 | 0 | 36.7647 | 0 | 4.2803 | 0 | 0 | 4.2803 | 31.8449 | 622.3896 | 45.5244
49 | 2019-05-09 | 4.0933 | 4.0933 | 0 | 32.1778 | 100 | 12.721 | 0 | 36.986 | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 4.0933 | 32.281 | 644.681 | 45.7222
50 | 2019-05-10 | 3.91 | 3.91 | 0 | 32.3667 | 100 | 12.0803 | 0 | 37.2031 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 32.7088 | 667.2777 | 45.9228
51 | 2019-05-11 | 3.7303 | 3.7303 | 0 | 32.5517 | 100 | 11.4595 | 0 | 37.4158 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 3.7303 | 33.1281 | 690.1738 | 46.126
52 | 2019-05-12 | 3.5542 | 3.5542 | 0 | 32.733 | 100 | 10.8583 | 0 | 37.6242 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 3.5542 | 33.5388 | 713.3635 | 46.3319
53 | 2019-05-13 | 3.382 | 3.382 | 0 | 32.9105 | 100 | 10.2762 | 0 | 37.8281 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 3.382 | 33.9408 | 736.8407 | 46.5402
54 | 2019-05-14 | 3.2135 | 3.2135 | 0 | 33.084 | 100 | 9.7131 | 0 | 38.0276 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 3.2135 | 34.334 | 760.5993 | 46.7511
55 | 2019-05-15 | 3.0488 | 3.0488 | 0 | 33.2536 | 100 | 9.1684 | 0 | 38.2225 | 0 | 3.0488 | 0 | 0 | 3.0488 | 34.7181 | 784.6331 | 46.9644
56 | 2019-05-16 | 2.8881 | 2.8881 | 0 | 33.4192 | 100 | 8.6419 | 0 | 38.4128 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 2.8881 | 35.0932 | 808.9358 | 47.1802
57 | 2019-05-17 | 2.7312 | 2.7312 | 0 | 33.5807 | 100 | 8.1333 | 0 | 38.5985 | 0 | 2.7312 | 0 | 0 | 2.7312 | 35.4591 | 833.501 | 47.3982
58 | 2019-05-18 | 2.5784 | 2.5784 | 0 | 33.7381 | 100 | 7.6424 | 0 | 38.7794 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 35.8158 | 858.3224 | 47.6185
59 | 2019-05-19 | 2.4296 | 2.4296 | 0 | 33.8914 | 100 | 7.1687 | 0 | 38.9556 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.4296 | 36.163 | 883.3935 | 47.841
60 | 2019-05-20 | 2.2848 | 2.2848 | 0 | 34.0404 | 100 | 6.7121 | 0 | 39.1269 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 36.5007 | 908.7075 | 48.0657
61 | 2019-05-21 | 2.1442 | 2.1442 | 0 | 34.1853 | 100 | 6.2723 | 0 | 39.2934 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 2.1442 | 36.8288 | 934.258 | 48.2925
62 | 2019-05-22 | 2.0078 | 2.0078 | 0 | 34.3258 | 100 | 5.8491 | 0 | 39.4549 | 0 | 2.0078 | 0 | 0 | 2.0078 | 37.1472 | 960.0382 | 48.5213
63 | 2019-05-23 | 1.8755 | 1.8755 | 0 | 34.462 | 100 | 5.4422 | 0 | 39.6115 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 1.8755 | 37.4558 | 986.0412 | 48.7522
64 | 2019-05-24 | 1.7475 | 1.7475 | 0 | 34.5939 | 100 | 5.0514 | 0 | 39.7631 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 1.7475 | 37.7545 | 1012.2602 | 48.9849
65 | 2019-05-25 | 1.6237 | 1.6237 | 0 | 34.7213 | 100 | 4.6764 | 0 | 39.9096 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 1.6237 | 38.0432 | 1038.6884 | 49.2195
66 | 2019-05-26 | 1.5043 | 1.5043 | 0 | 34.8443 | 100 | 4.3171 | 0 | 40.051 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 1.5043 | 38.3219 | 1065.3186 | 49.4558
67 | 2019-05-27 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 34.9629 | 100 | 3.9733 | 0 | 40.1872 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.3892 | 38.5904 | 1092.144 | 49.6939
68 | 2019-05-28 | 1.2785 | 1.2785 | 0 | 35.0769 | 100 | 3.6448 | 0 | 40.3183 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.2785 | 38.8487 | 1119.1573 | 49.9337
69 | 2019-05-29 | 1.1722 | 1.1722 | 0 | 35.1864 | 100 | 3.3314 | 0 | 40.4441 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722 | 39.0967 | 1146.3514 | 50.1751
70 | 2019-05-30 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 35.2912 | 100 | 3.0329 | 0 | 40.5647 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 1.0703 | 39.3344 | 1173.7191 | 50.418
71 | 2019-05-31 | 0.97297 | 0.97297 | 0 | 35.3915 | 100 | 2.7492 | 0 | 40.6799 | 0 | 0.97297 | 0 | 0 | 0.97297 | 39.5616 | 1201.2532 | 50.6624
72 | 2019-06-01 | 0.88011 | 0.88011 | 0 | 35.4872 | 100 | 2.4801 | 0 | 40.7899 | 0 | 0.88011 | 0 | 0 | 0.88011 | 39.7782 | 1228.9462 | 50.9082
73 | 2019-06-02 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 35.5781 | 100 | 2.2255 | 0 | 40.8944 | 0 | 0.79178 | 0 | 0 | 0.79178 | 39.9843 | 1256.791 | 51.1553
74 | 2019-06-03 | 0.70801 | 0.70801 | 0 | 35.6644 | 100 | 1.9852 | 0 | 40.9936 | 0 | 0.70801 | 0 | 0 | 0.70801 | 40.1798 | 1284.78 | 51.4038
75 | 2019-06-04 | 0.62882 | 0.62882 | 0 | 35.746 | 100 | 1.7591 | 0 | 41.0873 | 0 | 0.62882 | 0 | 0 | 0.62882 | 40.3645 | 1312.9059 | 51.6534
76 | 2019-06-05 | 0.55424 | 0.55424 | 0 | 35.8228 | 100 | 1.5472 | 0 | 41.1756 | 0 | 0.55424 | 0 | 0 | 0.55424 | 40.5386 | 1341.1611 | 51.9042
77 | 2019-06-06 | 0.48429 | 0.48429 | 0 | 35.8948 | 100 | 1.3492 | 0 | 41.2584 | 0 | 0.48429 | 0 | 0 | 0.48429 | 40.7018 | 1369.5381 | 52.1561
78 | 2019-06-07 | 0.41899 | 0.41899 | 0 | 35.9621 | 100 | 1.1651 | 0 | 41.3357 | 0 | 0.41899 | 0 | 0 | 0.41899 | 40.8541 | 1398.0293 | 52.409
79 | 2019-06-08 | 0.35836 | 0.35836 | 0 | 36.0245 | 100 | 0.99476 | 0 | 41.4075 | 0 | 0.35836 | 0 | 0 | 0.35836 | 40.9956 | 1426.6272 | 52.6628
80 | 2019-06-09 | 0.30241 | 0.30241 | 0 | 36.0821 | 100 | 0.83812 | 0 | 41.4737 | 0 | 0.30241 | 0 | 0 | 0.30241 | 41.1261 | 1455.3241 | 52.9175
81 | 2019-06-10 | 0.25117 | 0.25117 | 0 | 36.1349 | 100 | 0.6951 | 0 | 41.5344 | 0 | 0.25117 | 0 | 0 | 0.25117 | 41.2457 | 1484.1124 | 53.1731
82 | 2019-06-11 | 0.20465 | 0.20465 | 0 | 36.1828 | 100 | 0.56561 | 0 | 41.5895 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 0.20465 | 41.3542 | 1512.9844 | 53.4293
83 | 2019-06-12 | 0.16287 | 0.16287 | 0 | 36.2259 | 100 | 0.44959 | 0 | 41.6389 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0.16287 | 41.4517 | 1541.9323 | 53.6863
84 | 2019-06-13 | 0.12582 | 0.12582 | 0 | 36.264 | 100 | 0.34697 | 0 | 41.6828 | 0 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.12582 | 41.5382 | 1570.9486 | 53.9438
85 | 2019-06-14 | 0.093539 | 0.093539 | 0 | 36.2973 | 100 | 0.2577 | 0 | 41.721 | 0 | 0.093539 | 0 | 0 | 0.093539 | 41.6135 | 1600.0253 | 54.2019
86 | 2019-06-15 | 0.06602 | 0.06602 | 0 | 36.3256 | 100 | 0.18175 | 0 | 41.7536 | 0 | 0.06602 | 0 | 0 | 0.06602 | 41.6777 | 1629.1547 | 54.4605
87 | 2019-06-16 | 0.043275 | 0.043275 | 0 | 36.349 | 100 | 0.11905 | 0 | 41.7805 | 0 | 0.043275 | 0 | 0 | 0.043275 | 41.7308 | 1658.3291 | 54.7194
88 | 2019-06-17 | 0.025311 | 0.025311 | 0 | 36.3675 | 100 | 0.069597 | 0 | 41.8018 | 0 | 0.025311 | 0 | 0 | 0.025311 | 41.7727 | 1687.5406 | 54.9787
89 | 2019-06-18 | 0.012133 | 0.012133 | 0 | 36.3811 | 100 | 0.033349 | 0 | 41.8174 | 0 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.012133 | 41.8034 | 1716.7815 | 55.2382
90 | 2019-06-19 | 0.003745 | 0.003745 | 0 | 36.3898 | 100 | 0.010291 | 0 | 41.8273 | 0 | 0.003745 | 0 | 0 | 0.003745 | 41.823 | 1746.0439 | 55.498
91 | 2019-06-20 | 0.00014981 | 0.00014981 | 0 | 36.3935 | 100 | 0.00041163 | 0 | 41.8316 | 0 | 0.00014981 | 0 | 0 | 0.00014981 | 41.8314 | 1775.32 | 55.7578
92 | 2019-06-21 | 0.0013482 | 0.0013482 | 0 | 36.3922 | 100 | 0.0037048 | 0 | 41.8301 | 0 | 0.0013482 | 0 | 0 | 0.0013482 | 41.8286 | 1804.602 | 56.0177
93 | 2019-06-22 | 0.00734 | 0.00734 | 0 | 36.386 | 100 | 0.020173 | 0 | 41.823 | 0 | 0.00734 | 0 | 0 | 0.00734 | 41.8146 | 1833.882 | 56.2776
94 | 2019-06-23 | 0.018123 | 0.018123 | 0 | 36.3749 | 100 | 0.049824 | 0 | 41.8103 | 0 | 0.018123 | 0 | 0 | 0.018123 | 41.7894 | 1863.1522 | 56.5374
95 | 2019-06-24 | 0.033695 | 0.033695 | 0 | 36.3589 | 100 | 0.092673 | 0 | 41.7918 | 0 | 0.033695 | 0 | 0 | 0.033695 | 41.7531 | 1892.4048 | 56.7971
96 | 2019-06-25 | 0.05405 | 0.05405 | 0 | 36.3379 | 100 | 0.14874 | 0 | 41.7677 | 0 | 0.05405 | 0 | 0 | 0.05405 | 41.7056 | 1921.632 | 57.0565
97 | 2019-06-26 | 0.079183 | 0.079183 | 0 | 36.3121 | 100 | 0.21806 | 0 | 41.738 | 0 | 0.079183 | 0 | 0 | 0.079183 | 41.647 | 1950.8259 | 57.3156
98 | 2019-06-27 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 36.2813 | 100 | 0.30067 | 0 | 41.7026 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.10909 | 41.5772 | 1979.9788 | 57.5744
99 | 2019-06-28 | 0.14375 | 0.14375 | 0 | 36.2456 | 100 | 0.3966 | 0 | 41.6616 | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0.14375 | 41.4963 | 2009.0829 | 57.8327
100 | 2019-06-29 | 0.18317 | 0.18317 | 0 | 36.205 | 100 | 0.50592 | 0 | 41.6149 | 0 | 0.18317 | 0 | 0 | 0.18317 | 41.4044 | 2038.1303 | 58.0906
101 | 2019-06-30 | 0.22732 | 0.22732 | 0 | 36.1595 | 100 | 0.62867 | 0 | 41.5626 | 0 | 0.22732 | 0 | 0 | 0.22732 | 41.3013 | 2067.1133 | 58.3478
102 | 2019-07-01 | 0.2762 | 0.2762 | 0 | 36.1091 | 100 | 0.76492 | 0 | 41.5048 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0.2762 | 41.1873 | 2096.0243 | 58.6044
103 | 2019-07-02 | 0.3298 | 0.3298 | 0 | 36.0539 | 100 | 0.91474 | 0 | 41.4413 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 41.0622 | 2124.8554 | 58.8603
104 | 2019-07-03 | 0.38809 | 0.38809 | 0 | 35.9939 | 100 | 1.0782 | 0 | 41.3723 | 0 | 0.38809 | 0 | 0 | 0.38809 | 40.9262 | 2153.5989 | 59.1155
105 | 2019-07-04 | 0.45106 | 0.45106 | 0 | 35.9291 | 100 | 1.2554 | 0 | 41.2978 | 0 | 0.45106 | 0 | 0 | 0.45106 | 40.7793 | 2182.2473 | 59.3697
106 | 2019-07-05 | 0.51868 | 0.51868 | 0 | 35.8594 | 100 | 1.4464 | 0 | 41.2177 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 40.6215 | 2210.7928 | 59.6231
107 | 2019-07-06 | 0.59095 | 0.59095 | 0 | 35.785 | 100 | 1.6514 | 0 | 41.1322 | 0 | 0.59095 | 0 | 0 | 0.59095 | 40.4529 | 2239.2279 | 59.8755
108 | 2019-07-07 | 0.66784 | 0.66784 | 0 | 35.7058 | 100 | 1.8704 | 0 | 41.0411 | 0 | 0.66784 | 0 | 0 | 0.66784 | 40.2735 | 2267.5449 | 60.1268
109 | 2019-07-08 | 0.74932 | 0.74932 | 0 | 35.6219 | 100 | 2.1035 | 0 | 40.9447 | 0 | 0.74932 | 0 | 0 | 0.74932 | 40.0834 | 2295.7364 | 60.3771
110 | 2019-07-09 | 0.83538 | 0.83538 | 0 | 35.5332 | 100 | 2.351 | 0 | 40.8428 | 0 | 0.83538 | 0 | 0 | 0.83538 | 39.8826 | 2323.7947 | 60.6261
111 | 2019-07-10 | 0.92598 | 0.92598 | 0 | 35.4399 | 100 | 2.6128 | 0 | 40.7356 | 0 | 0.92598 | 0 | 0 | 0.92598 | 39.6712 | 2351.7126 | 60.8739
112 | 2019-07-11 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 35.342 | 100 | 2.8892 | 0 | 40.6229 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 39.4493 | 2379.4824 | 61.1204
113 | 2019-07-12 | 1.1207 | 1.1207 | 0 | 35.2394 | 100 | 3.1803 | 0 | 40.505 | 0 | 1.1207 | 0 | 0 | 1.1207 | 39.2169 | 2407.0969 | 61.3655
114 | 2019-07-13 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 35.1322 | 100 | 3.4862 | 0 | 40.3818 | 0 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.2248 | 38.974 | 2434.5487 | 61.6092
115 | 2019-07-14 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 35.0204 | 100 | 3.8072 | 0 | 40.2534 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 38.7209 | 2461.8305 | 61.8513
116 | 2019-07-15 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 34.9042 | 100 | 4.1433 | 0 | 40.1197 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 1.4462 | 38.4574 | 2488.9351 | 62.0919
117 | 2019-07-16 | 1.5635 | 1.5635 | 0 | 34.7834 | 100 | 4.4948 | 0 | 39.9809 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 38.1838 | 2515.8553 | 62.3309
118 | 2019-07-17 | 1.6851 | 1.6851 | 0 | 34.6581 | 100 | 4.8619 | 0 | 39.837 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 1.6851 | 37.9001 | 2542.584 | 62.5681
119 | 2019-07-18 | 1.8109 | 1.8109 | 0 | 34.5285 | 100 | 5.2448 | 0 | 39.6879 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 1.8109 | 37.6064 | 2569.1141 | 62.8036
120 | 2019-07-19 | 1.9411 | 1.9411 | 0 | 34.3944 | 100 | 5.6436 | 0 | 39.5338 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 1.9411 | 37.3027 | 2595.4386 | 63.0372
121 | 2019-07-20 | 2.0755 | 2.0755 | 0 | 34.2561 | 100 | 6.0587 | 0 | 39.3748 | 0 | 2.0755 | 0 | 0 | 2.0755 | 36.9892 | 2621.5505 | 63.269
122 | 2019-07-21 | 2.214 | 2.214 | 0 | 34.1134 | 100 | 6.4901 | 0 | 39.2108 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 2.214 | 36.6659 | 2647.4429 | 63.4988
123 | 2019-07-22 | 2.3567 | 2.3567 | 0 | 33.9664 | 100 | 6.9383 | 0 | 39.0419 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 2.3567 | 36.333 | 2673.109 | 63.7267
124 | 2019-07-23 | 2.5035 | 2.5035 | 0 | 33.8152 | 100 | 7.4034 | 0 | 38.8681 | 0 | 2.5035 | 0 | 0 | 2.5035 | 35.9905 | 2698.5422 | 63.9524
125 | 2019-07-24 | 2.6543 | 2.6543 | 0 | 33.6599 | 100 | 7.8857 | 0 | 38.6895 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 35.6386 | 2723.7355 | 64.176
126 | 2019-07-25 | 2.8091 | 2.8091 | 0 | 33.5004 | 100 | 8.3854 | 0 | 38.5062 | 0 | 2.8091 | 0 | 0 | 2.8091 | 35.2773 | 2748.6826 | 64.3975
127 | 2019-07-26 | 2.9679 | 2.9679 | 0 | 33.3369 | 100 | 8.9029 | 0 | 38.3183 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 2.9679 | 34.9068 | 2773.3767 | 64.6166
128 | 2019-07-27 | 3.1307 | 3.1307 | 0 | 33.1693 | 100 | 9.4384 | 0 | 38.1256 | 0 | 3.1307 | 0 | 0 | 3.1307 | 34.5272 | 2797.8115 | 64.8335
129 | 2019-07-28 | 3.2972 | 3.2972 | 0 | 32.9977 | 100 | 9.9923 | 0 | 37.9284 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 3.2972 | 34.1385 | 2821.9805 | 65.048
130 | 2019-07-29 | 3.4676 | 3.4676 | 0 | 32.8222 | 100 | 10.5649 | 0 | 37.7267 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 3.4676 | 33.7409 | 2845.8775 | 65.2602
131 | 2019-07-30 | 3.6418 | 3.6418 | 0 | 32.6429 | 100 | 11.1565 | 0 | 37.5205 | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 3.6418 | 33.3346 | 2869.4961 | 65.4698
132 | 2019-07-31 | 3.8197 | 3.8197 | 0 | 32.4597 | 100 | 11.7674 | 0 | 37.31 | 0 | 3.8197 | 0 | 0 | 3.8197 | 32.9195 | 2892.8303 | 65.6769
133 | 2019-08-01 | 4.0012 | 4.0012 | 0 | 32.2727 | 100 | 12.3981 | 0 | 37.0951 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 4.0012 | 32.496 | 2915.874 | 65.8815
134 | 2019-08-02 | 4.1864 | 4.1864 | 0 | 32.082 | 100 | 13.0489 | 0 | 36.8759 | 0 | 4.1864 | 0 | 0 | 4.1864 | 32.064 | 2938.6212 | 66.0834
135 | 2019-08-03 | 4.3751 | 4.3751 | 0 | 31.8877 | 100 | 13.7202 | 0 | 36.6525 | 0 | 4.3751 | 0 | 0 | 4.3751 | 31.6237 | 2961.066 | 66.2826
136 | 2019-08-04 | 4.5673 | 4.5673 | 0 | 31.6897 | 100 | 14.4124 | 0 | 36.425 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 4.5673 | 31.1752 | 2983.2025 | 66.4791
137 | 2019-08-05 | 4.7629 | 4.7629 | 0 | 31.4882 | 100 | 15.126 | 0 | 36.1934 | 0 | 4.7629 | 0 | 0 | 4.7629 | 30.7188 | 3005.0252 | 66.6728
138 | 2019-08-06 | 4.9619 | 4.9619 | 0 | 31.2833 | 100 | 15.8613 | 0 | 35.9578 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 4.9619 | 30.2544 | 3026.5283 | 66.8636
139 | 2019-08-07 | 5.1643 | 5.1643 | 0 | 31.0749 | 100 | 16.6188 | 0 | 35.7182 | 0 | 5.1643 | 0 | 0 | 5.1643 | 29.7823 | 3047.7064 | 67.0516
140 | 2019-08-08 | 5.3699 | 5.3699 | 0 | 30.8631 | 100 | 17.399 | 0 | 35.4748 | 0 | 5.3699 | 0 | 0 | 5.3699 | 29.3026 | 3068.554 | 67.2366
141 | 2019-08-09 | 5.5787 | 5.5787 | 0 | 30.648 | 100 | 18.2024 | 0 | 35.2276 | 0 | 5.5787 | 0 | 0 | 5.5787 | 28.8154 | 3089.0658 | 67.4187
142 | 2019-08-10 | 5.7906 | 5.7906 | 0 | 30.4298 | 100 | 19.0295 | 0 | 34.9767 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 5.7906 | 28.3208 | 3109.2366 | 67.5977
143 | 2019-08-11 | 6.0057 | 6.0057 | 0 | 30.2083 | 100 | 19.8808 | 0 | 34.7222 | 0 | 6.0057 | 0 | 0 | 6.0057 | 27.8191 | 3129.0612 | 67.7737
144 | 2019-08-12 | 6.2237 | 6.2237 | 0 | 29.9837 | 100 | 20.7569 | 0 | 34.4641 | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 6.2237 | 27.3104 | 3148.5345 | 67.9466
145 | 2019-08-13 | 6.4447 | 6.4447 | 0 | 29.7561 | 100 | 21.6584 | 0 | 34.2024 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 26.7947 | 3167.6518 | 68.1162
146 | 2019-08-14 | 6.6686 | 6.6686 | 0 | 29.5256 | 100 | 22.5858 | 0 | 33.9374 | 0 | 6.6686 | 0 | 0 | 6.6686 | 26.2724 | 3186.4081 | 68.2827
147 | 2019-08-15 | 6.8953 | 6.8953 | 0 | 29.2921 | 100 | 23.5397 | 0 | 33.6691 | 0 | 6.8953 | 0 | 0 | 6.8953 | 25.7435 | 3204.7988 | 68.446
148 | 2019-08-16 | 7.1247 | 7.1247 | 0 | 29.0558 | 100 | 24.5208 | 0 | 33.3974 | 0 | 7.1247 | 0 | 0 | 7.1247 | 25.2081 | 3222.8192 | 68.6059
149 | 2019-08-17 | 7.3568 | 7.3568 | 0 | 28.8167 | 100 | 25.5298 | 0 | 33.1226 | 0 | 7.3568 | 0 | 0 | 7.3568 | 24.6665 | 3240.4649 | 68.7625
150 | 2019-08-18 | 7.5916 | 7.5916 | 0 | 28.5749 | 100 | 26.5673 | 0 | 32.8448 | 0 | 7.5916 | 0 | 0 | 7.5916 | 24.1188 | 3257.7314 | 68.9158
151 | 2019-08-19 | 7.8289 | 7.8289 | 0 | 28.3306 | 100 | 27.634 | 0 | 32.5639 | 0 | 7.8289 | 0 | 0 | 7.8289 | 23.5652 | 3274.6146 | 69.0657
152 | 2019-08-20 | 8.0686 | 8.0686 | 0 | 28.0836 | 100 | 28.7307 | 0 | 32.28 | 0 | 8.0686 | 0 | 0 | 8.0686 | 23.0057 | 3291.1102 | 69.2121
153 | 2019-08-21 | 8.3108 | 8.3108 | 0 | 27.8342 | 100 | 29.8582 | 0 | 31.9934 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 8.3108 | 22.4407 | 3307.2142 | 69.355
154 | 2019-08-22 | 8.5553 | 8.5553 | 0 | 27.5824 | 100 | 31.0172 | 0 | 31.7039 | 0 | 8.5553 | 0 | 0 | 8.5553 | 21.8703 | 3322.9227 | 69.4944
155 | 2019-08-23 | 8.802 | 8.802 | 0 | 27.3283 | 100 | 32.2085 | 0 | 31.4118 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 8.802 | 21.2945 | 3338.2319 | 69.6303
156 | 2019-08-24 | 9.051 | 9.051 | 0 | 27.0719 | 100 | 33.4331 | 0 | 31.1171 | 0 | 9.051 | 0 | 0 | 9.051 | 20.7137 | 3353.1381 | 69.7626
157 | 2019-08-25 | 9.302 | 9.302 | 0 | 26.8133 | 100 | 34.6918 | 0 | 30.8199 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 20.128 | 3367.6377 | 69.8913
158 | 2019-08-26 | 9.5551 | 9.5551 | 0 | 26.5527 | 100 | 35.9855 | 0 | 30.5203 | 0 | 9.5551 | 0 | 0 | 9.5551 | 19.5374 | 3381.7272 | 70.0164
159 | 2019-08-27 | 9.8102 | 9.8102 | 0 | 26.29 | 100 | 37.3151 | 0 | 30.2184 | 0 | 9.8102 | 0 | 0 | 9.8102 | 18.9424 | 3395.4035 | 70.1378
160 | 2019-08-28 | 10.0671 | 10.0671 | 0 | 26.0254 | 100 | 38.6818 | 0 | 29.9142 | 0 | 10.0671 | 0 | 0 | 10.0671 | 18.3429 | 3408.6631 | 70.2555
161 | 2019-08-29 | 10.3258 | 10.3258 | 0 | 25.7589 | 100 | 40.0865 | 0 | 29.6079 | 0 | 10.3258 | 0 | 0 | 10.3258 | 17.7392 | 3421.5031 | 70.3694
162 | 2019-08-30 | 10.5863 | 10.5863 | 0 | 25.4906 | 100 | 41.5302 | 0 | 29.2996 | 0 | 10.5863 | 0 | 0 | 10.5863 | 17.1314 | 3433.9205 | 70.4797
163 | 2019-08-31 | 10.8484 | 10.8484 | 0 | 25.2206 | 100 | 43.0142 | 0 | 28.9892 | 0 | 10.8484 | 0 | 0 | 10.8484 | 16.5198 | 3445.9125 | 70.5861
164 | 2019-09-01 | 11.1122 | 11.1122 | 0 | 24.949 | 100 | 44.5394 | 0 | 28.6771 | 0 | 11.1122 | 0 | 0 | 11.1122 | 15.9045 | 3457.4763 | 70.6887
165 | 2019-09-02 | 11.3774 | 11.3774 | 0 | 24.6759 | 100 | 46.1073 | 0 | 28.3631 | 0 | 11.3774 | 0 | 0 | 11.3774 | 15.2856 | 3468.6094 | 70.7876
166 | 2019-09-03 | 11.644 | 11.644 | 0 | 24.4013 | 100 | 47.7189 | 0 | 28.0474 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 11.644 | 14.6635 | 3479.3094 | 70.8825
167 | 2019-09-04 | 11.912 | 11.912 | 0 | 24.1253 | 100 | 49.3756 | 0 | 27.7302 | 0 | 11.912 | 0 | 0 | 11.912 | 14.0382 | 3489.5739 | 70.9736
168 | 2019-09-05 | 12.1812 | 12.1812 | 0 | 23.848 | 100 | 51.0787 | 0 | 27.4115 | 0 | 12.1812 | 0 | 0 | 12.1812 | 13.41 | 3499.4006 | 71.0609
169 | 2019-09-06 | 12.4517 | 12.4517 | 0 | 23.5695 | 100 | 52.8297 | 0 | 27.0913 | 0 | 12.4517 | 0 | 0 | 12.4517 | 12.7791 | 3508.7877 | 71.1442
170 | 2019-09-07 | 12.7232 | 12.7232 | 0 | 23.2898 | 100 | 54.63 | 0 | 26.7699 | 0 | 12.7232 | 0 | 0 | 12.7232 | 12.1455 | 3517.733 | 71.2236
171 | 2019-09-08 | 12.9958 | 12.9958 | 0 | 23.0091 | 100 | 56.481 | 0 | 26.4472 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 12.9958 | 11.5096 | 3526.2349 | 71.299
172 | 2019-09-09 | 13.2693 | 13.2693 | 0 | 22.7274 | 100 | 58.3844 | 0 | 26.1235 | 0 | 13.2693 | 0 | 0 | 13.2693 | 10.8714 | 3534.2916 | 71.3706
173 | 2019-09-10 | 13.5436 | 13.5436 | 0 | 22.4448 | 100 | 60.3419 | 0 | 25.7987 | 0 | 13.5436 | 0 | 0 | 13.5436 | 10.2313 | 3541.9015 | 71.4381
174 | 2019-09-11 | 13.8188 | 13.8188 | 0 | 22.1615 | 100 | 62.355 | 0 | 25.4729 | 0 | 13.8188 | 0 | 0 | 13.8188 | 9.5893 | 3549.0634 | 71.5017
175 | 2019-09-12 | 14.0946 | 14.0946 | 0 | 21.8774 | 100 | 64.4255 | 0 | 25.1464 | 0 | 14.0946 | 0 | 0 | 14.0946 | 8.9457 | 3555.776 | 71.5613
176 | 2019-09-13 | 14.3711 | 14.3711 | 0 | 21.5926 | 100 | 66.5554 | 0 | 24.8191 | 0 | 14.3711 | 0 | 0 | 14.3711 | 8.3007 | 3562.0379 | 71.6168
177 | 2019-09-14 | 14.6481 | 14.6481 | 0 | 21.3074 | 100 | 68.7465 | 0 | 24.4912 | 0 | 14.6481 | 0 | 0 | 14.6481 | 7.6544 | 3567.8484 | 71.6684
178 | 2019-09-15 | 14.9255 | 14.9255 | 0 | 21.0216 | 100 | 71.0008 | 0 | 24.1628 | 0 | 14.9255 | 0 | 0 | 14.9255 | 7.007 | 3573.2065 | 71.716
179 | 2019-09-16 | 15.2033 | 15.2033 | 0 | 20.7355 | 100 | 73.3204 | 0 | 23.8339 | 0 | 15.2033 | 0 | 0 | 15.2033 | 6.3588 | 3578.1114 | 71.7595
180 | 2019-09-17 | 15.4814 | 15.4814 | 0 | 20.4491 | 100 | 75.7073 | 0 | 23.5047 | 0 | 15.4814 | 0 | 0 | 15.4814 | 5.7099 | 3582.5625 | 71.799
181 | 2019-09-18 | 15.7598 | 15.7598 | 0 | 20.1624 | 100 | 78.164 | 0 | 23.1752 | 0 | 15.7598 | 0 | 0 | 15.7598 | 5.0605 | 3586.5595 | 71.8345
182 | 2019-09-19 | 16.0382 | 16.0382 | 0 | 19.8757 | 100 | 80.6926 | 0 | 22.8456 | 0 | 16.0382 | 0 | 0 | 16.0382 | 4.4109 | 3590.1018 | 71.8659
183 | 2019-09-20 | 16.3167 | 16.3167 | 0 | 19.5888 | 100 | 83.2957 | 0 | 22.5159 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | 16.3167 | 3.7611 | 3593.1894 | 71.8933
184 | 2019-09-21 | 16.5951 | 16.5951 | 0 | 19.3021 | 100 | 85.9757 | 0 | 22.1863 | 0 | 16.5951 | 0 | 0 | 16.5951 | 3.1115 | 3595.8222 | 71.9167
185 | 2019-09-22 | 16.8734 | 16.8734 | 0 | 19.0154 | 100 | 88.7353 | 0 | 21.8568 | 0 | 16.8734 | 0 | 0 | 16.8734 | 2.4621 | 3598.0003 | 71.936
186 | 2019-09-23 | 17.1515 | 17.1515 | 0 | 18.729 | 100 | 91.5773 | 0 | 21.5276 | 0 | 17.1515 | 0 | 0 | 17.1515 | 1.8132 | 3599.7237 | 71.9513
187 | 2019-09-24 | 17.4293 | 17.4293 | 0 | 18.4429 | 100 | 94.5044 | 0 | 21.1987 | 0 | 17.4293 | 0 | 0 | 17.4293 | 1.165 | 3600.993 | 71.9626
188 | 2019-09-25 | 17.7068 | 17.7068 | 0 | 18.1571 | 100 | 97.5197 | 0 | 20.8703 | 0 | 17.7068 | 0 | 0 | 17.7068 | 0.51764 | 3601.8085 | 71.9698
189 | 2019-09-26 | 17.9838 | 17.8719 | 0 | 17.8719 | 100 | 100 | 0 | 20.5424 | 0 | 17.8719 | 0.11192 | 0.12865 | 17.9838 | -0.12865 | 3602.1708 | 71.9731
190 | 2019-09-27 | 18.2602 | 17.5871 | 0 | 17.5871 | 100 | 100 | 0 | 20.2151 | 0 | 17.5871 | 0.67311 | 0.77369 | 18.2602 | -0.77369 | 3602.0422 | 71.9719
191 | 2019-09-28 | 18.5361 | 17.303 | 0 | 17.303 | 100 | 100 | 0 | 19.8886 | 0 | 17.303 | 1.233 | 1.4173 | 18.5361 | -1.4173 | 3601.2685 | 71.965
192 | 2019-09-29 | 18.8112 | 17.0197 | 0 | 17.0197 | 100 | 100 | 0 | 19.5628 | 0 | 17.0197 | 1.7916 | 2.0593 | 18.8112 | -2.0593 | 3599.8512 | 71.9525
193 | 2019-09-30 | 19.0856 | 16.7371 | 0 | 16.7371 | 100 | 100 | 0 | 19.238 | 0 | 16.7371 | 2.3485 | 2.6994 | 19.0856 | -2.6994 | 3597.7919 | 71.9342
194 | 2019-10-01 | 19.3591 | 16.4554 | 0 | 16.4554 | 100 | 100 | 0 | 18.9143 | 0 | 16.4554 | 2.9037 | 3.3376 | 19.3591 | -3.3376 | 3595.0925 | 71.9102
195 | 2019-10-02 | 19.6316 | 16.1747 | 0 | 16.1747 | 100 | 100 | 0 | 18.5916 | 0 | 16.1747 | 3.4569 | 3.9735 | 19.6316 | -3.9735 | 3591.755 | 71.8806
196 | 2019-10-03 | 19.9032 | 15.895 | 0 | 15.895 | 100 | 100 | 0 | 18.2702 | 0 | 15.895 | 4.0081 | 4.6071 | 19.9032 | -4.6071 | 3587.7815 | 71.8453
197 | 2019-10-04 | 20.1736 | 15.6165 | 0 | 15.6165 | 100 | 100 | 0 | 17.95 | 0 | 15.6165 | 4.5571 | 5.238 | 20.1736 | -5.238 | 3583.1744 | 71.8044
198 | 2019-10-05 | 20.4429 | 15.3392 | 0 | 15.3392 | 100 | 100 | 0 | 17.6313 | 0 | 15.3392 | 5.1036 | 5.8662 | 20.4429 | -5.8662 | 3577.9364 | 71.758
199 | 2019-10-06 | 20.7108 | 15.0632 | 0 | 15.0632 | 100 | 100 | 0 | 17.3141 | 0 | 15.0632 | 5.6476 | 6.4915 | 20.7108 | -6.4915 | 3572.0701 | 71.7059
200 | 2019-10-07 | 20.9775 | 14.7886 | 0 | 14.7886 | 100 | 100 | 0 | 16.9984 | 0 | 14.7886 | 6.1889 | 7.1136 | 20.9775 | -7.1136 | 3565.5786 | 71.6483
201 | 2019-10-08 | 21.2427 | 14.5155 | 0 | 14.5155 | 100 | 100 | 0 | 16.6844 | 0 | 14.5155 | 6.7272 | 7.7325 | 21.2427 | -7.7325 | 3558.465 | 71.5851
202 | 2019-10-09 | 21.5064 | 14.2439 | 0 | 14.2439 | 100 | 100 | 0 | 16.3723 | 0 | 14.2439 | 7.2626 | 8.3478 | 21.5064 | -8.3478 | 3550.7325 | 71.5165
203 | 2019-10-10 | 21.7685 | 13.9739 | 0 | 13.9739 | 100 | 100 | 0 | 16.0619 | 0 | 13.9739 | 7.7947 | 8.9594 | 21.7685 | -8.9594 | 3542.3848 | 71.4424
204 | 2019-10-11 | 22.029 | 13.7056 | 0 | 13.7056 | 100 | 100 | 0 | 15.7536 | 0 | 13.7056 | 8.3234 | 9.5671 | 22.029 | -9.5671 | 3533.4254 | 71.3629
205 | 2019-10-12 | 22.2878 | 13.4391 | 0 | 13.4391 | 100 | 100 | 0 | 15.4473 | 0 | 13.4391 | 8.8486 | 10.1709 | 22.2878 | -10.1709 | 3523.8582 | 71.278
206 | 2019-10-13 | 22.5447 | 13.1745 | 0 | 13.1745 | 100 | 100 | 0 | 15.1431 | 0 | 13.1745 | 9.3702 | 10.7703 | 22.5447 | -10.7703 | 3513.6874 | 71.1877
207 | 2019-10-14 | 22.7998 | 12.9118 | 0 | 12.9118 | 100 | 100 | 0 | 14.8412 | 0 | 12.9118 | 9.8879 | 11.3654 | 22.7998 | -11.3654 | 3502.917 | 71.0921
208 | 2019-10-15 | 23.0528 | 12.6512 | 0 | 12.6512 | 100 | 100 | 0 | 14.5416 | 0 | 12.6512 | 10.4017 | 11.9559 | 23.0528 | -11.9559 | 3491.5516 | 70.9912
209 | 2019-10-16 | 23.3039 | 12.3926 | 0 | 12.3926 | 100 | 100 | 0 | 14.2444 | 0 | 12.3926 | 10.9113 | 12.5417 | 23.3039 | -12.5417 | 3479.5957 | 70.8851
210 | 2019-10-17 | 23.5528 | 12.1362 | 0 | 12.1362 | 100 | 100 | 0 | 13.9497 | 0 | 12.1362 | 11.4166 | 13.1225 | 23.5528 | -13.1225 | 3467.054 | 70.7738
211 | 2019-10-18 | 23.7996 | 11.8821 | 0 | 11.8821 | 100 | 100 | 0 | 13.6576 | 0 | 11.8821 | 11.9175 | 13.6983 | 23.7996 | -13.6983 | 3453.9314 | 70.6573
212 | 2019-10-19 | 24.0441 | 11.6303 | 0 | 11.6303 | 100 | 100 | 0 | 13.3682 | 0 | 11.6303 | 12.4138 | 14.2687 | 24.0441 | -14.2687 | 3440.2332 | 70.5357
213 | 2019-10-20 | 24.2862 | 11.3809 | 0 | 11.3809 | 100 | 100 | 0 | 13.0815 | 0 | 11.3809 | 12.9053 | 14.8337 | 24.2862 | -14.8337 | 3425.9645 | 70.409
214 | 2019-10-21 | 24.526 | 11.134 | 0 | 11.134 | 100 | 100 | 0 | 12.7976 | 0 | 11.134 | 13.392 | 15.3931 | 24.526 | -15.3931 | 3411.1307 | 70.2774
215 | 2019-10-22 | 24.7633 | 10.8896 | 0 | 10.8896 | 100 | 100 | 0 | 12.5167 | 0 | 10.8896 | 13.8737 | 15.9468 | 24.7633 | -15.9468 | 3395.7376 | 70.1407
216 | 2019-10-23 | 24.998 | 10.6478 | 0 | 10.6478 | 100 | 100 | 0 | 12.2389 | 0 | 10.6478 | 14.3502 | 16.4945 | 24.998 | -16.4945 | 3379.7908 | 69.9992
217 | 2019-10-24 | 25.2301 | 10.4087 | 0 | 10.4087 | 100 | 100 | 0 | 11.9641 | 0 | 10.4087 | 14.8214 | 17.0361 | 25.2301 | -17.0361 | 3363.2963 | 69.8528
218 | 2019-10-25 | 25.4596 | 10.1724 | 0 | 10.1724 | 100 | 100 | 0 | 11.6924 | 0 | 10.1724 | 15.2872 | 17.5714 | 25.4596 | -17.5714 | 3346.2602 | 69.7016
219 | 2019-10-26 | 25.6863 | 9.939 | 0 | 9.939 | 100 | 100 | 0 | 11.4241 | 0 | 9.939 | 15.7473 | 18.1004 | 25.6863 | -18.1004 | 3328.6887 | 69.5456
220 | 2019-10-27 | 25.9102 | 9.7084 | 0 | 9.7084 | 100 | 100 | 0 | 11.1591 | 0 | 9.7084 | 16.2018 | 18.6227 | 25.9102 | -18.6227 | 3310.5884 | 69.385
221 | 2019-10-28 | 26.1312 | 9.4808 | 0 | 9.4808 | 100 | 100 | 0 | 10.8974 | 0 | 9.4808 | 16.6504 | 19.1384 | 26.1312 | -19.1384 | 3291.9656 | 69.2197
222 | 2019-10-29 | 26.3492 | 9.2562 | 0 | 9.2562 | 100 | 100 | 0 | 10.6393 | 0 | 9.2562 | 17.093 | 19.6471 | 26.3492 | -19.6471 | 3272.8273 | 69.0498
223 | 2019-10-30 | 26.5642 | 9.0348 | 0 | 9.0348 | 100 | 100 | 0 | 10.3848 | 0 | 9.0348 | 17.5295 | 20.1488 | 26.5642 | -20.1488 | 3253.1801 | 68.8754
224 | 2019-10-31 | 26.7762 | 8.8165 | 0 | 8.8165 | 100 | 100 | 0 | 10.1339 | 0 | 8.8165 | 17.9597 | 20.6434 | 26.7762 | -20.6434 | 3233.0313 | 68.6966
225 | 2019-11-01 | 26.985 | 8.6014 | 0 | 8.6014 | 100 | 100 | 0 | 9.8867 | 0 | 8.6014 | 18.3836 | 21.1306 | 26.985 | -21.1306 | 3212.388 | 68.5133
226 | 2019-11-02 | 27.1906 | 8.3896 | 0 | 8.3896 | 100 | 100 | 0 | 9.6433 | 0 | 8.3896 | 18.8009 | 21.6103 | 27.1906 | -21.6103 | 3191.2574 | 68.3258
227 | 2019-11-03 | 27.3929 | 8.1812 | 0 | 8.1812 | 100 | 100 | 0 | 9.4037 | 0 | 8.1812 | 19.2117 | 22.0824 | 27.3929 | -22.0824 | 3169.6471 | 68.134
228 | 2019-11-04 | 27.592 | 7.9763 | 0 | 7.9763 | 100 | 100 | 0 | 9.1681 | 0 | 7.9763 | 19.6157 | 22.5468 | 27.592 | -22.5468 | 3147.5647 | 67.938
229 | 2019-11-05 | 27.7876 | 7.7748 | 0 | 7.7748 | 100 | 100 | 0 | 8.9365 | 0 | 7.7748 | 20.0128 | 23.0032 | 27.7876 | -23.0032 | 3125.018 | 67.7378
230 | 2019-11-06 | 27.9798 | 7.5768 | 0 | 7.5768 | 100 | 100 | 0 | 8.709 | 0 | 7.5768 | 20.403 | 23.4517 | 27.9798 | -23.4517 | 3102.0147 | 67.5336
231 | 2019-11-07 | 28.1685 | 7.3825 | 0 | 7.3825 | 100 | 100 | 0 | 8.4856 | 0 | 7.3825 | 20.786 | 23.892 | 28.1685 | -23.892 | 3078.5631 | 67.3255
232 | 2019-11-08 | 28.3536 | 7.1918 | 0 | 7.1918 | 100 | 100 | 0 | 8.2664 | 0 | 7.1918 | 21.1618 | 24.324 | 28.3536 | -24.324 | 3054.6711 | 67.1134
233 | 2019-11-09 | 28.5352 | 7.0048 | 0 | 7.0048 | 100 | 100 | 0 | 8.0515 | 0 | 7.0048 | 21.5304 | 24.7475 | 28.5352 | -24.7475 | 3030.3471 | 66.8975
234 | 2019-11-10 | 28.7131 | 6.8216 | 0 | 6.8216 | 100 | 100 | 0 | 7.841 | 0 | 6.8216 | 21.8914 | 25.1626 | 28.7131 | -25.1626 | 3005.5996 | 66.6779
235 | 2019-11-11 | 28.8872 | 6.6423 | 0 | 6.6423 | 100 | 100 | 0 | 7.6348 | 0 | 6.6423 | 22.245 | 25.5689 | 28.8872 | -25.5689 | 2980.437 | 66.4545
236 | 2019-11-12 | 29.0576 | 6.4668 | 0 | 6.4668 | 100 | 100 | 0 | 7.4331 | 0 | 6.4668 | 22.5909 | 25.9665 | 29.0576 | -25.9665 | 2954.8681 | 66.2276
237 | 2019-11-13 | 29.2242 | 6.2952 | 0 | 6.2952 | 100 | 100 | 0 | 7.2359 | 0 | 6.2952 | 22.929 | 26.3552 | 29.2242 | -26.3552 | 2928.9016 | 65.9971
238 | 2019-11-14 | 29.3869 | 6.1276 | 0 | 6.1276 | 100 | 100 | 0 | 7.0432 | 0 | 6.1276 | 23.2593 | 26.7348 | 29.3869 | -26.7348 | 2902.5465 | 65.7632
239 | 2019-11-15 | 29.5457 | 5.9641 | 0 | 5.9641 | 100 | 100 | 0 | 6.8553 | 0 | 5.9641 | 23.5816 | 27.1053 | 29.5457 | -27.1053 | 2875.8116 | 65.5259
240 | 2019-11-16 | 29.7006 | 5.8046 | 0 | 5.8046 | 100 | 100 | 0 | 6.672 | 0 | 5.8046 | 23.896 | 27.4666 | 29.7006 | -27.4666 | 2848.7063 | 65.2853
241 | 2019-11-17 | 29.8514 | 5.6493 | 0 | 5.6493 | 100 | 100 | 0 | 6.4934 | 0 | 5.6493 | 24.2021 | 27.8185 | 29.8514 | -27.8185 | 2821.2397 | 65.0415
242 | 2019-11-18 | 29.9982 | 5.4981 | 0 | 5.4981 | 100 | 100 | 0 | 6.3196 | 0 | 5.4981 | 24.5001 | 28.161 | 29.9982 | -28.161 | 2793.4211 | 64.7946
243 | 2019-11-19 | 30.1409 | 5.3511 | 0 | 5.3511 | 100 | 100 | 0 | 6.1507 | 0 | 5.3511 | 24.7897 | 28.4939 | 30.1409 | -28.4939 | 2765.2601 | 64.5446
244 | 2019-11-20 | 30.2794 | 5.2084 | 0 | 5.2084 | 100 | 100 | 0 | 5.9867 | 0 | 5.2084 | 25.071 | 28.8172 | 30.2794 | -28.8172 | 2736.7662 | 64.2917
245 | 2019-11-21 | 30.4138 | 5.0701 | 0 | 5.0701 | 100 | 100 | 0 | 5.8277 | 0 | 5.0701 | 25.3437 | 29.1307 | 30.4138 | -29.1307 | 2707.949 | 64.0359
246 | 2019-11-22 | 30.5439 | 4.936 | 0 | 4.936 | 100 | 100 | 0 | 5.6736 | 0 | 4.936 | 25.6079 | 29.4344 | 30.5439 | -29.4344 | 2678.8183 | 63.7773
247 | 2019-11-23 | 30.6698 | 4.8064 | 0 | 4.8064 | 100 | 100 | 0 | 5.5245 | 0 | 4.8064 | 25.8635 | 29.7281 | 30.6698 | -29.7281 | 2649.3839 | 63.5161
248 | 2019-11-24 | 30.7914 | 4.6811 | 0 | 4.6811 | 100 | 100 | 0 | 5.3806 | 0 | 4.6811 | 26.1103 | 30.0118 | 30.7914 | -30.0118 | 2619.6558 | 63.2522
249 | 2019-11-25 | 30.9087 | 4.5603 | 0 | 4.5603 | 100 | 100 | 0 | 5.2418 | 0 | 4.5603 | 26.3483 | 30.2854 | 30.9087 | -30.2854 | 2589.644 | 62.9858
250 | 2019-11-26 | 31.0216 | 4.4441 | 0 | 4.4441 | 100 | 100 | 0 | 5.1081 | 0 | 4.4441 | 26.5775 | 30.5489 | 31.0216 | -30.5489 | 2559.3586 | 62.717
251 | 2019-11-27 | 31.1301 | 4.3323 | 0 | 4.3323 | 100 | 100 | 0 | 4.9797 | 0 | 4.3323 | 26.7978 | 30.802 | 31.1301 | -30.802 | 2528.8097 | 62.4458
252 | 2019-11-28 | 31.2342 | 4.2251 | 0 | 4.2251 | 100 | 100 | 0 | 4.8565 | 0 | 4.2251 | 27.009 | 31.0449 | 31.2342 | -31.0449 | 2498.0077 | 62.1724
253 | 2019-11-29 | 31.3338 | 4.1225 | 0 | 4.1225 | 100 | 100 | 0 | 4.7386 | 0 | 4.1225 | 27.2112 | 31.2773 | 31.3338 | -31.2773 | 2466.9629 | 61.8969
254 | 2019-11-30 | 31.4289 | 4.0246 | 0 | 4.0246 | 100 | 100 | 0 | 4.6259 | 0 | 4.0246 | 27.4043 | 31.4992 | 31.4289 | -31.4992 | 2435.6856 | 61.6193
255 | 2019-12-01 | 31.5195 | 3.9313 | 0 | 3.9313 | 100 | 100 | 0 | 4.5187 | 0 | 3.9313 | 27.5882 | 31.7106 | 31.5195 | -31.7106 | 2404.1864 | 61.3397
256 | 2019-12-02 | 31.6055 | 3.8426 | 0 | 3.8426 | 100 | 100 | 0 | 4.4168 | 0 | 3.8426 | 27.7629 | 31.9114 | 31.6055 | -31.9114 | 2372.4758 | 61.0582
257 | 2019-12-03 | 31.687 | 3.7587 | 0 | 3.7587 | 100 | 100 | 0 | 4.3204 | 0 | 3.7587 | 27.9283 | 32.1015 | 31.687 | -32.1015 | 2340.5644 | 60.775
258 | 2019-12-04 | 31.7639 | 3.6795 | 0 | 3.6795 | 100 | 100 | 0 | 4.2293 | 0 | 3.6795 | 28.0844 | 32.2809 | 31.7639 | -32.2809 | 2308.4629 | 60.49
259 | 2019-12-05 | 31.8362 | 3.6051 | 0 | 3.6051 | 100 | 100 | 0 | 4.1438 | 0 | 3.6051 | 28.2311 | 32.4495 | 31.8362 | -32.4495 | 2276.182 | 60.2035
260 | 2019-12-06 | 31.9038 | 3.5354 | 0 | 3.5354 | 100 | 100 | 0 | 4.0637 | 0 | 3.5354 | 28.3684 | 32.6073 | 31.9038 | -32.6073 | 2243.7325 | 59.9155
261 | 2019-12-07 | 31.9668 | 3.4706 | 0 | 3.4706 | 100 | 100 | 0 | 3.9892 | 0 | 3.4706 | 28.4962 | 32.7542 | 31.9668 | -32.7542 | 2211.1252 | 59.6261
262 | 2019-12-08 | 32.0251 | 3.4106 | 0 | 3.4106 | 100 | 100 | 0 | 3.9202 | 0 | 3.4106 | 28.6145 | 32.8902 | 32.0251 | -32.8902 | 2178.371 | 59.3353
263 | 2019-12-09 | 32.0787 | 3.3554 | 0 | 3.3554 | 100 | 100 | 0 | 3.8567 | 0 | 3.3554 | 28.7233 | 33.0153 | 32.0787 | -33.0153 | 2145.4807 | 59.0434
264 | 2019-12-10 | 32.1275 | 3.305 | 0 | 3.305 | 100 | 100 | 0 | 3.7989 | 0 | 3.305 | 28.8225 | 33.1293 | 32.1275 | -33.1293 | 2112.4654 | 58.7504
265 | 2019-12-11 | 32.1717 | 3.2595 | 0 | 3.2595 | 100 | 100 | 0 | 3.7466 | 0 | 3.2595 | 28.9121 | 33.2324 | 32.1717 | -33.2324 | 2079.3361 | 58.4563
266 | 2019-12-12 | 32.2111 | 3.2189 | 0 | 3.2189 | 100 | 100 | 0 | 3.6999 | 0 | 3.2189 | 28.9922 | 33.3243 | 32.2111 | -33.3243 | 2046.1038 | 58.1613
267 | 2019-12-13 | 32.2458 | 3.1832 | 0 | 3.1832 | 100 | 100 | 0 | 3.6589 | 0 | 3.1832 | 29.0625 | 33.4052 | 32.2458 | -33.4052 | 2012.7794 | 57.8655
268 | 2019-12-14 | 32.2757 | 3.1524 | 0 | 3.1524 | 100 | 100 | 0 | 3.6235 | 0 | 3.1524 | 29.1232 | 33.475 | 32.2757 | -33.475 | 1979.3742 | 57.569
269 | 2019-12-15 | 32.3008 | 3.1266 | 0 | 3.1266 | 100 | 100 | 0 | 3.5938 | 0 | 3.1266 | 29.1742 | 33.5336 | 32.3008 | -33.5336 | 1945.8993 | 57.2719
270 | 2019-12-16 | 32.3212 | 3.1056 | 0 | 3.1056 | 100 | 100 | 0 | 3.5697 | 0 | 3.1056 | 29.2156 | 33.5811 | 32.3212 | -33.5811 | 1912.3657 | 56.9743
271 | 2019-12-17 | 32.3367 | 3.0896 | 0 | 3.0896 | 100 | 100 | 0 | 3.5512 | 0 | 3.0896 | 29.2472 | 33.6174 | 32.3367 | -33.6174 | 1878.7845 | 56.6762
272 | 2019-12-18 | 32.3475 | 3.0785 | 0 | 3.0785 | 100 | 100 | 0 | 3.5385 | 0 | 3.0785 | 29.2691 | 33.6426 | 32.3475 | -33.6426 | 1845.1671 | 56.3778
273 | 2019-12-19 | 32.3535 | 3.0723 | 0 | 3.0723 | 100 | 100 | 0 | 3.5314 | 0 | 3.0723 | 29.2812 | 33.6566 | 32.3535 | -33.6566 | 1811.5245 | 56.0792
274 | 2019-12-20 | 32.3547 | 3.0711 | 0 | 3.0711 | 100 | 100 | 0 | 3.5299 | 0 | 3.0711 | 29.2837 | 33.6594 | 32.3547 | -33.6594 | 1777.8679 | 55.7804
275 | 2019-12-21 | 32.3511 | 3.0748 | 0 | 3.0748 | 100 | 100 | 0 | 3.5342 | 0 | 3.0748 | 29.2764 | 33.651 | 32.3511 | -33.651 | 1744.2086 | 55.4817
276 | 2019-12-22 | 32.3427 | 3.0834 | 0 | 3.0834 | 100 | 100 | 0 | 3.5441 | 0 | 3.0834 | 29.2593 | 33.6314 | 32.3427 | -33.6314 | 1710.5576 | 55.183
277 | 2019-12-23 | 32.3295 | 3.097 | 0 | 3.097 | 100 | 100 | 0 | 3.5597 | 0 | 3.097 | 29.2326 | 33.6007 | 32.3295 | -33.6007 | 1676.9261 | 54.8845
278 | 2019-12-24 | 32.3116 | 3.1155 | 0 | 3.1155 | 100 | 100 | 0 | 3.581 | 0 | 3.1155 | 29.1961 | 33.5588 | 32.3116 | -33.5588 | 1643.3255 | 54.5862
279 | 2019-12-25 | 32.2888 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 100 | 100 | 0 | 3.6079 | 0 | 3.1389 | 29.1499 | 33.5057 | 32.2888 | -33.5057 | 1609.7667 | 54.2884
280 | 2019-12-26 | 32.2613 | 3.1672 | 0 | 3.1672 | 100 | 100 | 0 | 3.6405 | 0 | 3.1672 | 29.0941 | 33.4415 | 32.2613 | -33.4415 | 1576.261 | 53.991
281 | 2019-12-27 | 32.229 | 3.2005 | 0 | 3.2005 | 100 | 100 | 0 | 3.6787 | 0 | 3.2005 | 29.0285 | 33.3661 | 32.229 | -33.3661 | 1542.8196 | 53.6941
282 | 2019-12-28 | 32.192 | 3.2386 | 0 | 3.2386 | 100 | 100 | 0 | 3.7226 | 0 | 3.2386 | 28.9534 | 33.2797 | 32.192 | -33.2797 | 1509.4534 | 53.398
283 | 2019-12-29 | 32.1502 | 3.2817 | 0 | 3.2817 | 100 | 100 | 0 | 3.772 | 0 | 3.2817 | 28.8685 | 33.1822 | 32.1502 | -33.1822 | 1476.1737 | 53.1026
284 | 2019-12-30 | 32.1037 | 3.3296 | 0 | 3.3296 | 100 | 100 | 0 | 3.8271 | 0 | 3.3296 | 28.7741 | 33.0737 | 32.1037 | -33.0737 | 1442.9915 | 52.8081
285 | 2019-12-31 | 32.0524 | 3.3824 | 0 | 3.3824 | 100 | 100 | 0 | 3.8878 | 0 | 3.3824 | 28.6701 | 32.9541 | 32.0524 | -32.9541 | 1409.9178 | 52.5145
286 | 2020-01-01 | 31.9965 | 3.44 | 0 | 3.44 | 100 | 100 | 0 | 3.954 | 0 | 3.44 | 28.5565 | 32.8236 | 31.9965 | -32.8236 | 1376.9637 | 52.222
287 | 2020-01-02 | 31.9359 | 3.5024 | 0 | 3.5024 | 100 | 100 | 0 | 4.0258 | 0 | 3.5024 | 28.4335 | 32.6821 | 31.9359 | -32.6821 | 1344.1401 | 51.9307
288 | 2020-01-03 | 31.8706 | 3.5697 | 0 | 3.5697 | 100 | 100 | 0 | 4.1031 | 0 | 3.5697 | 28.3009 | 32.5298 | 31.8706 | -32.5298 | 1311.4579 | 51.6406
289 | 2020-01-04 | 31.8006 | 3.6417 | 0 | 3.6417 | 100 | 100 | 0 | 4.1859 | 0 | 3.6417 | 28.1589 | 32.3666 | 31.8006 | -32.3666 | 1278.9282 | 51.3518
290 | 2020-01-05 | 31.726 | 3.7185 | 0 | 3.7185 | 100 | 100 | 0 | 4.2742 | 0 | 3.7185 | 28.0075 | 32.1925 | 31.726 | -32.1925 | 1246.5616 | 51.0645
291 | 2020-01-06 | 31.6469 | 3.8001 | 0 | 3.8001 | 100 | 100 | 0 | 4.3679 | 0 | 3.8001 | 27.8468 | 32.0078 | 31.6469 | -32.0078 | 1214.3691 | 50.7788
292 | 2020-01-07 | 31.5631 | 3.8864 | 0 | 3.8864 | 100 | 100 | 0 | 4.4671 | 0 | 3.8864 | 27.6767 | 31.8123 | 31.5631 | -31.8123 | 1182.3613 | 50.4947
293 | 2020-01-08 | 31.4747 | 3.9773 | 0 | 3.9773 | 100 | 100 | 0 | 4.5717 | 0 | 3.9773 | 27.4974 | 31.6062 | 31.4747 | -31.6062 | 1150.549 | 50.2123
294 | 2020-01-09 | 31.3819 | 4.073 | 0 | 4.073 | 100 | 100 | 0 | 4.6816 | 0 | 4.073 | 27.3089 | 31.3895 | 31.3819 | -31.3895 | 1118.9427 | 49.9318
295 | 2020-01-10 | 31.2845 | 4.1733 | 0 | 4.1733 | 100 | 100 | 0 | 4.7968 | 0 | 4.1733 | 27.1113 | 31.1624 | 31.2845 | -31.1624 | 1087.5532 | 49.6532
296 | 2020-01-11 | 31.1827 | 4.2782 | 0 | 4.2782 | 100 | 100 | 0 | 4.9174 | 0 | 4.2782 | 26.9045 | 30.9247 | 31.1827 | -30.9247 | 1056.3908 | 49.3766
297 | 2020-01-12 | 31.0764 | 4.3876 | 0 | 4.3876 | 100 | 100 | 0 | 5.0432 | 0 | 4.3876 | 26.6888 | 30.6767 | 31.0764 | -30.6767 | 1025.4661 | 49.1021
298 | 2020-01-13 | 30.9657 | 4.5016 | 0 | 4.5016 | 100 | 100 | 0 | 5.1743 | 0 | 4.5016 | 26.464 | 30.4184 | 30.9657 | -30.4184 | 994.7894 | 48.8298
299 | 2020-01-14 | 30.8506 | 4.6202 | 0 | 4.6202 | 100 | 100 | 0 | 5.3105 | 0 | 4.6202 | 26.2304 | 30.1499 | 30.8506 | -30.1499 | 964.3709 | 48.5598
300 | 2020-01-15 | 30.7311 | 4.7432 | 0 | 4.7432 | 100 | 100 | 0 | 5.4519 | 0 | 4.7432 | 25.988 | 29.8712 | 30.7311 | -29.8712 | 934.2211 | 48.2922
301 | 2020-01-16 | 30.6074 | 4.8706 | 0 | 4.8706 | 100 | 100 | 0 | 5.5984 | 0 | 4.8706 | 25.7368 | 29.5825 | 30.6074 | -29.5825 | 904.3498 | 48.0271
302 | 2020-01-17 | 30.4794 | 5.0025 | 0 | 5.0025 | 100 | 100 | 0 | 5.75 | 0 | 5.0025 | 25.4769 | 29.2838 | 30.4794 | -29.2838 | 874.7673 | 47.7645
303 | 2020-01-18 | 30.3471 | 5.1387 | 0 | 5.1387 | 100 | 100 | 0 | 5.9066 | 0 | 5.1387 | 25.2084 | 28.9752 | 30.3471 | -28.9752 | 845.4836 | 47.5046
304 | 2020-01-19 | 30.2106 | 5.2793 | 0 | 5.2793 | 100 | 100 | 0 | 6.0681 | 0 | 5.2793 | 24.9314 | 28.6568 | 30.2106 | -28.6568 | 816.5084 | 47.2474
305 | 2020-01-20 | 30.07 | 5.4241 | 0 | 5.4241 | 100 | 100 | 0 | 6.2346 | 0 | 5.4241 | 24.6459 | 28.3287 | 30.07 | -28.3287 | 787.8516 | 46.993
306 | 2020-01-21 | 29.9253 | 5.5731 | 0 | 5.5731 | 100 | 100 | 0 | 6.4059 | 0 | 5.5731 | 24.3521 | 27.991 | 29.9253 | -27.991 | 759.523 | 46.7416
307 | 2020-01-22 | 29.7765 | 5.7264 | 0 | 5.7264 | 100 | 100 | 0 | 6.5821 | 0 | 5.7264 | 24.0501 | 27.6438 | 29.7765 | -27.6438 | 731.532 | 46.4931
308 | 2020-01-23 | 29.6236 | 5.8838 | 0 | 5.8838 | 100 | 100 | 0 | 6.763 | 0 | 5.8838 | 23.7398 | 27.2871 | 29.6236 | -27.2871 | 703.8883 | 46.2477
309 | 2020-01-24 | 29.4668 | 6.0453 | 0 | 6.0453 | 100 | 100 | 0 | 6.9487 | 0 | 6.0453 | 23.4215 | 26.9212 | 29.4668 | -26.9212 | 676.6011 | 46.0055
310 | 2020-01-25 | 29.306 | 6.2109 | 0 | 6.2109 | 100 | 100 | 0 | 7.139 | 0 | 6.2109 | 23.0951 | 26.5461 | 29.306 | -26.5461 | 649.6799 | 45.7666
311 | 2020-01-26 | 29.1414 | 6.3805 | 0 | 6.3805 | 100 | 100 | 0 | 7.3339 | 0 | 6.3805 | 22.7609 | 26.162 | 29.1414 | -26.162 | 623.1338 | 45.531
312 | 2020-01-27 | 28.9729 | 6.554 | 0 | 6.554 | 100 | 100 | 0 | 7.5334 | 0 | 6.554 | 22.4189 | 25.7688 | 28.9729 | -25.7688 | 596.9718 | 45.2988
313 | 2020-01-28 | 28.8006 | 6.7315 | 0 | 6.7315 | 100 | 100 | 0 | 7.7373 | 0 | 6.7315 | 22.0691 | 25.3668 | 28.8006 | -25.3668 | 571.203 | 45.07
314 | 2020-01-29 | 28.6246 | 6.9128 | 0 | 6.9128 | 100 | 100 | 0 | 7.9457 | 0 | 6.9128 | 21.7118 | 24.9561 | 28.6246 | -24.9561 | 545.8362 | 44.8449
315 | 2020-01-30 | 28.4449 | 7.0979 | 0 | 7.0979 | 100 | 100 | 0 | 8.1584 | 0 | 7.0979 | 21.347 | 24.5368 | 28.4449 | -24.5368 | 520.88 | 44.6234
316 | 2020-01-31 | 28.2615 | 7.2867 | 0 | 7.2867 | 100 | 100 | 0 | 8.3755 | 0 | 7.2867 | 20.9748 | 24.109 | 28.2615 | -24.109 | 496.3432 | 44.4056
317 | 2020-02-01 | 28.0746 | 7.4792 | 0 | 7.4792 | 100 | 100 | 0 | 8.5968 | 0 | 7.4792 | 20.5954 | 23.6728 | 28.0746 | -23.6728 | 472.2342 | 44.1916
318 | 2020-02-02 | 27.8841 | 7.6754 | 0 | 7.6754 | 100 | 100 | 0 | 8.8223 | 0 | 7.6754 | 20.2088 | 23.2285 | 27.8841 | -23.2285 | 448.5614 | 43.9815
319 | 2020-02-03 | 27.6902 | 7.8751 | 0 | 7.8751 | 100 | 100 | 0 | 9.0518 | 0 | 7.8751 | 19.8151 | 22.776 | 27.6902 | -22.776 | 425.3329 | 43.7753
320 | 2020-02-04 | 27.4929 | 8.0783 | 0 | 8.0783 | 100 | 100 | 0 | 9.2854 | 0 | 8.0783 | 19.4145 | 22.3156 | 27.4929 | -22.3156 | 402.5569 | 43.5731
321 | 2020-02-05 | 27.2922 | 8.285 | 0 | 8.285 | 100 | 100 | 0 | 9.523 | 0 | 8.285 | 19.0072 | 21.8473 | 27.2922 | -21.8473 | 380.2413 | 43.375
322 | 2020-02-06 | 27.0882 | 8.4951 | 0 | 8.4951 | 100 | 100 | 0 | 9.7645 | 0 | 8.4951 | 18.5931 | 21.3714 | 27.0882 | -21.3714 | 358.394 | 43.1811
323 | 2020-02-07 | 26.881 | 8.7085 | 0 | 8.7085 | 100 | 100 | 0 | 10.0098 | 0 | 8.7085 | 18.1725 | 20.8879 | 26.881 | -20.8879 | 337.0227 | 42.9914
324 | 2020-02-08 | 26.6706 | 8.9252 | 0 | 8.9252 | 100 | 100 | 0 | 10.2589 | 0 | 8.9252 | 17.7454 | 20.397 | 26.6706 | -20.397 | 316.1348 | 42.806
325 | 2020-02-09 | 26.4571 | 9.1451 | 0 | 9.1451 | 100 | 100 | 0 | 10.5116 | 0 | 9.1451 | 17.312 | 19.8989 | 26.4571 | -19.8989 | 295.7378 | 42.625
326 | 2020-02-10 | 26.2405 | 9.3681 | 0 | 9.3681 | 100 | 100 | 0 | 10.7679 | 0 | 9.3681 | 16.8724 | 19.3936 | 26.2405 | -19.3936 | 275.839 | 42.4484
327 | 2020-02-11 | 26.021 | 9.5942 | 0 | 9.5942 | 100 | 100 | 0 | 11.0278 | 0 | 9.5942 | 16.4268 | 18.8814 | 26.021 | -18.8814 | 256.4454 | 42.2762
328 | 2020-02-12 | 25.7986 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 100 | 100 | 0 | 11.2911 | 0 | 9.8233 | 15.9753 | 18.3624 | 25.7986 | -18.3624 | 237.564 | 42.1086
329 | 2020-02-13 | 25.5733 | 10.0553 | 0 | 10.0553 | 100 | 100 | 0 | 11.5579 | 0 | 10.0553 | 15.518 | 17.8367 | 25.5733 | -17.8367 | 219.2016 | 41.9456
330 | 2020-02-14 | 25.3452 | 10.2902 | 0 | 10.2902 | 100 | 100 | 0 | 11.8279 | 0 | 10.2902 | 15.055 | 17.3046 | 25.3452 | -17.3046 | 201.3648 | 41.7873
331 | 2020-02-15 | 25.1144 | 10.5279 | 0 | 10.5279 | 100 | 100 | 0 | 12.1011 | 0 | 10.5279 | 14.5865 | 16.7661 | 25.1144 | -16.7661 | 184.0603 | 41.6337
332 | 2020-02-16 | 24.881 | 10.7684 | 0 | 10.7684 | 100 | 100 | 0 | 12.3774 | 0 | 10.7684 | 14.1126 | 16.2214 | 24.881 | -16.2214 | 167.2942 | 41.4849
333 | 2020-02-17 | 24.6449 | 11.0114 | 0 | 11.0114 | 100 | 100 | 0 | 12.6568 | 0 | 11.0114 | 13.6335 | 15.6707 | 24.6449 | -15.6707 | 151.0728 | 41.3409
334 | 2020-02-18 | 24.4064 | 11.2571 | 0 | 11.2571 | 100 | 100 | 0 | 12.9392 | 0 | 11.2571 | 13.1493 | 15.1142 | 24.4064 | -15.1142 | 135.4021 | 41.2018
335 | 2020-02-19 | 24.1654 | 11.5053 | 0 | 11.5053 | 100 | 100 | 0 | 13.2245 | 0 | 11.5053 | 12.6602 | 14.5519 | 24.1654 | -14.5519 | 120.2879 | 41.0677
336 | 2020-02-20 | 23.9221 | 11.7559 | 0 | 11.7559 | 100 | 100 | 0 | 13.5125 | 0 | 11.7559 | 12.1662 | 13.9842 | 23.9221 | -13.9842 | 105.736 | 40.9385
337 | 2020-02-21 | 23.6765 | 12.0089 | 0 | 12.0089 | 100 | 100 | 0 | 13.8033 | 0 | 12.0089 | 11.6676 | 13.411 | 23.6765 | -13.411 | 91.7519 | 40.8144
338 | 2020-02-22 | 23.4286 | 12.2641 | 0 | 12.2641 | 100 | 100 | 0 | 14.0967 | 0 | 12.2641 | 11.1645 | 12.8327 | 23.4286 | -12.8327 | 78.3408 | 40.6954
339 | 2020-02-23 | 23.1786 | 12.5216 | 0 | 12.5216 | 100 | 100 | 0 | 14.3927 | 0 | 12.5216 | 10.657 | 12.2494 | 23.1786 | -12.2494 | 65.5081 | 40.5815
340 | 2020-02-24 | 22.9266 | 12.7812 | 0 | 12.7812 | 100 | 100 | 0 | 14.6911 | 0 | 12.7812 | 10.1453 | 11.6613 | 22.9266 | -11.6613 | 53.2587 | 40.4727
341 | 2020-02-25 | 22.6725 | 13.0429 | 0 | 13.0429 | 100 | 100 | 0 | 14.9919 | 0 | 13.0429 | 9.6296 | 11.0685 | 22.6725 | -11.0685 | 41.5974 | 40.3692
342 | 2020-02-26 | 22.4165 | 13.3066 | 0 | 13.3066 | 100 | 100 | 0 | 15.2949 | 0 | 13.3066 | 9.1099 | 10.4711 | 22.4165 | -10.4711 | 30.5289 | 40.271
343 | 2020-02-27 | 22.1586 | 13.5721 | 0 | 13.5721 | 100 | 100 | 0 | 15.6002 | 0 | 13.5721 | 8.5865 | 9.8695 | 22.1586 | -9.8695 | 20.0578 | 40.178
344 | 2020-02-28 | 21.899 | 13.8395 | 0 | 13.8395 | 100 | 100 | 0 | 15.9075 | 0 | 13.8395 | 8.0595 | 9.2638 | 21.899 | -9.2638 | 10.1883 | 40.0904
345 | 2020-02-29 | 21.6377 | 14.1087 | 0 | 14.1087 | 100 | 100 | 0 | 16.2169 | 0 | 14.1087 | 7.529 | 8.654 | 21.6377 | -8.654 | 0.92452 | 40.0082
346 | 2020-03-01 | 21.3747 | 14.3795 | 0 | 14.3795 | 100 | 100 | 0 | 16.5281 | 0 | 14.3795 | 6.9953 | 8.0406 | 21.3747 | -8.0406 | -7.7295 | 39.9314
347 | 2020-03-02 | 21.1103 | 14.6519 | 0 | 14.6519 | 100 | 100 | 0 | 16.8412 | 0 | 14.6519 | 6.4584 | 7.4235 | 21.1103 | -7.4235 | -15.7701 | 39.86
348 | 2020-03-03 | 20.8443 | 14.9257 | 0 | 14.9257 | 100 | 100 | 0 | 17.156 | 0 | 14.9257 | 5.9186 | 6.803 | 20.8443 | -6.803 | -23.1935 | 39.7941
349 | 2020-03-04 | 20.577 | 15.2011 | 0 | 15.2011 | 100 | 100 | 0 | 17.4725 | 0 | 15.2011 | 5.376 | 6.1793 | 20.577 | -6.1793 | -29.9965 | 39.7337
350 | 2020-03-05 | 20.3084 | 15.4777 | 0 | 15.4777 | 100 | 100 | 0 | 17.7905 | 0 | 15.4777 | 4.8307 | 5.5525 | 20.3084 | -5.5525 | -36.1758 | 39.6789
351 | 2020-03-06 | 20.0385 | 15.7556 | 0 | 15.7556 | 100 | 100 | 0 | 18.1099 | 0 | 15.7556 | 4.2829 | 4.9229 | 20.0385 | -4.9229 | -41.7283 | 39.6296
352 | 2020-03-07 | 19.7675 | 16.0347 | 0 | 16.0347 | 100 | 100 | 0 | 18.4307 | 0 | 16.0347 | 3.7328 | 4.2906 | 19.7675 | -4.2906 | -46.6511 | 39.5859
353 | 2020-03-08 | 19.4955 | 16.3149 | 0 | 16.3149 | 100 | 100 | 0 | 18.7528 | 0 | 16.3149 | 3.1806 | 3.6558 | 19.4955 | -3.6558 | -50.9417 | 39.5478
354 | 2020-03-09 | 19.2225 | 16.5961 | 0 | 16.5961 | 100 | 100 | 0 | 19.076 | 0 | 16.5961 | 2.6263 | 3.0188 | 19.2225 | -3.0188 | -54.5975 | 39.5154
355 | 2020-03-10 | 18.9485 | 16.8783 | 0 | 16.8783 | 100 | 100 | 0 | 19.4003 | 0 | 16.8783 | 2.0702 | 2.3796 | 18.9485 | -2.3796 | -57.6163 | 39.4886
356 | 2020-03-11 | 18.6738 | 17.1613 | 0 | 17.1613 | 100 | 100 | 0 | 19.7256 | 0 | 17.1613 | 1.5125 | 1.7385 | 18.6738 | -1.7385 | -59.9959 | 39.4675
357 | 2020-03-12 | 18.3982 | 17.445 | 0 | 17.445 | 100 | 100 | 0 | 20.0517 | 0 | 17.445 | 0.95325 | 1.0957 | 18.3982 | -1.0957 | -61.7344 | 39.452
358 | 2020-03-13 | 18.1221 | 17.7294 | 0 | 17.7294 | 100 | 100 | 0 | 20.3786 | 0 | 17.7294 | 0.39266 | 0.45134 | 18.1221 | -0.45134 | -62.8301 | 39.4423
359 | 2020-03-14 | 17.8454 | 17.8454 | 0 | 18.0144 | 100 | 99.0614 | 0 | 20.7063 | 0 | 17.8454 | 0 | 0 | 17.8454 | 0.19435 | -63.2814 | 39.4383
360 | 2020-03-15 | 17.5681 | 17.5681 | 0 | 18.3 | 100 | 96.0008 | 0 | 21.0344 | 0 | 17.5681 | 0 | 0 | 17.5681 | 0.8412 | -63.1454 | 39.4395
361 | 2020-03-16 | 17.2905 | 17.2905 | 0 | 18.5859 | 100 | 93.03 | 0 | 21.3631 | 0 | 17.2905 | 0 | 0 | 17.2905 | 1.489 | -62.5565 | 39.4447
362 | 2020-03-17 | 17.0125 | 17.0125 | 0 | 18.8722 | 100 | 90.1458 | 0 | 21.6922 | 0 | 17.0125 | 0 | 0 | 17.0125 | 2.1376 | -61.5142 | 39.454
363 | 2020-03-18 | 16.7343 | 16.7343 | 0 | 19.1587 | 100 | 87.3454 | 0 | 22.0215 | 0 | 16.7343 | 0 | 0 | 16.7343 | 2.7867 | -60.0179 | 39.4673
364 | 2020-03-19 | 16.4559 | 16.4559 | 0 | 19.4455 | 100 | 84.6259 | 0 | 22.3511 | 0 | 16.4559 | 0 | 0 | 16.4559 | 3.4363 | -58.0672 | 39.4846
365 | 2020-03-20 | 16.1774 | 16.1774 | 0 | 19.7323 | 100 | 81.9847 | 0 | 22.6808 | 0 | 16.1774 | 0 | 0 | 16.1774 | 4.086 | -55.6618 | 39.5059
366 | 2020-03-21 | 15.899 | 15.899 | 0 | 20.0191 | 100 | 79.4192 | 0 | 23.0104 | 0 | 15.899 | 0 | 0 | 15.899 | 4.7357 | -52.8016 | 39.5313
367 | 2020-03-22 | 15.6206 | 15.6206 | 0 | 20.3058 | 100 | 76.9268 | 0 | 23.34 | 0 | 15.6206 | 0 | 0 | 15.6206 | 5.3853 | -49.4866 | 39.5608
368 | 2020-03-23 | 15.3424 | 15.3424 | 0 | 20.5923 | 100 | 74.5053 | 0 | 23.6693 | 0 | 15.3424 | 0 | 0 | 15.3424 | 6.0344 | -45.7169 | 39.5942
369 | 2020-03-24 | 15.0644 | 15.0644 | 0 | 20.8786 | 100 | 72.1523 | 0 | 23.9984 | 0 | 15.0644 | 0 | 0 | 15.0644 | 6.683 | -41.4928 | 39.6317
370 | 2020-03-25 | 14.7867 | 14.7867 | 0 | 21.1645 | 100 | 69.8656 | 0 | 24.3271 | 0 | 14.7867 | 0 | 0 | 14.7867 | 7.3308 | -36.8147 | 39.6732
371 | 2020-03-26 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 21.4501 | 100 | 67.6432 | 0 | 24.6552 | 0 | 14.5095 | 0 | 0 | 14.5095 | 7.9777 | -31.6831 | 39.7188
372 | 2020-03-27 | 14.2328 | 14.2328 | 0 | 21.7351 | 100 | 65.4829 | 0 | 24.9829 | 0 | 14.2328 | 0 | 0 | 14.2328 | 8.6233 | -26.0988 | 39.7683
373 | 2020-03-28 | 13.9566 | 13.9566 | 0 | 22.0195 | 100 | 63.383 | 0 | 25.3098 | 0 | 13.9566 | 0 | 0 | 13.9566 | 9.2677 | -20.0624 | 39.8219
374 | 2020-03-29 | 13.6811 | 13.6811 | 0 | 22.3032 | 100 | 61.3413 | 0 | 25.6359 | 0 | 13.6811 | 0 | 0 | 13.6811 | 9.9105 | -13.575 | 39.8795
375 | 2020-03-30 | 13.4063 | 13.4063 | 0 | 22.5862 | 100 | 59.3563 | 0 | 25.9612 | 0 | 13.4063 | 0 | 0 | 13.4063 | 10.5516 | -6.6377 | 39.9411
376 | 2020-03-31 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 22.8684 | 100 | 57.4261 | 0 | 26.2855 | 0 | 13.1324 | 0 | 0 | 13.1324 | 11.1908 | 0.74842 | 40.0066
377 | 2020-04-01 | 12.8594 | 12.8594 | 0 | 23.1496 | 100 | 55.549 | 0 | 26.6087 | 0 | 12.8594 | 0 | 0 | 12.8594 | 11.8278 | 8.582 | 40.0762
378 | 2020-04-02 | 12.5873 | 12.5873 | 0 | 23.4298 | 100 | 53.7236 | 0 | 26.9308 | 0 | 12.5873 | 0 | 0 | 12.5873 | 12.4626 | 16.8614 | 40.1497
379 | 2020-04-03 | 12.3163 | 12.3163 | 0 | 23.7089 | 100 | 51.9482 | 0 | 27.2516 | 0 | 12.3163 | 0 | 0 | 12.3163 | 13.0949 | 25.5852 | 40.2271
380 | 2020-04-04 | 12.0465 | 12.0465 | 0 | 23.9868 | 100 | 50.2213 | 0 | 27.571 | 0 | 12.0465 | 0 | 0 | 12.0465 | 13.7245 | 34.7517 | 40.3085
381 | 2020-04-05 | 11.7778 | 11.7778 | 0 | 24.2634 | 100 | 48.5415 | 0 | 27.889 | 0 | 11.7778 | 0 | 0 | 11.7778 | 14.3513 | 44.3588 | 40.3937
382 | 2020-04-06 | 11.5105 | 11.5105 | 0 | 24.5388 | 100 | 46.9075 | 0 | 28.2055 | 0 | 11.5105 | 0 | 0 | 11.5105 | 14.975 | 54.4047 | 40.4829
383 | 2020-04-07 | 11.2446 | 11.2446 | 0 | 24.8127 | 100 | 45.318 | 0 | 28.5203 | 0 | 11.2446 | 0 | 0 | 11.2446 | 15.5955 | 64.8872 | 40.5759
384 | 2020-04-08 | 10.9801 | 10.9801 | 0 | 25.085 | 100 | 43.7716 | 0 | 28.8334 | 0 | 10.9801 | 0 | 0 | 10.9801 | 16.2126 | 75.804 | 40.6728
385 | 2020-04-09 | 10.7172 | 10.7172 | 0 | 25.3558 | 100 | 42.2671 | 0 | 29.1446 | 0 | 10.7172 | 0 | 0 | 10.7172 | 16.8261 | 87.1528 | 40.7736
386 | 2020-04-10 | 10.4559 | 10.4559 | 0 | 25.625 | 100 | 40.8034 | 0 | 29.454 | 0 | 10.4559 | 0 | 0 | 10.4559 | 17.4358 | 98.931 | 40.8781
387 | 2020-04-11 | 10.1962 | 10.1962 | 0 | 25.8924 | 100 | 39.3793 | 0 | 29.7613 | 0 | 10.1962 | 0 | 0 | 10.1962 | 18.0415 | 111.1361 | 40.9864
388 | 2020-04-12 | 9.9384 | 9.9384 | 0 | 26.1579 | 100 | 37.9938 | 0 | 30.0666 | 0 | 9.9384 | 0 | 0 | 9.9384 | 18.6432 | 123.7651 | 41.0985
389 | 2020-04-13 | 9.6824 | 9.6824 | 0 | 26.4216 | 100 | 36.6457 | 0 | 30.3696 | 0 | 9.6824 | 0 | 0 | 9.6824 | 19.2405 | 136.8154 | 41.2144
390 | 2020-04-14 | 9.4283 | 9.4283 | 0 | 26.6833 | 100 | 35.3342 | 0 | 30.6704 | 0 | 9.4283 | 0 | 0 | 9.4283 | 19.8333 | 150.2837 | 41.3339
391 | 2020-04-15 | 9.1762 | 9.1762 | 0 | 26.9429 | 100 | 34.0581 | 0 | 30.9688 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | 9.1762 | 20.4214 | 164.167 | 41.4572
392 | 2020-04-16 | 8.9262 | 8.9262 | 0 | 27.2004 | 100 | 32.8166 | 0 | 31.2648 | 0 | 8.9262 | 0 | 0 | 8.9262 | 21.0047 | 178.462 | 41.584
393 | 2020-04-17 | 8.6784 | 8.6784 | 0 | 27.4556 | 100 | 31.6087 | 0 | 31.5582 | 0 | 8.6784 | 0 | 0 | 8.6784 | 21.583 | 193.1653 | 41.7145
394 | 2020-04-18 | 8.4327 | 8.4327 | 0 | 27.7086 | 100 | 30.4337 | 0 | 31.849 | 0 | 8.4327 | 0 | 0 | 8.4327 | 22.1562 | 208.2734 | 41.8486
395 | 2020-04-19 | 8.1894 | 8.1894 | 0 | 27.9592 | 100 | 29.2906 | 0 | 32.137 | 0 | 8.1894 | 0 | 0 | 8.1894 | 22.7239 | 223.7827 | 41.9863
396 | 2020-04-20 | 7.9484 | 7.9484 | 0 | 28.2074 | 100 | 28.1786 | 0 | 32.4223 | 0 | 7.9484 | 0 | 0 | 7.9484 | 23.2862 | 239.6895 | 42.1275
397 | 2020-04-21 | 7.7099 | 7.7099 | 0 | 28.4531 | 100 | 27.0969 | 0 | 32.7047 | 0 | 7.7099 | 0 | 0 | 7.7099 | 23.8427 | 255.9898 | 42.2722
398 | 2020-04-22 | 7.4739 | 7.4739 | 0 | 28.6961 | 100 | 26.0449 | 0 | 32.9841 | 0 | 7.4739 | 0 | 0 | 7.4739 | 24.3934 | 272.6797 | 42.4203
399 | 2020-04-23 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 28.9366 | 100 | 25.0218 | 0 | 33.2604 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 7.2404 | 24.9381 | 289.7551 | 42.5719
400 | 2020-04-24 | 7.0097 | 7.0097 | 0 | 29.1743 | 100 | 24.0268 | 0 | 33.5336 | 0 | 7.0097 | 0 | 0 | 7.0097 | 25.4766 | 307.2117 | 42.7268
401 | 2020-04-25 | 6.7816 | 6.7816 | 0 | 29.4092 | 100 | 23.0594 | 0 | 33.8036 | 0 | 6.7816 | 0 | 0 | 6.7816 | 26.0087 | 325.0453 | 42.8851
402 | 2020-04-26 | 6.5563 | 6.5563 | 0 | 29.6412 | 100 | 22.1188 | 0 | 34.0704 | 0 | 6.5563 | 0 | 0 | 6.5563 | 26.5344 | 343.2514 | 43.0467
403 | 2020-04-27 | 6.3338 | 6.3338 | 0 | 29.8703 | 100 | 21.2045 | 0 | 34.3337 | 0 | 6.3338 | 0 | 0 | 6.3338 | 27.0534 | 361.8255 | 43.2116
404 | 2020-04-28 | 6.1143 | 6.1143 | 0 | 30.0964 | 100 | 20.3158 | 0 | 34.5936 | 0 | 6.1143 | 0 | 0 | 6.1143 | 27.5656 | 380.7629 | 43.3797
405 | 2020-04-29 | 5.8978 | 5.8978 | 0 | 30.3194 | 100 | 19.4521 | 0 | 34.8499 | 0 | 5.8978 | 0 | 0 | 5.8978 | 28.0709 | 400.0588 | 43.5509
406 | 2020-04-30 | 5.6843 | 5.6843 | 0 | 30.5393 | 100 | 18.613 | 0 | 35.1026 | 0 | 5.6843 | 0 | 0 | 5.6843 | 28.569 | 419.7084 | 43.7254
407 | 2020-05-01 | 5.4739 | 5.4739 | 0 | 30.756 | 100 | 17.7978 | 0 | 35.3517 | 0 | 5.4739 | 0 | 0 | 5.4739 | 29.0599 | 439.7067 | 43.9029
408 | 2020-05-02 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 30.9694 | 100 | 17.006 | 0 | 35.597 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 29.5434 | 460.0487 | 44.0834
409 | 2020-05-03 | 5.0627 | 5.0627 | 0 | 31.1795 | 100 | 16.2372 | 0 | 35.8385 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 5.0627 | 30.0193 | 480.729 | 44.267
410 | 2020-05-04 | 4.862 | 4.862 | 0 | 31.3862 | 100 | 15.4909 | 0 | 36.0761 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 4.862 | 30.4876 | 501.7425 | 44.4535
411 | 2020-05-05 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 31.5894 | 100 | 14.7665 | 0 | 36.3097 | 0 | 4.6647 | 0 | 0 | 4.6647 | 30.948 | 523.0838 | 44.6429
412 | 2020-05-06 | 4.4707 | 4.4707 | 0 | 31.7891 | 100 | 14.0637 | 0 | 36.5392 | 0 | 4.4707 | 0 | 0 | 4.4707 | 31.4005 | 544.7474 | 44.8352
413 | 2020-05-07 | 4.2803 | 4.2803 | 0 | 31.9853 | 100 | 13.382 | 0 | 36.7647 | 0 | 4.2803 | 0 | 0 | 4.2803 | 31.8449 | 566.7278 | 45.0303
414 | 2020-05-08 | 4.0933 | 4.0933 | 0 | 32.1778 | 100 | 12.721 | 0 | 36.986 | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 4.0933 | 32.281 | 589.0192 | 45.2282
415 | 2020-05-09 | 3.91 | 3.91 | 0 | 32.3667 | 100 | 12.0803 | 0 | 37.2031 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 32.7088 | 611.6159 | 45.4287
416 | 2020-05-10 | 3.7303 | 3.7303 | 0 | 32.5517 | 100 | 11.4595 | 0 | 37.4158 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 3.7303 | 33.1281 | 634.512 | 45.632
417 | 2020-05-11 | 3.5542 | 3.5542 | 0 | 32.733 | 100 | 10.8583 | 0 | 37.6242 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 3.5542 | 33.5388 | 657.7017 | 45.8378
418 | 2020-05-12 | 3.382 | 3.382 | 0 | 32.9105 | 100 | 10.2762 | 0 | 37.8281 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 3.382 | 33.9408 | 681.1789 | 46.0462
419 | 2020-05-13 | 3.2135 | 3.2135 | 0 | 33.084 | 100 | 9.7131 | 0 | 38.0276 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 3.2135 | 34.334 | 704.9375 | 46.2571
420 | 2020-05-14 | 3.0488 | 3.0488 | 0 | 33.2536 | 100 | 9.1684 | 0 | 38.2225 | 0 | 3.0488 | 0 | 0 | 3.0488 | 34.7181 | 728.9713 | 46.4704
421 | 2020-05-15 | 2.8881 | 2.8881 | 0 | 33.4192 | 100 | 8.6419 | 0 | 38.4128 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 2.8881 | 35.0932 | 753.274 | 46.6861
422 | 2020-05-16 | 2.7312 | 2.7312 | 0 | 33.5807 | 100 | 8.1333 | 0 | 38.5985 | 0 | 2.7312 | 0 | 0 | 2.7312 | 35.4591 | 777.8392 | 46.9041
423 | 2020-05-17 | 2.5784 | 2.5784 | 0 | 33.7381 | 100 | 7.6424 | 0 | 38.7794 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 35.8158 | 802.6606 | 47.1245
424 | 2020-05-18 | 2.4296 | 2.4296 | 0 | 33.8914 | 100 | 7.1687 | 0 | 38.9556 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.4296 | 36.163 | 827.7317 | 47.347
425 | 2020-05-19 | 2.2848 | 2.2848 | 0 | 34.0404 | 100 | 6.7121 | 0 | 39.1269 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 36.5007 | 853.0457 | 47.5717
426 | 2020-05-20 | 2.1442 | 2.1442 | 0 | 34.1853 | 100 | 6.2723 | 0 | 39.2934 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 2.1442 | 36.8288 | 878.5962 | 47.7985
427 | 2020-05-21 | 2.0078 | 2.0078 | 0 | 34.3258 | 100 | 5.8491 | 0 | 39.4549 | 0 | 2.0078 | 0 | 0 | 2.0078 | 37.1472 | 904.3764 | 48.0273
428 | 2020-05-22 | 1.8755 | 1.8755 | 0 | 34.462 | 100 | 5.4422 | 0 | 39.6115 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 1.8755 | 37.4558 | 930.3794 | 48.2581
429 | 2020-05-23 | 1.7475 | 1.7475 | 0 | 34.5939 | 100 | 5.0514 | 0 | 39.7631 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 1.7475 | 37.7545 | 956.5984 | 48.4908
430 | 2020-05-24 | 1.6237 | 1.6237 | 0 | 34.7213 | 100 | 4.6764 | 0 | 39.9096 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 1.6237 | 38.0432 | 983.0266 | 48.7254
431 | 2020-05-25 | 1.5043 | 1.5043 | 0 | 34.8443 | 100 | 4.3171 | 0 | 40.051 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 1.5043 | 38.3219 | 1009.6568 | 48.9618
432 | 2020-05-26 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 34.9629 | 100 | 3.9733 | 0 | 40.1872 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.3892 | 38.5904 | 1036.4822 | 49.1999
433 | 2020-05-27 | 1.2785 | 1.2785 | 0 | 35.0769 | 100 | 3.6448 | 0 | 40.3183 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.2785 | 38.8487 | 1063.4955 | 49.4396
434 | 2020-05-28 | 1.1722 | 1.1722 | 0 | 35.1864 | 100 | 3.3314 | 0 | 40.4441 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722 | 39.0967 | 1090.6896 | 49.681
435 | 2020-05-29 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 35.2912 | 100 | 3.0329 | 0 | 40.5647 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 1.0703 | 39.3344 | 1118.0573 | 49.9239
436 | 2020-05-30 | 0.97297 | 0.97297 | 0 | 35.3915 | 100 | 2.7492 | 0 | 40.6799 | 0 | 0.97297 | 0 | 0 | 0.97297 | 39.5616 | 1145.5914 | 50.1683
437 | 2020-05-31 | 0.88011 | 0.88011 | 0 | 35.4872 | 100 | 2.4801 | 0 | 40.7899 | 0 | 0.88011 | 0 | 0 | 0.88011 | 39.7782 | 1173.2844 | 50.4141
438 | 2020-06-01 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 35.5781 | 100 | 2.2255 | 0 | 40.8944 | 0 | 0.79178 | 0 | 0 | 0.79178 | 39.9843 | 1201.1292 | 50.6613
439 | 2020-06-02 | 0.70801 | 0.70801 | 0 | 35.6644 | 100 | 1.9852 | 0 | 40.9936 | 0 | 0.70801 | 0 | 0 | 0.70801 | 40.1798 | 1229.1182 | 50.9097
440 | 2020-06-03 | 0.62882 | 0.62882 | 0 | 35.746 | 100 | 1.7591 | 0 | 41.0873 | 0 | 0.62882 | 0 | 0 | 0.62882 | 40.3645 | 1257.2441 | 51.1594
441 | 2020-06-04 | 0.55424 | 0.55424 | 0 | 35.8228 | 100 | 1.5472 | 0 | 41.1756 | 0 | 0.55424 | 0 | 0 | 0.55424 | 40.5386 | 1285.4993 | 51.4102
442 | 2020-06-05 | 0.48429 | 0.48429 | 0 | 35.8948 | 100 | 1.3492 | 0 | 41.2584 | 0 | 0.48429 | 0 | 0 | 0.48429 | 40.7018 | 1313.8763 | 51.662
443 | 2020-06-06 | 0.41899 | 0.41899 | 0 | 35.9621 | 100 | 1.1651 | 0 | 41.3357 | 0 | 0.41899 | 0 | 0 | 0.41899 | 40.8541 | 1342.3675 | 51.9149
444 | 2020-06-07 | 0.35836 | 0.35836 | 0 | 36.0245 | 100 | 0.99476 | 0 | 41.4075 | 0 | 0.35836 | 0 | 0 | 0.35836 | 40.9956 | 1370.9654 | 52.1688
445 | 2020-06-08 | 0.30241 | 0.30241 | 0 | 36.0821 | 100 | 0.83812 | 0 | 41.4737 | 0 | 0.30241 | 0 | 0 | 0.30241 | 41.1261 | 1399.6623 | 52.4235
446 | 2020-06-09 | 0.25117 | 0.25117 | 0 | 36.1349 | 100 | 0.6951 | 0 | 41.5344 | 0 | 0.25117 | 0 | 0 | 0.25117 | 41.2457 | 1428.4506 | 52.679
447 | 2020-06-10 | 0.20465 | 0.20465 | 0 | 36.1828 | 100 | 0.56561 | 0 | 41.5895 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 0.20465 | 41.3542 | 1457.3226 | 52.9353
448 | 2020-06-11 | 0.16287 | 0.16287 | 0 | 36.2259 | 100 | 0.44959 | 0 | 41.6389 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0.16287 | 41.4517 | 1486.2706 | 53.1922
449 | 2020-06-12 | 0.12582 | 0.12582 | 0 | 36.264 | 100 | 0.34697 | 0 | 41.6828 | 0 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.12582 | 41.5382 | 1515.2868 | 53.4498
450 | 2020-06-13 | 0.093539 | 0.093539 | 0 | 36.2973 | 100 | 0.2577 | 0 | 41.721 | 0 | 0.093539 | 0 | 0 | 0.093539 | 41.6135 | 1544.3635 | 53.7079
451 | 2020-06-14 | 0.06602 | 0.06602 | 0 | 36.3256 | 100 | 0.18175 | 0 | 41.7536 | 0 | 0.06602 | 0 | 0 | 0.06602 | 41.6777 | 1573.4929 | 53.9664
452 | 2020-06-15 | 0.043275 | 0.043275 | 0 | 36.349 | 100 | 0.11905 | 0 | 41.7805 | 0 | 0.043275 | 0 | 0 | 0.043275 | 41.7308 | 1602.6673 | 54.2254
453 | 2020-06-16 | 0.025311 | 0.025311 | 0 | 36.3675 | 100 | 0.069597 | 0 | 41.8018 | 0 | 0.025311 | 0 | 0 | 0.025311 | 41.7727 | 1631.8788 | 54.4846
454 | 2020-06-17 | 0.012133 | 0.012133 | 0 | 36.3811 | 100 | 0.033349 | 0 | 41.8174 | 0 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.012133 | 41.8034 | 1661.1197 | 54.7442
455 | 2020-06-18 | 0.003745 | 0.003745 | 0 | 36.3898 | 100 | 0.010291 | 0 | 41.8273 | 0 | 0.003745 | 0 | 0 | 0.003745 | 41.823 | 1690.3821 | 55.0039
456 | 2020-06-19 | 0.00014981 | 0.00014981 | 0 | 36.3935 | 100 | 0.00041163 | 0 | 41.8316 | 0 | 0.00014981 | 0 | 0 | 0.00014981 | 41.8314 | 1719.6582 | 55.2638
457 | 2020-06-20 | 0.0013482 | 0.0013482 | 0 | 36.3922 | 100 | 0.0037048 | 0 | 41.8301 | 0 | 0.0013482 | 0 | 0 | 0.0013482 | 41.8286 | 1748.9402 | 55.5237
458 | 2020-06-21 | 0.00734 | 0.00734 | 0 | 36.386 | 100 | 0.020173 | 0 | 41.823 | 0 | 0.00734 | 0 | 0 | 0.00734 | 41.8146 | 1778.2202 | 55.7836
459 | 2020-06-22 | 0.018123 | 0.018123 | 0 | 36.3749 | 100 | 0.049824 | 0 | 41.8103 | 0 | 0.018123 | 0 | 0 | 0.018123 | 41.7894 | 1807.4904 | 56.0434
460 | 2020-06-23 | 0.033695 | 0.033695 | 0 | 36.3589 | 100 | 0.092673 | 0 | 41.7918 | 0 | 0.033695 | 0 | 0 | 0.033695 | 41.7531 | 1836.743 | 56.303
461 | 2020-06-24 | 0.05405 | 0.05405 | 0 | 36.3379 | 100 | 0.14874 | 0 | 41.7677 | 0 | 0.05405 | 0 | 0 | 0.05405 | 41.7056 | 1865.9702 | 56.5624
462 | 2020-06-25 | 0.079183 | 0.079183 | 0 | 36.3121 | 100 | 0.21806 | 0 | 41.738 | 0 | 0.079183 | 0 | 0 | 0.079183 | 41.647 | 1895.1641 | 56.8216
463 | 2020-06-26 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 36.2813 | 100 | 0.30067 | 0 | 41.7026 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.10909 | 41.5772 | 1924.317 | 57.0803
464 | 2020-06-27 | 0.14375 | 0.14375 | 0 | 36.2456 | 100 | 0.3966 | 0 | 41.6616 | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0.14375 | 41.4963 | 1953.4211 | 57.3387
465 | 2020-06-28 | 0.18317 | 0.18317 | 0 | 36.205 | 100 | 0.50592 | 0 | 41.6149 | 0 | 0.18317 | 0 | 0 | 0.18317 | 41.4044 | 1982.4685 | 57.5965
466 | 2020-06-29 | 0.22732 | 0.22732 | 0 | 36.1595 | 100 | 0.62867 | 0 | 41.5626 | 0 | 0.22732 | 0 | 0 | 0.22732 | 41.3013 | 2011.4515 | 57.8538
467 | 2020-06-30 | 0.2762 | 0.2762 | 0 | 36.1091 | 100 | 0.76492 | 0 | 41.5048 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0.2762 | 41.1873 | 2040.3625 | 58.1104
468 | 2020-07-01 | 0.3298 | 0.3298 | 0 | 36.0539 | 100 | 0.91474 | 0 | 41.4413 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 41.0622 | 2069.1936 | 58.3663
469 | 2020-07-02 | 0.38809 | 0.38809 | 0 | 35.9939 | 100 | 1.0782 | 0 | 41.3723 | 0 | 0.38809 | 0 | 0 | 0.38809 | 40.9262 | 2097.9371 | 58.6214
470 | 2020-07-03 | 0.45106 | 0.45106 | 0 | 35.9291 | 100 | 1.2554 | 0 | 41.2978 | 0 | 0.45106 | 0 | 0 | 0.45106 | 40.7793 | 2126.5855 | 58.8757
471 | 2020-07-04 | 0.51868 | 0.51868 | 0 | 35.8594 | 100 | 1.4464 | 0 | 41.2177 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 40.6215 | 2155.131 | 59.1291
472 | 2020-07-05 | 0.59095 | 0.59095 | 0 | 35.785 | 100 | 1.6514 | 0 | 41.1322 | 0 | 0.59095 | 0 | 0 | 0.59095 | 40.4529 | 2183.5661 | 59.3814
473 | 2020-07-06 | 0.66784 | 0.66784 | 0 | 35.7058 | 100 | 1.8704 | 0 | 41.0411 | 0 | 0.66784 | 0 | 0 | 0.66784 | 40.2735 | 2211.8831 | 59.6328
474 | 2020-07-07 | 0.74932 | 0.74932 | 0 | 35.6219 | 100 | 2.1035 | 0 | 40.9447 | 0 | 0.74932 | 0 | 0 | 0.74932 | 40.0834 | 2240.0746 | 59.883
475 | 2020-07-08 | 0.83538 | 0.83538 | 0 | 35.5332 | 100 | 2.351 | 0 | 40.8428 | 0 | 0.83538 | 0 | 0 | 0.83538 | 39.8826 | 2268.133 | 60.1321
476 | 2020-07-09 | 0.92598 | 0.92598 | 0 | 35.4399 | 100 | 2.6128 | 0 | 40.7356 | 0 | 0.92598 | 0 | 0 | 0.92598 | 39.6712 | 2296.0508 | 60.3799
477 | 2020-07-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 35.342 | 100 | 2.8892 | 0 | 40.6229 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 39.4493 | 2323.8206 | 60.6264
478 | 2020-07-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0 | 35.2394 | 100 | 3.1803 | 0 | 40.505 | 0 | 1.1207 | 0 | 0 | 1.1207 | 39.2169 | 2351.4351 | 60.8715
479 | 2020-07-12 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 35.1322 | 100 | 3.4862 | 0 | 40.3818 | 0 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.2248 | 38.974 | 2378.8869 | 61.1151
480 | 2020-07-13 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 35.0204 | 100 | 3.8072 | 0 | 40.2534 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 38.7209 | 2406.1687 | 61.3573
481 | 2020-07-14 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 34.9042 | 100 | 4.1433 | 0 | 40.1197 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 1.4462 | 38.4574 | 2433.2733 | 61.5979
482 | 2020-07-15 | 1.5635 | 1.5635 | 0 | 34.7834 | 100 | 4.4948 | 0 | 39.9809 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 38.1838 | 2460.1936 | 61.8368
483 | 2020-07-16 | 1.6851 | 1.6851 | 0 | 34.6581 | 100 | 4.8619 | 0 | 39.837 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 1.6851 | 37.9001 | 2486.9222 | 62.0741
484 | 2020-07-17 | 1.8109 | 1.8109 | 0 | 34.5285 | 100 | 5.2448 | 0 | 39.6879 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 1.8109 | 37.6064 | 2513.4523 | 62.3095
485 | 2020-07-18 | 1.9411 | 1.9411 | 0 | 34.3944 | 100 | 5.6436 | 0 | 39.5338 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 1.9411 | 37.3027 | 2539.7768 | 62.5432
486 | 2020-07-19 | 2.0755 | 2.0755 | 0 | 34.2561 | 100 | 6.0587 | 0 | 39.3748 | 0 | 2.0755 | 0 | 0 | 2.0755 | 36.9892 | 2565.8887 | 62.775
487 | 2020-07-20 | 2.214 | 2.214 | 0 | 34.1134 | 100 | 6.4901 | 0 | 39.2108 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 2.214 | 36.6659 | 2591.7811 | 63.0048
488 | 2020-07-21 | 2.3567 | 2.3567 | 0 | 33.9664 | 100 | 6.9383 | 0 | 39.0419 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 2.3567 | 36.333 | 2617.4473 | 63.2326
489 | 2020-07-22 | 2.5035 | 2.5035 | 0 | 33.8152 | 100 | 7.4034 | 0 | 38.8681 | 0 | 2.5035 | 0 | 0 | 2.5035 | 35.9905 | 2642.8804 | 63.4583
490 | 2020-07-23 | 2.6543 | 2.6543 | 0 | 33.6599 | 100 | 7.8857 | 0 | 38.6895 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 35.6386 | 2668.0737 | 63.682
491 | 2020-07-24 | 2.8091 | 2.8091 | 0 | 33.5004 | 100 | 8.3854 | 0 | 38.5062 | 0 | 2.8091 | 0 | 0 | 2.8091 | 35.2773 | 2693.0208 | 63.9034
492 | 2020-07-25 | 2.9679 | 2.9679 | 0 | 33.3369 | 100 | 8.9029 | 0 | 38.3183 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 2.9679 | 34.9068 | 2717.7149 | 64.1226
493 | 2020-07-26 | 3.1307 | 3.1307 | 0 | 33.1693 | 100 | 9.4384 | 0 | 38.1256 | 0 | 3.1307 | 0 | 0 | 3.1307 | 34.5272 | 2742.1497 | 64.3395
494 | 2020-07-27 | 3.2972 | 3.2972 | 0 | 32.9977 | 100 | 9.9923 | 0 | 37.9284 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 3.2972 | 34.1385 | 2766.3187 | 64.554
495 | 2020-07-28 | 3.4676 | 3.4676 | 0 | 32.8222 | 100 | 10.5649 | 0 | 37.7267 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 3.4676 | 33.7409 | 2790.2157 | 64.7661
496 | 2020-07-29 | 3.6418 | 3.6418 | 0 | 32.6429 | 100 | 11.1565 | 0 | 37.5205 | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 3.6418 | 33.3346 | 2813.8343 | 64.9757
497 | 2020-07-30 | 3.8197 | 3.8197 | 0 | 32.4597 | 100 | 11.7674 | 0 | 37.31 | 0 | 3.8197 | 0 | 0 | 3.8197 | 32.9195 | 2837.1685 | 65.1829
498 | 2020-07-31 | 4.0012 | 4.0012 | 0 | 32.2727 | 100 | 12.3981 | 0 | 37.0951 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 4.0012 | 32.496 | 2860.2122 | 65.3874
499 | 2020-08-01 | 4.1864 | 4.1864 | 0 | 32.082 | 100 | 13.0489 | 0 | 36.8759 | 0 | 4.1864 | 0 | 0 | 4.1864 | 32.064 | 2882.9594 | 65.5893
500 | 2020-08-02 | 4.3751 | 4.3751 | 0 | 31.8877 | 100 | 13.7202 | 0 | 36.6525 | 0 | 4.3751 | 0 | 0 | 4.3751 | 31.6237 | 2905.4042 | 65.7885
501 | 2020-08-03 | 4.5673 | 4.5673 | 0 | 31.6897 | 100 | 14.4124 | 0 | 36.425 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 4.5673 | 31.1752 | 2927.5407 | 65.985
502 | 2020-08-04 | 4.7629 | 4.7629 | 0 | 31.4882 | 100 | 15.126 | 0 | 36.1934 | 0 | 4.7629 | 0 | 0 | 4.7629 | 30.7188 | 2949.3634 | 66.1787
503 | 2020-08-05 | 4.9619 | 4.9619 | 0 | 31.2833 | 100 | 15.8613 | 0 | 35.9578 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 4.9619 | 30.2544 | 2970.8666 | 66.3696
504 | 2020-08-06 | 5.1643 | 5.1643 | 0 | 31.0749 | 100 | 16.6188 | 0 | 35.7182 | 0 | 5.1643 | 0 | 0 | 5.1643 | 29.7823 | 2992.0446 | 66.5575
505 | 2020-08-07 | 5.3699 | 5.3699 | 0 | 30.8631 | 100 | 17.399 | 0 | 35.4748 | 0 | 5.3699 | 0 | 0 | 5.3699 | 29.3026 | 3012.8922 | 66.7426
506 | 2020-08-08 | 5.5787 | 5.5787 | 0 | 30.648 | 100 | 18.2024 | 0 | 35.2276 | 0 | 5.5787 | 0 | 0 | 5.5787 | 28.8154 | 3033.404 | 66.9247
507 | 2020-08-09 | 5.7906 | 5.7906 | 0 | 30.4298 | 100 | 19.0295 | 0 | 34.9767 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 5.7906 | 28.3208 | 3053.5748 | 67.1037
508 | 2020-08-10 | 6.0057 | 6.0057 | 0 | 30.2083 | 100 | 19.8808 | 0 | 34.7222 | 0 | 6.0057 | 0 | 0 | 6.0057 | 27.8191 | 3073.3994 | 67.2797
509 | 2020-08-11 | 6.2237 | 6.2237 | 0 | 29.9837 | 100 | 20.7569 | 0 | 34.4641 | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 6.2237 | 27.3104 | 3092.8727 | 67.4525
510 | 2020-08-12 | 6.4447 | 6.4447 | 0 | 29.7561 | 100 | 21.6584 | 0 | 34.2024 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 26.7947 | 3111.99 | 67.6222
511 | 2020-08-13 | 6.6686 | 6.6686 | 0 | 29.5256 | 100 | 22.5858 | 0 | 33.9374 | 0 | 6.6686 | 0 | 0 | 6.6686 | 26.2724 | 3130.7463 | 67.7887
512 | 2020-08-14 | 6.8953 | 6.8953 | 0 | 29.2921 | 100 | 23.5397 | 0 | 33.6691 | 0 | 6.8953 | 0 | 0 | 6.8953 | 25.7435 | 3149.137 | 67.9519
513 | 2020-08-15 | 7.1247 | 7.1247 | 0 | 29.0558 | 100 | 24.5208 | 0 | 33.3974 | 0 | 7.1247 | 0 | 0 | 7.1247 | 25.2081 | 3167.1574 | 68.1119
514 | 2020-08-16 | 7.3568 | 7.3568 | 0 | 28.8167 | 100 | 25.5298 | 0 | 33.1226 | 0 | 7.3568 | 0 | 0 | 7.3568 | 24.6665 | 3184.8031 | 68.2685
515 | 2020-08-17 | 7.5916 | 7.5916 | 0 | 28.5749 | 100 | 26.5673 | 0 | 32.8448 | 0 | 7.5916 | 0 | 0 | 7.5916 | 24.1188 | 3202.0696 | 68.4217
516 | 2020-08-18 | 7.8289 | 7.8289 | 0 | 28.3306 | 100 | 27.634 | 0 | 32.5639 | 0 | 7.8289 | 0 | 0 | 7.8289 | 23.5652 | 3218.9528 | 68.5716
517 | 2020-08-19 | 8.0686 | 8.0686 | 0 | 28.0836 | 100 | 28.7307 | 0 | 32.28 | 0 | 8.0686 | 0 | 0 | 8.0686 | 23.0057 | 3235.4484 | 68.718
518 | 2020-08-20 | 8.3108 | 8.3108 | 0 | 27.8342 | 100 | 29.8582 | 0 | 31.9934 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 8.3108 | 22.4407 | 3251.5524 | 68.861
519 | 2020-08-21 | 8.5553 | 8.5553 | 0 | 27.5824 | 100 | 31.0172 | 0 | 31.7039 | 0 | 8.5553 | 0 | 0 | 8.5553 | 21.8703 | 3267.2609 | 69.0004
520 | 2020-08-22 | 8.802 | 8.802 | 0 | 27.3283 | 100 | 32.2085 | 0 | 31.4118 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 8.802 | 21.2945 | 3282.5701 | 69.1363
521 | 2020-08-23 | 9.051 | 9.051 | 0 | 27.0719 | 100 | 33.4331 | 0 | 31.1171 | 0 | 9.051 | 0 | 0 | 9.051 | 20.7137 | 3297.4763 | 69.2686
522 | 2020-08-24 | 9.302 | 9.302 | 0 | 26.8133 | 100 | 34.6918 | 0 | 30.8199 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 20.128 | 3311.9759 | 69.3973
523 | 2020-08-25 | 9.5551 | 9.5551 | 0 | 26.5527 | 100 | 35.9855 | 0 | 30.5203 | 0 | 9.5551 | 0 | 0 | 9.5551 | 19.5374 | 3326.0655 | 69.5223
524 | 2020-08-26 | 9.8102 | 9.8102 | 0 | 26.29 | 100 | 37.3151 | 0 | 30.2184 | 0 | 9.8102 | 0 | 0 | 9.8102 | 18.9424 | 3339.7417 | 69.6437
525 | 2020-08-27 | 10.0671 | 10.0671 | 0 | 26.0254 | 100 | 38.6818 | 0 | 29.9142 | 0 | 10.0671 | 0 | 0 | 10.0671 | 18.3429 | 3353.0013 | 69.7614
526 | 2020-08-28 | 10.3258 | 10.3258 | 0 | 25.7589 | 100 | 40.0865 | 0 | 29.6079 | 0 | 10.3258 | 0 | 0 | 10.3258 | 17.7392 | 3365.8413 | 69.8754
527 | 2020-08-29 | 10.5863 | 10.5863 | 0 | 25.4906 | 100 | 41.5302 | 0 | 29.2996 | 0 | 10.5863 | 0 | 0 | 10.5863 | 17.1314 | 3378.2587 | 69.9856
528 | 2020-08-30 | 10.8484 | 10.8484 | 0 | 25.2206 | 100 | 43.0142 | 0 | 28.9892 | 0 | 10.8484 | 0 | 0 | 10.8484 | 16.5198 | 3390.2507 | 70.092
529 | 2020-08-31 | 11.1122 | 11.1122 | 0 | 24.949 | 100 | 44.5394 | 0 | 28.6771 | 0 | 11.1122 | 0 | 0 | 11.1122 | 15.9045 | 3401.8145 | 70.1947
530 | 2020-09-01 | 11.3774 | 11.3774 | 0 | 24.6759 | 100 | 46.1073 | 0 | 28.3631 | 0 | 11.3774 | 0 | 0 | 11.3774 | 15.2856 | 3412.9477 | 70.2935
531 | 2020-09-02 | 11.644 | 11.644 | 0 | 24.4013 | 100 | 47.7189 | 0 | 28.0474 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 11.644 | 14.6635 | 3423.6476 | 70.3885
532 | 2020-09-03 | 11.912 | 11.912 | 0 | 24.1253 | 100 | 49.3756 | 0 | 27.7302 | 0 | 11.912 | 0 | 0 | 11.912 | 14.0382 | 3433.9121 | 70.4796
533 | 2020-09-04 | 12.1812 | 12.1812 | 0 | 23.848 | 100 | 51.0787 | 0 | 27.4115 | 0 | 12.1812 | 0 | 0 | 12.1812 | 13.41 | 3443.7388 | 70.5668
534 | 2020-09-05 | 12.4517 | 12.4517 | 0 | 23.5695 | 100 | 52.8297 | 0 | 27.0913 | 0 | 12.4517 | 0 | 0 | 12.4517 | 12.7791 | 3453.1259 | 70.6501
535 | 2020-09-06 | 12.7232 | 12.7232 | 0 | 23.2898 | 100 | 54.63 | 0 | 26.7699 | 0 | 12.7232 | 0 | 0 | 12.7232 | 12.1455 | 3462.0712 | 70.7295
536 | 2020-09-07 | 12.9958 | 12.9958 | 0 | 23.0091 | 100 | 56.481 | 0 | 26.4472 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 12.9958 | 11.5096 | 3470.5731 | 70.805
537 | 2020-09-08 | 13.2693 | 13.2693 | 0 | 22.7274 | 100 | 58.3844 | 0 | 26.1235 | 0 | 13.2693 | 0 | 0 | 13.2693 | 10.8714 | 3478.6298 | 70.8765
538 | 2020-09-09 | 13.5436 | 13.5436 | 0 | 22.4448 | 100 | 60.3419 | 0 | 25.7987 | 0 | 13.5436 | 0 | 0 | 13.5436 | 10.2313 | 3486.2398 | 70.944
539 | 2020-09-10 | 13.8188 | 13.8188 | 0 | 22.1615 | 100 | 62.355 | 0 | 25.4729 | 0 | 13.8188 | 0 | 0 | 13.8188 | 9.5893 | 3493.4016 | 71.0076
540 | 2020-09-11 | 14.0946 | 14.0946 | 0 | 21.8774 | 100 | 64.4255 | 0 | 25.1464 | 0 | 14.0946 | 0 | 0 | 14.0946 | 8.9457 | 3500.1142 | 71.0672
541 | 2020-09-12 | 14.3711 | 14.3711 | 0 | 21.5926 | 100 | 66.5554 | 0 | 24.8191 | 0 | 14.3711 | 0 | 0 | 14.3711 | 8.3007 | 3506.3761 | 71.1228
542 | 2020-09-13 | 14.6481 | 14.6481 | 0 | 21.3074 | 100 | 68.7465 | 0 | 24.4912 | 0 | 14.6481 | 0 | 0 | 14.6481 | 7.6544 | 3512.1866 | 71.1744
543 | 2020-09-14 | 14.9255 | 14.9255 | 0 | 21.0216 | 100 | 71.0008 | 0 | 24.1628 | 0 | 14.9255 | 0 | 0 | 14.9255 | 7.007 | 3517.5447 | 71.2219
544 | 2020-09-15 | 15.2033 | 15.2033 | 0 | 20.7355 | 100 | 73.3204 | 0 | 23.8339 | 0 | 15.2033 | 0 | 0 | 15.2033 | 6.3588 | 3522.4496 | 71.2654
545 | 2020-09-16 | 15.4814 | 15.4814 | 0 | 20.4491 | 100 | 75.7073 | 0 | 23.5047 | 0 | 15.4814 | 0 | 0 | 15.4814 | 5.7099 | 3526.9007 | 71.305
546 | 2020-09-17 | 15.7598 | 15.7598 | 0 | 20.1624 | 100 | 78.164 | 0 | 23.1752 | 0 | 15.7598 | 0 | 0 | 15.7598 | 5.0605 | 3530.8977 | 71.3404
547 | 2020-09-18 | 16.0382 | 16.0382 | 0 | 19.8757 | 100 | 80.6926 | 0 | 22.8456 | 0 | 16.0382 | 0 | 0 | 16.0382 | 4.4109 | 3534.44 | 71.3719
548 | 2020-09-19 | 16.3167 | 16.3167 | 0 | 19.5888 | 100 | 83.2957 | 0 | 22.5159 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | 16.3167 | 3.7611 | 3537.5277 | 71.3993
549 | 2020-09-20 | 16.5951 | 16.5951 | 0 | 19.3021 | 100 | 85.9757 | 0 | 22.1863 | 0 | 16.5951 | 0 | 0 | 16.5951 | 3.1115 | 3540.1604 | 71.4227
550 | 2020-09-21 | 16.8734 | 16.8734 | 0 | 19.0154 | 100 | 88.7353 | 0 | 21.8568 | 0 | 16.8734 | 0 | 0 | 16.8734 | 2.4621 | 3542.3385 | 71.442
551 | 2020-09-22 | 17.1515 | 17.1515 | 0 | 18.729 | 100 | 91.5773 | 0 | 21.5276 | 0 | 17.1515 | 0 | 0 | 17.1515 | 1.8132 | 3544.0619 | 71.4573
552 | 2020-09-23 | 17.4293 | 17.4293 | 0 | 18.4429 | 100 | 94.5044 | 0 | 21.1987 | 0 | 17.4293 | 0 | 0 | 17.4293 | 1.165 | 3545.3312 | 71.4685
553 | 2020-09-24 | 17.7068 | 17.7068 | 0 | 18.1571 | 100 | 97.5197 | 0 | 20.8703 | 0 | 17.7068 | 0 | 0 | 17.7068 | 0.51764 | 3546.1467 | 71.4758
554 | 2020-09-25 | 17.9838 | 17.8719 | 0 | 17.8719 | 100 | 100 | 0 | 20.5424 | 0 | 17.8719 | 0.11192 | 0.12865 | 17.9838 | -0.12865 | 3546.509 | 71.479
555 | 2020-09-26 | 18.2602 | 17.5871 | 0 | 17.5871 | 100 | 100 | 0 | 20.2151 | 0 | 17.5871 | 0.67311 | 0.77369 | 18.2602 | -0.77369 | 3546.3804 | 71.4779
556 | 2020-09-27 | 18.5361 | 17.303 | 0 | 17.303 | 100 | 100 | 0 | 19.8886 | 0 | 17.303 | 1.233 | 1.4173 | 18.5361 | -1.4173 | 3545.6067 | 71.471
557 | 2020-09-28 | 18.8112 | 17.0197 | 0 | 17.0197 | 100 | 100 | 0 | 19.5628 | 0 | 17.0197 | 1.7916 | 2.0593 | 18.8112 | -2.0593 | 3544.1894 | 71.4584
558 | 2020-09-29 | 19.0856 | 16.7371 | 0 | 16.7371 | 100 | 100 | 0 | 19.238 | 0 | 16.7371 | 2.3485 | 2.6994 | 19.0856 | -2.6994 | 3542.1301 | 71.4401
559 | 2020-09-30 | 19.3591 | 16.4554 | 0 | 16.4554 | 100 | 100 | 0 | 18.9143 | 0 | 16.4554 | 2.9037 | 3.3376 | 19.3591 | -3.3376 | 3539.4307 | 71.4162
560 | 2020-10-01 | 19.6316 | 16.1747 | 0 | 16.1747 | 100 | 100 | 0 | 18.5916 | 0 | 16.1747 | 3.4569 | 3.9735 | 19.6316 | -3.9735 | 3536.0932 | 71.3865
561 | 2020-10-02 | 19.9032 | 15.895 | 0 | 15.895 | 100 | 100 | 0 | 18.2702 | 0 | 15.895 | 4.0081 | 4.6071 | 19.9032 | -4.6071 | 3532.1197 | 71.3513
562 | 2020-10-03 | 20.1736 | 15.6165 | 0 | 15.6165 | 100 | 100 | 0 | 17.95 | 0 | 15.6165 | 4.5571 | 5.238 | 20.1736 | -5.238 | 3527.5126 | 71.3104
563 | 2020-10-04 | 20.4429 | 15.3392 | 0 | 15.3392 | 100 | 100 | 0 | 17.6313 | 0 | 15.3392 | 5.1036 | 5.8662 | 20.4429 | -5.8662 | 3522.2746 | 71.2639
564 | 2020-10-05 | 20.7108 | 15.0632 | 0 | 15.0632 | 100 | 100 | 0 | 17.3141 | 0 | 15.0632 | 5.6476 | 6.4915 | 20.7108 | -6.4915 | 3516.4083 | 71.2118
565 | 2020-10-06 | 20.9775 | 14.7886 | 0 | 14.7886 | 100 | 100 | 0 | 16.9984 | 0 | 14.7886 | 6.1889 | 7.1136 | 20.9775 | -7.1136 | 3509.9168 | 71.1542
566 | 2020-10-07 | 21.2427 | 14.5155 | 0 | 14.5155 | 100 | 100 | 0 | 16.6844 | 0 | 14.5155 | 6.7272 | 7.7325 | 21.2427 | -7.7325 | 3502.8032 | 71.0911
567 | 2020-10-08 | 21.5064 | 14.2439 | 0 | 14.2439 | 100 | 100 | 0 | 16.3723 | 0 | 14.2439 | 7.2626 | 8.3478 | 21.5064 | -8.3478 | 3495.0707 | 71.0224
568 | 2020-10-09 | 21.7685 | 13.9739 | 0 | 13.9739 | 100 | 100 | 0 | 16.0619 | 0 | 13.9739 | 7.7947 | 8.9594 | 21.7685 | -8.9594 | 3486.723 | 70.9483
569 | 2020-10-10 | 22.029 | 13.7056 | 0 | 13.7056 | 100 | 100 | 0 | 15.7536 | 0 | 13.7056 | 8.3234 | 9.5671 | 22.029 | -9.5671 | 3477.7636 | 70.8688
570 | 2020-10-11 | 22.2878 | 13.4391 | 0 | 13.4391 | 100 | 100 | 0 | 15.4473 | 0 | 13.4391 | 8.8486 | 10.1709 | 22.2878 | -10.1709 | 3468.1964 | 70.7839
571 | 2020-10-12 | 22.5447 | 13.1745 | 0 | 13.1745 | 100 | 100 | 0 | 15.1431 | 0 | 13.1745 | 9.3702 | 10.7703 | 22.5447 | -10.7703 | 3458.0256 | 70.6936
572 | 2020-10-13 | 22.7998 | 12.9118 | 0 | 12.9118 | 100 | 100 | 0 | 14.8412 | 0 | 12.9118 | 9.8879 | 11.3654 | 22.7998 | -11.3654 | 3447.2552 | 70.598
573 | 2020-10-14 | 23.0528 | 12.6512 | 0 | 12.6512 | 100 | 100 | 0 | 14.5416 | 0 | 12.6512 | 10.4017 | 11.9559 | 23.0528 | -11.9559 | 3435.8898 | 70.4971
574 | 2020-10-15 | 23.3039 | 12.3926 | 0 | 12.3926 | 100 | 100 | 0 | 14.2444 | 0 | 12.3926 | 10.9113 | 12.5417 | 23.3039 | -12.5417 | 3423.9339 | 70.391
575 | 2020-10-16 | 23.5528 | 12.1362 | 0 | 12.1362 | 100 | 100 | 0 | 13.9497 | 0 | 12.1362 | 11.4166 | 13.1225 | 23.5528 | -13.1225 | 3411.3922 | 70.2797
576 | 2020-10-17 | 23.7996 | 11.8821 | 0 | 11.8821 | 100 | 100 | 0 | 13.6576 | 0 | 11.8821 | 11.9175 | 13.6983 | 23.7996 | -13.6983 | 3398.2696 | 70.1632
577 | 2020-10-18 | 24.0441 | 11.6303 | 0 | 11.6303 | 100 | 100 | 0 | 13.3682 | 0 | 11.6303 | 12.4138 | 14.2687 | 24.0441 | -14.2687 | 3384.5714 | 70.0416
578 | 2020-10-19 | 24.2862 | 11.3809 | 0 | 11.3809 | 100 | 100 | 0 | 13.0815 | 0 | 11.3809 | 12.9053 | 14.8337 | 24.2862 | -14.8337 | 3370.3027 | 69.915
579 | 2020-10-20 | 24.526 | 11.134 | 0 | 11.134 | 100 | 100 | 0 | 12.7976 | 0 | 11.134 | 13.392 | 15.3931 | 24.526 | -15.3931 | 3355.4689 | 69.7833
580 | 2020-10-21 | 24.7633 | 10.8896 | 0 | 10.8896 | 100 | 100 | 0 | 12.5167 | 0 | 10.8896 | 13.8737 | 15.9468 | 24.7633 | -15.9468 | 3340.0758 | 69.6467
581 | 2020-10-22 | 24.998 | 10.6478 | 0 | 10.6478 | 100 | 100 | 0 | 12.2389 | 0 | 10.6478 | 14.3502 | 16.4945 | 24.998 | -16.4945 | 3324.129 | 69.5051
582 | 2020-10-23 | 25.2301 | 10.4087 | 0 | 10.4087 | 100 | 100 | 0 | 11.9641 | 0 | 10.4087 | 14.8214 | 17.0361 | 25.2301 | -17.0361 | 3307.6345 | 69.3587
583 | 2020-10-24 | 25.4596 | 10.1724 | 0 | 10.1724 | 100 | 100 | 0 | 11.6924 | 0 | 10.1724 | 15.2872 | 17.5714 | 25.4596 | -17.5714 | 3290.5984 | 69.2075
584 | 2020-10-25 | 25.6863 | 9.939 | 0 | 9.939 | 100 | 100 | 0 | 11.4241 | 0 | 9.939 | 15.7473 | 18.1004 | 25.6863 | -18.1004 | 3273.0269 | 69.0516
585 | 2020-10-26 | 25.9102 | 9.7084 | 0 | 9.7084 | 100 | 100 | 0 | 11.1591 | 0 | 9.7084 | 16.2018 | 18.6227 | 25.9102 | -18.6227 | 3254.9266 | 68.8909
586 | 2020-10-27 | 26.1312 | 9.4808 | 0 | 9.4808 | 100 | 100 | 0 | 10.8974 | 0 | 9.4808 | 16.6504 | 19.1384 | 26.1312 | -19.1384 | 3236.3038 | 68.7256
587 | 2020-10-28 | 26.3492 | 9.2562 | 0 | 9.2562 | 100 | 100 | 0 | 10.6393 | 0 | 9.2562 | 17.093 | 19.6471 | 26.3492 | -19.6471 | 3217.1655 | 68.5557
588 | 2020-10-29 | 26.5642 | 9.0348 | 0 | 9.0348 | 100 | 100 | 0 | 10.3848 | 0 | 9.0348 | 17.5295 | 20.1488 | 26.5642 | -20.1488 | 3197.5184 | 68.3813
589 | 2020-10-30 | 26.7762 | 8.8165 | 0 | 8.8165 | 100 | 100 | 0 | 10.1339 | 0 | 8.8165 | 17.9597 | 20.6434 | 26.7762 | -20.6434 | 3177.3695 | 68.2025
590 | 2020-10-31 | 26.985 | 8.6014 | 0 | 8.6014 | 100 | 100 | 0 | 9.8867 | 0 | 8.6014 | 18.3836 | 21.1306 | 26.985 | -21.1306 | 3156.7262 | 68.0193
591 | 2020-11-01 | 27.1906 | 8.3896 | 0 | 8.3896 | 100 | 100 | 0 | 9.6433 | 0 | 8.3896 | 18.8009 | 21.6103 | 27.1906 | -21.6103 | 3135.5956 | 67.8317
592 | 2020-11-02 | 27.3929 | 8.1812 | 0 | 8.1812 | 100 | 100 | 0 | 9.4037 | 0 | 8.1812 | 19.2117 | 22.0824 | 27.3929 | -22.0824 | 3113.9853 | 67.6399
593 | 2020-11-03 | 27.592 | 7.9763 | 0 | 7.9763 | 100 | 100 | 0 | 9.1681 | 0 | 7.9763 | 19.6157 | 22.5468 | 27.592 | -22.5468 | 3091.9029 | 67.4439
594 | 2020-11-04 | 27.7876 | 7.7748 | 0 | 7.7748 | 100 | 100 | 0 | 8.9365 | 0 | 7.7748 | 20.0128 | 23.0032 | 27.7876 | -23.0032 | 3069.3562 | 67.2438
595 | 2020-11-05 | 27.9798 | 7.5768 | 0 | 7.5768 | 100 | 100 | 0 | 8.709 | 0 | 7.5768 | 20.403 | 23.4517 | 27.9798 | -23.4517 | 3046.3529 | 67.0396
596 | 2020-11-06 | 28.1685 | 7.3825 | 0 | 7.3825 | 100 | 100 | 0 | 8.4856 | 0 | 7.3825 | 20.786 | 23.892 | 28.1685 | -23.892 | 3022.9013 | 66.8314
597 | 2020-11-07 | 28.3536 | 7.1918 | 0 | 7.1918 | 100 | 100 | 0 | 8.2664 | 0 | 7.1918 | 21.1618 | 24.324 | 28.3536 | -24.324 | 2999.0093 | 66.6194
598 | 2020-11-08 | 28.5352 | 7.0048 | 0 | 7.0048 | 100 | 100 | 0 | 8.0515 | 0 | 7.0048 | 21.5304 | 24.7475 | 28.5352 | -24.7475 | 2974.6853 | 66.4035
599 | 2020-11-09 | 28.7131 | 6.8216 | 0 | 6.8216 | 100 | 100 | 0 | 7.841 | 0 | 6.8216 | 21.8914 | 25.1626 | 28.7131 | -25.1626 | 2949.9378 | 66.1838
600 | 2020-11-10 | 28.8872 | 6.6423 | 0 | 6.6423 | 100 | 100 | 0 | 7.6348 | 0 | 6.6423 | 22.245 | 25.5689 | 28.8872 | -25.5689 | 2924.7753 | 65.9605
601 | 2020-11-11 | 29.0576 | 6.4668 | 0 | 6.4668 | 100 | 100 | 0 | 7.4331 | 0 | 6.4668 | 22.5909 | 25.9665 | 29.0576 | -25.9665 | 2899.2063 | 65.7335
602 | 2020-11-12 | 29.2242 | 6.2952 | 0 | 6.2952 | 100 | 100 | 0 | 7.2359 | 0 | 6.2952 | 22.929 | 26.3552 | 29.2242 | -26.3552 | 2873.2398 | 65.503
603 | 2020-11-13 | 29.3869 | 6.1276 | 0 | 6.1276 | 100 | 100 | 0 | 7.0432 | 0 | 6.1276 | 23.2593 | 26.7348 | 29.3869 | -26.7348 | 2846.8847 | 65.2691
604 | 2020-11-14 | 29.5457 | 5.9641 | 0 | 5.9641 | 100 | 100 | 0 | 6.8553 | 0 | 5.9641 | 23.5816 | 27.1053 | 29.5457 | -27.1053 | 2820.1498 | 65.0318
605 | 2020-11-15 | 29.7006 | 5.8046 | 0 | 5.8046 | 100 | 100 | 0 | 6.672 | 0 | 5.8046 | 23.896 | 27.4666 | 29.7006 | -27.4666 | 2793.0445 | 64.7912
606 | 2020-11-16 | 29.8514 | 5.6493 | 0 | 5.6493 | 100 | 100 | 0 | 6.4934 | 0 | 5.6493 | 24.2021 | 27.8185 | 29.8514 | -27.8185 | 2765.5779 | 64.5474
607 | 2020-11-17 | 29.9982 | 5.4981 | 0 | 5.4981 | 100 | 100 | 0 | 6.3196 | 0 | 5.4981 | 24.5001 | 28.161 | 29.9982 | -28.161 | 2737.7593 | 64.3005
608 | 2020-11-18 | 30.1409 | 5.3511 | 0 | 5.3511 | 100 | 100 | 0 | 6.1507 | 0 | 5.3511 | 24.7897 | 28.4939 | 30.1409 | -28.4939 | 2709.5983 | 64.0505
609 | 2020-11-19 | 30.2794 | 5.2084 | 0 | 5.2084 | 100 | 100 | 0 | 5.9867 | 0 | 5.2084 | 25.071 | 28.8172 | 30.2794 | -28.8172 | 2681.1044 | 63.7976
610 | 2020-11-20 | 30.4138 | 5.0701 | 0 | 5.0701 | 100 | 100 | 0 | 5.8277 | 0 | 5.0701 | 25.3437 | 29.1307 | 30.4138 | -29.1307 | 2652.2872 | 63.5418
611 | 2020-11-21 | 30.5439 | 4.936 | 0 | 4.936 | 100 | 100 | 0 | 5.6736 | 0 | 4.936 | 25.6079 | 29.4344 | 30.5439 | -29.4344 | 2623.1565 | 63.2833
612 | 2020-11-22 | 30.6698 | 4.8064 | 0 | 4.8064 | 100 | 100 | 0 | 5.5245 | 0 | 4.8064 | 25.8635 | 29.7281 | 30.6698 | -29.7281 | 2593.7222 | 63.022
613 | 2020-11-23 | 30.7914 | 4.6811 | 0 | 4.6811 | 100 | 100 | 0 | 5.3806 | 0 | 4.6811 | 26.1103 | 30.0118 | 30.7914 | -30.0118 | 2563.994 | 62.7581
614 | 2020-11-24 | 30.9087 | 4.5603 | 0 | 4.5603 | 100 | 100 | 0 | 5.2418 | 0 | 4.5603 | 26.3483 | 30.2854 | 30.9087 | -30.2854 | 2533.9822 | 62.4918
615 | 2020-11-25 | 31.0216 | 4.4441 | 0 | 4.4441 | 100 | 100 | 0 | 5.1081 | 0 | 4.4441 | 26.5775 | 30.5489 | 31.0216 | -30.5489 | 2503.6968 | 62.2229
616 | 2020-11-26 | 31.1301 | 4.3323 | 0 | 4.3323 | 100 | 100 | 0 | 4.9797 | 0 | 4.3323 | 26.7978 | 30.802 | 31.1301 | -30.802 | 2473.1479 | 61.9518
617 | 2020-11-27 | 31.2342 | 4.2251 | 0 | 4.2251 | 100 | 100 | 0 | 4.8565 | 0 | 4.2251 | 27.009 | 31.0449 | 31.2342 | -31.0449 | 2442.3459 | 61.6784
618 | 2020-11-28 | 31.3338 | 4.1225 | 0 | 4.1225 | 100 | 100 | 0 | 4.7386 | 0 | 4.1225 | 27.2112 | 31.2773 | 31.3338 | -31.2773 | 2411.3011 | 61.4028
619 | 2020-11-29 | 31.4289 | 4.0246 | 0 | 4.0246 | 100 | 100 | 0 | 4.6259 | 0 | 4.0246 | 27.4043 | 31.4992 | 31.4289 | -31.4992 | 2380.0238 | 61.1252
620 | 2020-11-30 | 31.5195 | 3.9313 | 0 | 3.9313 | 100 | 100 | 0 | 4.5187 | 0 | 3.9313 | 27.5882 | 31.7106 | 31.5195 | -31.7106 | 2348.5246 | 60.8456
621 | 2020-12-01 | 31.6055 | 3.8426 | 0 | 3.8426 | 100 | 100 | 0 | 4.4168 | 0 | 3.8426 | 27.7629 | 31.9114 | 31.6055 | -31.9114 | 2316.814 | 60.5642
622 | 2020-12-02 | 31.687 | 3.7587 | 0 | 3.7587 | 100 | 100 | 0 | 4.3204 | 0 | 3.7587 | 27.9283 | 32.1015 | 31.687 | -32.1015 | 2284.9026 | 60.2809
623 | 2020-12-03 | 31.7639 | 3.6795 | 0 | 3.6795 | 100 | 100 | 0 | 4.2293 | 0 | 3.6795 | 28.0844 | 32.2809 | 31.7639 | -32.2809 | 2252.8011 | 59.996
624 | 2020-12-04 | 31.8362 | 3.6051 | 0 | 3.6051 | 100 | 100 | 0 | 4.1438 | 0 | 3.6051 | 28.2311 | 32.4495 | 31.8362 | -32.4495 | 2220.5202 | 59.7095
625 | 2020-12-05 | 31.9038 | 3.5354 | 0 | 3.5354 | 100 | 100 | 0 | 4.0637 | 0 | 3.5354 | 28.3684 | 32.6073 | 31.9038 | -32.6073 | 2188.0707 | 59.4214
626 | 2020-12-06 | 31.9668 | 3.4706 | 0 | 3.4706 | 100 | 100 | 0 | 3.9892 | 0 | 3.4706 | 28.4962 | 32.7542 | 31.9668 | -32.7542 | 2155.4634 | 59.132
627 | 2020-12-07 | 32.0251 | 3.4106 | 0 | 3.4106 | 100 | 100 | 0 | 3.9202 | 0 | 3.4106 | 28.6145 | 32.8902 | 32.0251 | -32.8902 | 2122.7092 | 58.8413
628 | 2020-12-08 | 32.0787 | 3.3554 | 0 | 3.3554 | 100 | 100 | 0 | 3.8567 | 0 | 3.3554 | 28.7233 | 33.0153 | 32.0787 | -33.0153 | 2089.8189 | 58.5493
629 | 2020-12-09 | 32.1275 | 3.305 | 0 | 3.305 | 100 | 100 | 0 | 3.7989 | 0 | 3.305 | 28.8225 | 33.1293 | 32.1275 | -33.1293 | 2056.8037 | 58.2563
630 | 2020-12-10 | 32.1717 | 3.2595 | 0 | 3.2595 | 100 | 100 | 0 | 3.7466 | 0 | 3.2595 | 28.9121 | 33.2324 | 32.1717 | -33.2324 | 2023.6743 | 57.9622
631 | 2020-12-11 | 32.2111 | 3.2189 | 0 | 3.2189 | 100 | 100 | 0 | 3.6999 | 0 | 3.2189 | 28.9922 | 33.3243 | 32.2111 | -33.3243 | 1990.442 | 57.6673
632 | 2020-12-12 | 32.2458 | 3.1832 | 0 | 3.1832 | 100 | 100 | 0 | 3.6589 | 0 | 3.1832 | 29.0625 | 33.4052 | 32.2458 | -33.4052 | 1957.1177 | 57.3715
633 | 2020-12-13 | 32.2757 | 3.1524 | 0 | 3.1524 | 100 | 100 | 0 | 3.6235 | 0 | 3.1524 | 29.1232 | 33.475 | 32.2757 | -33.475 | 1923.7124 | 57.075
634 | 2020-12-14 | 32.3008 | 3.1266 | 0 | 3.1266 | 100 | 100 | 0 | 3.5938 | 0 | 3.1266 | 29.1742 | 33.5336 | 32.3008 | -33.5336 | 1890.2375 | 56.7778
635 | 2020-12-15 | 32.3212 | 3.1056 | 0 | 3.1056 | 100 | 100 | 0 | 3.5697 | 0 | 3.1056 | 29.2156 | 33.5811 | 32.3212 | -33.5811 | 1856.7039 | 56.4802
636 | 2020-12-16 | 32.3367 | 3.0896 | 0 | 3.0896 | 100 | 100 | 0 | 3.5512 | 0 | 3.0896 | 29.2472 | 33.6174 | 32.3367 | -33.6174 | 1823.1228 | 56.1821
637 | 2020-12-17 | 32.3475 | 3.0785 | 0 | 3.0785 | 100 | 100 | 0 | 3.5385 | 0 | 3.0785 | 29.2691 | 33.6426 | 32.3475 | -33.6426 | 1789.5053 | 55.8837
638 | 2020-12-18 | 32.3535 | 3.0723 | 0 | 3.0723 | 100 | 100 | 0 | 3.5314 | 0 | 3.0723 | 29.2812 | 33.6566 | 32.3535 | -33.6566 | 1755.8627 | 55.5851
639 | 2020-12-19 | 32.3547 | 3.0711 | 0 | 3.0711 | 100 | 100 | 0 | 3.5299 | 0 | 3.0711 | 29.2837 | 33.6594 | 32.3547 | -33.6594 | 1722.2061 | 55.2864
640 | 2020-12-20 | 32.3511 | 3.0748 | 0 | 3.0748 | 100 | 100 | 0 | 3.5342 | 0 | 3.0748 | 29.2764 | 33.651 | 32.3511 | -33.651 | 1688.5468 | 54.9876
641 | 2020-12-21 | 32.3427 | 3.0834 | 0 | 3.0834 | 100 | 100 | 0 | 3.5441 | 0 | 3.0834 | 29.2593 | 33.6314 | 32.3427 | -33.6314 | 1654.8958 | 54.6889
642 | 2020-12-22 | 32.3295 | 3.097 | 0 | 3.097 | 100 | 100 | 0 | 3.5597 | 0 | 3.097 | 29.2326 | 33.6007 | 32.3295 | -33.6007 | 1621.2643 | 54.3904
643 | 2020-12-23 | 32.3116 | 3.1155 | 0 | 3.1155 | 100 | 100 | 0 | 3.581 | 0 | 3.1155 | 29.1961 | 33.5588 | 32.3116 | -33.5588 | 1587.6637 | 54.0922
644 | 2020-12-24 | 32.2888 | 3.1389 | 0 | 3.1389 | 100 | 100 | 0 | 3.6079 | 0 | 3.1389 | 29.1499 | 33.5057 | 32.2888 | -33.5057 | 1554.1049 | 53.7943
645 | 2020-12-25 | 32.2613 | 3.1672 | 0 | 3.1672 | 100 | 100 | 0 | 3.6405 | 0 | 3.1672 | 29.0941 | 33.4415 | 32.2613 | -33.4415 | 1520.5992 | 53.4969
646 | 2020-12-26 | 32.229 | 3.2005 | 0 | 3.2005 | 100 | 100 | 0 | 3.6787 | 0 | 3.2005 | 29.0285 | 33.3661 | 32.229 | -33.3661 | 1487.1578 | 53.2001
647 | 2020-12-27 | 32.192 | 3.2386 | 0 | 3.2386 | 100 | 100 | 0 | 3.7226 | 0 | 3.2386 | 28.9534 | 33.2797 | 32.192 | -33.2797 | 1453.7916 | 52.9039
648 | 2020-12-28 | 32.1502 | 3.2817 | 0 | 3.2817 | 100 | 100 | 0 | 3.772 | 0 | 3.2817 | 28.8685 | 33.1822 | 32.1502 | -33.1822 | 1420.5119 | 52.6085
649 | 2020-12-29 | 32.1037 | 3.3296 | 0 | 3.3296 | 100 | 100 | 0 | 3.8271 | 0 | 3.3296 | 28.7741 | 33.0737 | 32.1037 | -33.0737 | 1387.3297 | 52.314
650 | 2020-12-30 | 32.0524 | 3.3824 | 0 | 3.3824 | 100 | 100 | 0 | 3.8878 | 0 | 3.3824 | 28.6701 | 32.9541 | 32.0524 | -32.9541 | 1354.256 | 52.0204
651 | 2020-12-31 | 31.9965 | 3.44 | 0 | 3.44 | 100 | 100 | 0 | 3.954 | 0 | 3.44 | 28.5565 | 32.8236 | 31.9965 | -32.8236 | 1321.3019 | 51.7279
652 | 2021-01-01 | 31.9359 | 3.5024 | 0 | 3.5024 | 100 | 100 | 0 | 4.0258 | 0 | 3.5024 | 28.4335 | 32.6821 | 31.9359 | -32.6821 | 1288.4783 | 51.4366
653 | 2021-01-02 | 31.8706 | 3.5697 | 0 | 3.5697 | 100 | 100 | 0 | 4.1031 | 0 | 3.5697 | 28.3009 | 32.5298 | 31.8706 | -32.5298 | 1255.7961 | 51.1465
654 | 2021-01-03 | 31.8006 | 3.6417 | 0 | 3.6417 | 100 | 100 | 0 | 4.1859 | 0 | 3.6417 | 28.1589 | 32.3666 | 31.8006 | -32.3666 | 1223.2664 | 50.8578
655 | 2021-01-04 | 31.726 | 3.7185 | 0 | 3.7185 | 100 | 100 | 0 | 4.2742 | 0 | 3.7185 | 28.0075 | 32.1925 | 31.726 | -32.1925 | 1190.8998 | 50.5705
656 | 2021-01-05 | 31.6469 | 3.8001 | 0 | 3.8001 | 100 | 100 | 0 | 4.3679 | 0 | 3.8001 | 27.8468 | 32.0078 | 31.6469 | -32.0078 | 1158.7073 | 50.2847
657 | 2021-01-06 | 31.5631 | 3.8864 | 0 | 3.8864 | 100 | 100 | 0 | 4.4671 | 0 | 3.8864 | 27.6767 | 31.8123 | 31.5631 | -31.8123 | 1126.6995 | 50.0006
658 | 2021-01-07 | 31.4747 | 3.9773 | 0 | 3.9773 | 100 | 100 | 0 | 4.5717 | 0 | 3.9773 | 27.4974 | 31.6062 | 31.4747 | -31.6062 | 1094.8872 | 49.7183
659 | 2021-01-08 | 31.3819 | 4.073 | 0 | 4.073 | 100 | 100 | 0 | 4.6816 | 0 | 4.073 | 27.3089 | 31.3895 | 31.3819 | -31.3895 | 1063.281 | 49.4377
660 | 2021-01-09 | 31.2845 | 4.1733 | 0 | 4.1733 | 100 | 100 | 0 | 4.7968 | 0 | 4.1733 | 27.1113 | 31.1624 | 31.2845 | -31.1624 | 1031.8914 | 49.1591
661 | 2021-01-10 | 31.1827 | 4.2782 | 0 | 4.2782 | 100 | 100 | 0 | 4.9174 | 0 | 4.2782 | 26.9045 | 30.9247 | 31.1827 | -30.9247 | 1000.729 | 48.8825
662 | 2021-01-11 | 31.0764 | 4.3876 | 0 | 4.3876 | 100 | 100 | 0 | 5.0432 | 0 | 4.3876 | 26.6888 | 30.6767 | 31.0764 | -30.6767 | 969.8043 | 48.608
663 | 2021-01-12 | 30.9657 | 4.5016 | 0 | 4.5016 | 100 | 100 | 0 | 5.1743 | 0 | 4.5016 | 26.464 | 30.4184 | 30.9657 | -30.4184 | 939.1276 | 48.3357
664 | 2021-01-13 | 30.8506 | 4.6202 | 0 | 4.6202 | 100 | 100 | 0 | 5.3105 | 0 | 4.6202 | 26.2304 | 30.1499 | 30.8506 | -30.1499 | 908.7092 | 48.0658
665 | 2021-01-14 | 30.7311 | 4.7432 | 0 | 4.7432 | 100 | 100 | 0 | 5.4519 | 0 | 4.7432 | 25.988 | 29.8712 | 30.7311 | -29.8712 | 878.5593 | 47.7981
666 | 2021-01-15 | 30.6074 | 4.8706 | 0 | 4.8706 | 100 | 100 | 0 | 5.5984 | 0 | 4.8706 | 25.7368 | 29.5825 | 30.6074 | -29.5825 | 848.688 | 47.533
667 | 2021-01-16 | 30.4794 | 5.0025 | 0 | 5.0025 | 100 | 100 | 0 | 5.75 | 0 | 5.0025 | 25.4769 | 29.2838 | 30.4794 | -29.2838 | 819.1056 | 47.2704
668 | 2021-01-17 | 30.3471 | 5.1387 | 0 | 5.1387 | 100 | 100 | 0 | 5.9066 | 0 | 5.1387 | 25.2084 | 28.9752 | 30.3471 | -28.9752 | 789.8218 | 47.0105
669 | 2021-01-18 | 30.2106 | 5.2793 | 0 | 5.2793 | 100 | 100 | 0 | 6.0681 | 0 | 5.2793 | 24.9314 | 28.6568 | 30.2106 | -28.6568 | 760.8466 | 46.7533
670 | 2021-01-19 | 30.07 | 5.4241 | 0 | 5.4241 | 100 | 100 | 0 | 6.2346 | 0 | 5.4241 | 24.6459 | 28.3287 | 30.07 | -28.3287 | 732.1898 | 46.499
671 | 2021-01-20 | 29.9253 | 5.5731 | 0 | 5.5731 | 100 | 100 | 0 | 6.4059 | 0 | 5.5731 | 24.3521 | 27.991 | 29.9253 | -27.991 | 703.8612 | 46.2475
672 | 2021-01-21 | 29.7765 | 5.7264 | 0 | 5.7264 | 100 | 100 | 0 | 6.5821 | 0 | 5.7264 | 24.0501 | 27.6438 | 29.7765 | -27.6438 | 675.8702 | 45.9991
673 | 2021-01-22 | 29.6236 | 5.8838 | 0 | 5.8838 | 100 | 100 | 0 | 6.763 | 0 | 5.8838 | 23.7398 | 27.2871 | 29.6236 | -27.2871 | 648.2265 | 45.7537
674 | 2021-01-23 | 29.4668 | 6.0453 | 0 | 6.0453 | 100 | 100 | 0 | 6.9487 | 0 | 6.0453 | 23.4215 | 26.9212 | 29.4668 | -26.9212 | 620.9393 | 45.5115
675 | 2021-01-24 | 29.306 | 6.2109 | 0 | 6.2109 | 100 | 100 | 0 | 7.139 | 0 | 6.2109 | 23.0951 | 26.5461 | 29.306 | -26.5461 | 594.0181 | 45.2725
676 | 2021-01-25 | 29.1414 | 6.3805 | 0 | 6.3805 | 100 | 100 | 0 | 7.3339 | 0 | 6.3805 | 22.7609 | 26.162 | 29.1414 | -26.162 | 567.472 | 45.0369
677 | 2021-01-26 | 28.9729 | 6.554 | 0 | 6.554 | 100 | 100 | 0 | 7.5334 | 0 | 6.554 | 22.4189 | 25.7688 | 28.9729 | -25.7688 | 541.31 | 44.8047
678 | 2021-01-27 | 28.8006 | 6.7315 | 0 | 6.7315 | 100 | 100 | 0 | 7.7373 | 0 | 6.7315 | 22.0691 | 25.3668 | 28.8006 | -25.3668 | 515.5412 | 44.576
679 | 2021-01-28 | 28.6246 | 6.9128 | 0 | 6.9128 | 100 | 100 | 0 | 7.9457 | 0 | 6.9128 | 21.7118 | 24.9561 | 28.6246 | -24.9561 | 490.1744 | 44.3508
680 | 2021-01-29 | 28.4449 | 7.0979 | 0 | 7.0979 | 100 | 100 | 0 | 8.1584 | 0 | 7.0979 | 21.347 | 24.5368 | 28.4449 | -24.5368 | 465.2182 | 44.1293
681 | 2021-01-30 | 28.2615 | 7.2867 | 0 | 7.2867 | 100 | 100 | 0 | 8.3755 | 0 | 7.2867 | 20.9748 | 24.109 | 28.2615 | -24.109 | 440.6814 | 43.9115
682 | 2021-01-31 | 28.0746 | 7.4792 | 0 | 7.4792 | 100 | 100 | 0 | 8.5968 | 0 | 7.4792 | 20.5954 | 23.6728 | 28.0746 | -23.6728 | 416.5724 | 43.6975
683 | 2021-02-01 | 27.8841 | 7.6754 | 0 | 7.6754 | 100 | 100 | 0 | 8.8223 | 0 | 7.6754 | 20.2088 | 23.2285 | 27.8841 | -23.2285 | 392.8996 | 43.4874
684 | 2021-02-02 | 27.6902 | 7.8751 | 0 | 7.8751 | 100 | 100 | 0 | 9.0518 | 0 | 7.8751 | 19.8151 | 22.776 | 27.6902 | -22.776 | 369.6711 | 43.2812
685 | 2021-02-03 | 27.4929 | 8.0783 | 0 | 8.0783 | 100 | 100 | 0 | 9.2854 | 0 | 8.0783 | 19.4145 | 22.3156 | 27.4929 | -22.3156 | 346.8951 | 43.0791
686 | 2021-02-04 | 27.2922 | 8.285 | 0 | 8.285 | 100 | 100 | 0 | 9.523 | 0 | 8.285 | 19.0072 | 21.8473 | 27.2922 | -21.8473 | 324.5796 | 42.881
687 | 2021-02-05 | 27.0882 | 8.4951 | 0 | 8.4951 | 100 | 100 | 0 | 9.7645 | 0 | 8.4951 | 18.5931 | 21.3714 | 27.0882 | -21.3714 | 302.7322 | 42.6871
688 | 2021-02-06 | 26.881 | 8.7085 | 0 | 8.7085 | 100 | 100 | 0 | 10.0098 | 0 | 8.7085 | 18.1725 | 20.8879 | 26.881 | -20.8879 | 281.3609 | 42.4974
689 | 2021-02-07 | 26.6706 | 8.9252 | 0 | 8.9252 | 100 | 100 | 0 | 10.2589 | 0 | 8.9252 | 17.7454 | 20.397 | 26.6706 | -20.397 | 260.473 | 42.312
690 | 2021-02-08 | 26.4571 | 9.1451 | 0 | 9.1451 | 100 | 100 | 0 | 10.5116 | 0 | 9.1451 | 17.312 | 19.8989 | 26.4571 | -19.8989 | 240.076 | 42.1309
691 | 2021-02-09 | 26.2405 | 9.3681 | 0 | 9.3681 | 100 | 100 | 0 | 10.7679 | 0 | 9.3681 | 16.8724 | 19.3936 | 26.2405 | -19.3936 | 220.1772 | 41.9543
692 | 2021-02-10 | 26.021 | 9.5942 | 0 | 9.5942 | 100 | 100 | 0 | 11.0278 | 0 | 9.5942 | 16.4268 | 18.8814 | 26.021 | -18.8814 | 200.7836 | 41.7822
693 | 2021-02-11 | 25.7986 | 9.8233 | 0 | 9.8233 | 100 | 100 | 0 | 11.2911 | 0 | 9.8233 | 15.9753 | 18.3624 | 25.7986 | -18.3624 | 181.9022 | 41.6146
694 | 2021-02-12 | 25.5733 | 10.0553 | 0 | 10.0553 | 100 | 100 | 0 | 11.5579 | 0 | 10.0553 | 15.518 | 17.8367 | 25.5733 | -17.8367 | 163.5398 | 41.4516
695 | 2021-02-13 | 25.3452 | 10.2902 | 0 | 10.2902 | 100 | 100 | 0 | 11.8279 | 0 | 10.2902 | 15.055 | 17.3046 | 25.3452 | -17.3046 | 145.703 | 41.2933
696 | 2021-02-14 | 25.1144 | 10.5279 | 0 | 10.5279 | 100 | 100 | 0 | 12.1011 | 0 | 10.5279 | 14.5865 | 16.7661 | 25.1144 | -16.7661 | 128.3985 | 41.1397
697 | 2021-02-15 | 24.881 | 10.7684 | 0 | 10.7684 | 100 | 100 | 0 | 12.3774 | 0 | 10.7684 | 14.1126 | 16.2214 | 24.881 | -16.2214 | 111.6324 | 40.9909
698 | 2021-02-16 | 24.6449 | 11.0114 | 0 | 11.0114 | 100 | 100 | 0 | 12.6568 | 0 | 11.0114 | 13.6335 | 15.6707 | 24.6449 | -15.6707 | 95.411 | 40.8469
699 | 2021-02-17 | 24.4064 | 11.2571 | 0 | 11.2571 | 100 | 100 | 0 | 12.9392 | 0 | 11.2571 | 13.1493 | 15.1142 | 24.4064 | -15.1142 | 79.7403 | 40.7078
700 | 2021-02-18 | 24.1654 | 11.5053 | 0 | 11.5053 | 100 | 100 | 0 | 13.2245 | 0 | 11.5053 | 12.6602 | 14.5519 | 24.1654 | -14.5519 | 64.6262 | 40.5736
701 | 2021-02-19 | 23.9221 | 11.7559 | 0 | 11.7559 | 100 | 100 | 0 | 13.5125 | 0 | 11.7559 | 12.1662 | 13.9842 | 23.9221 | -13.9842 | 50.0742 | 40.4445
702 | 2021-02-20 | 23.6765 | 12.0089 | 0 | 12.0089 | 100 | 100 | 0 | 13.8033 | 0 | 12.0089 | 11.6676 | 13.411 | 23.6765 | -13.411 | 36.0901 | 40.3203
703 | 2021-02-21 | 23.4286 | 12.2641 | 0 | 12.2641 | 100 | 100 | 0 | 14.0967 | 0 | 12.2641 | 11.1645 | 12.8327 | 23.4286 | -12.8327 | 22.679 | 40.2013
704 | 2021-02-22 | 23.1786 | 12.5216 | 0 | 12.5216 | 100 | 100 | 0 | 14.3927 | 0 | 12.5216 | 10.657 | 12.2494 | 23.1786 | -12.2494 | 9.8463 | 40.0874
705 | 2021-02-23 | 22.9266 | 12.7812 | 0 | 12.7812 | 100 | 100 | 0 | 14.6911 | 0 | 12.7812 | 10.1453 | 11.6613 | 22.9266 | -11.6613 | -2.4031 | 39.9787
706 | 2021-02-24 | 22.6725 | 13.0429 | 0 | 13.0429 | 100 | 100 | 0 | 14.9919 | 0 | 13.0429 | 9.6296 | 11.0685 | 22.6725 | -11.0685 | -14.0644 | 39.8752
707 | 2021-02-25 | 22.4165 | 13.3066 | 0 | 13.3066 | 100 | 100 | 0 | 15.2949 | 0 | 13.3066 | 9.1099 | 10.4711 | 22.4165 | -10.4711 | -25.1328 | 39.7769
708 | 2021-02-26 | 22.1586 | 13.5721 | 0 | 13.5721 | 100 | 100 | 0 | 15.6002 | 0 | 13.5721 | 8.5865 | 9.8695 | 22.1586 | -9.8695 | -35.604 | 39.684
709 | 2021-02-27 | 21.899 | 13.8395 | 0 | 13.8395 | 100 | 100 | 0 | 15.9075 | 0 | 13.8395 | 8.0595 | 9.2638 | 21.899 | -9.2638 | -45.4735 | 39.5964
710 | 2021-02-28 | 21.6377 | 14.1087 | 0 | 14.1087 | 100 | 100 | 0 | 16.2169 | 0 | 14.1087 | 7.529 | 8.654 | 21.6377 | -8.654 | -54.7373 | 39.5141
711 | 2021-03-01 | 21.3747 | 14.3795 | 0 | 14.3795 | 100 | 100 | 0 | 16.5281 | 0 | 14.3795 | 6.9953 | 8.0406 | 21.3747 | -8.0406 | -63.3913 | 39.4373
712 | 2021-03-02 | 21.1103 | 14.6519 | 0 | 14.6519 | 100 | 100 | 0 | 16.8412 | 0 | 14.6519 | 6.4584 | 7.4235 | 21.1103 | -7.4235 | -71.4319 | 39.366
713 | 2021-03-03 | 20.8443 | 14.9257 | 0 | 14.9257 | 100 | 100 | 0 | 17.156 | 0 | 14.9257 | 5.9186 | 6.803 | 20.8443 | -6.803 | -78.8553 | 39.3001
714 | 2021-03-04 | 20.577 | 15.2011 | 0 | 15.2011 | 100 | 100 | 0 | 17.4725 | 0 | 15.2011 | 5.376 | 6.1793 | 20.577 | -6.1793 | -85.6583 | 39.2397
715 | 2021-03-05 | 20.3084 | 15.4777 | 0 | 15.4777 | 100 | 100 | 0 | 17.7905 | 0 | 15.4777 | 4.8307 | 5.5525 | 20.3084 | -5.5525 | -91.8376 | 39.1848
716 | 2021-03-06 | 20.0385 | 15.7556 | 0 | 15.7556 | 100 | 100 | 0 | 18.1099 | 0 | 15.7556 | 4.2829 | 4.9229 | 20.0385 | -4.9229 | -97.3901 | 39.1356
717 | 2021-03-07 | 19.7675 | 16.0347 | 0 | 16.0347 | 100 | 100 | 0 | 18.4307 | 0 | 16.0347 | 3.7328 | 4.2906 | 19.7675 | -4.2906 | -102.3129 | 39.0919
718 | 2021-03-08 | 19.4955 | 16.3149 | 0 | 16.3149 | 100 | 100 | 0 | 18.7528 | 0 | 16.3149 | 3.1806 | 3.6558 | 19.4955 | -3.6558 | -106.6035 | 39.0538
719 | 2021-03-09 | 19.2225 | 16.5961 | 0 | 16.5961 | 100 | 100 | 0 | 19.076 | 0 | 16.5961 | 2.6263 | 3.0188 | 19.2225 | -3.0188 | -110.2593 | 39.0213
720 | 2021-03-10 | 18.9485 | 16.8783 | 0 | 16.8783 | 100 | 100 | 0 | 19.4003 | 0 | 16.8783 | 2.0702 | 2.3796 | 18.9485 | -2.3796 | -113.2781 | 38.9945
721 | 2021-03-11 | 18.6738 | 17.1613 | 0 | 17.1613 | 100 | 100 | 0 | 19.7256 | 0 | 17.1613 | 1.5125 | 1.7385 | 18.6738 | -1.7385 | -115.6577 | 38.9734
722 | 2021-03-12 | 18.3982 | 17.445 | 0 | 17.445 | 100 | 100 | 0 | 20.0517 | 0 | 17.445 | 0.95325 | 1.0957 | 18.3982 | -1.0957 | -117.3962 | 38.958
723 | 2021-03-13 | 18.1221 | 17.7294 | 0 | 17.7294 | 100 | 100 | 0 | 20.3786 | 0 | 17.7294 | 0.39266 | 0.45134 | 18.1221 | -0.45134 | -118.4919 | 38.9483
724 | 2021-03-14 | 17.8454 | 17.8454 | 0 | 18.0144 | 100 | 99.0614 | 0 | 20.7063 | 0 | 17.8454 | 0 | 0 | 17.8454 | 0.19435 | -118.9432 | 38.9443
725 | 2021-03-15 | 17.5681 | 17.5681 | 0 | 18.3 | 100 | 96.0008 | 0 | 21.0344 | 0 | 17.5681 | 0 | 0 | 17.5681 | 0.8412 | -118.8071 | 38.9455
726 | 2021-03-16 | 17.2905 | 17.2905 | 0 | 18.5859 | 100 | 93.03 | 0 | 21.3631 | 0 | 17.2905 | 0 | 0 | 17.2905 | 1.489 | -118.2183 | 38.9507
727 | 2021-03-17 | 17.0125 | 17.0125 | 0 | 18.8722 | 100 | 90.1458 | 0 | 21.6922 | 0 | 17.0125 | 0 | 0 | 17.0125 | 2.1376 | -117.176 | 38.9599
728 | 2021-03-18 | 16.7343 | 16.7343 | 0 | 19.1587 | 100 | 87.3454 | 0 | 22.0215 | 0 | 16.7343 | 0 | 0 | 16.7343 | 2.7867 | -115.6797 | 38.9732
729 | 2021-03-19 | 16.4559 | 16.4559 | 0 | 19.4455 | 100 | 84.6259 | 0 | 22.3511 | 0 | 16.4559 | 0 | 0 | 16.4559 | 3.4363 | -113.729 | 38.9905
730 | 2021-03-20 | 16.1774 | 16.1774 | 0 | 19.7323 | 100 | 81.9847 | 0 | 22.6808 | 0 | 16.1774 | 0 | 0 | 16.1774 | 4.086 | -111.3236 | 39.0119
731 | 2021-03-21 | 15.899 | 15.899 | 0 | 20.0191 | 100 | 79.4192 | 0 | 23.0104 | 0 | 15.899 | 0 | 0 | 15.899 | 4.7357 | -108.4634 | 39.0373
Jahressumme |  | 5912.8506 | 2723.9072 | 0 | 7212.1384 | [8 empty] | 5912.8506 |  |  |  | kWh/Kopf/a
|  | Direktverbrauch | 46.0676 | %
Tag | Datum | Endenergie (EE)-Verbrauch für Heizung & Warmwasser | Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei | beim Verbraucher verfügbare EE aus innerörtlichen Kollektoren | beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren | sofort verbrauchter Anteil des innerörtlichen Kollektorgewinns | sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerörtlichen Kollektoren | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren | Deckungsgrad, allein aus innerörtlichen Kollektoren | Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld | Fernwärmebezug aus Saisonspeicher | Saisonspeicherbelastung | Fernwärmebezug | Speicher laden | Speicher-inhalt | Speichertemperatur

## t
Szenario für Rietz-Neuendorf und Umgebung |  | Ort | Status | Einwohner | Siedlungsfläche | nach moderater Sanierung benötigte Wärme | nach moderater Sanierung benötigte Wärme
[5 empty] | km² | kWh/a | GWh/a
|  | Klein & Groß Rietz+ | Gemeindeverbund | 3414 | 6.4468 | 20158857.1429 | 20.1589
Merkmale: |  | mehrere benachbarte Gemeinden;Kollektorfeld separat neben Saisonspeicher;Haupt- und Unterverteilungsleitungen; Volldeckung der Wärmelast für sanierte Gebäude (80 kWh/a/m²), ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet |  | Größe | Wert | Einheit | Abschreibung in a | Quelle/ Bemerkung | Bemerkungen Zusätze
Parametereingabe | Übernahme aus Tabelle e. |  | Eingabefelder blau
|  | Bevölkerung | 3414 | Personen |  | Tabelle s in dieser Datei
|  | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude | 80 | kWh/a/m² |  | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | Datei: standardhaus001.ods
|  | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf | 46.5 | m²/Kopf
|  | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 37 | % |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7
|  | komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe) | 73.8095 | m² |  | errechnet aus Werten dieser Datei
x |  | innerörtliche Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf | 0 | m²/Kopf |  | gesetzt; ansonsten Schätzungen über das lokale Flächenpotential verwenden
|  | dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerörtlichen Flächen für Kollektoren | 80 | % |  | gesetzt, Ränder und Zwischenräume
|  | außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung | 30 | m²/Kopf |  | gesetzt; probieren, bis e.S6=ca.80°C und e.S7>40°C, Vergleich auch mit t.D92
|  | Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin | 13 | kWh/m²
|  | Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin | 166 | kWh/m²
|  | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area
|  | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. | 370 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
|  | Anteil an Röhrenkollektoren | 30 | % |  | gesetzt
|  | Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf | 85 | % |  | gesetzt
|  | Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld | 11 | % |  | gesetzt (7+4)% | gesetzt
x |  | Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerörtlichen Kollektoren über Wärmenetz | 20 | % |  | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
|  | Transportverluste Fernheizung | 13 | % |  | gesetzt, vgl. h.R32 + u.M25 (=100-(100-h.R32)*(100-u.M25)/100); vgl t.D147
|  | Speicher Starttemperatur | 40 | °C |  | gesetzt
|  | Speichertiefe | 90 | m |  | gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten
|  | Speicherdurchmesser | 94.3702 | m |  | errechnet aus Zahlen dieser Datei
|  | mittlere Speicherverluste pro Jahr | 30 | % |  | gesetzt, vergleiche t.F114
|  | Wärmespeicherzahl für Erdboden | 0.611 | kWh/m³/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf; S.3 z.B. Boden 2,2 MJ/K/m³ /3,6 | eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
|  | Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin | 1086.3656 | kWh/a/m² |  | errechnet aus dieser Datei
weitere Parameter
| Allgemein | besiedelte Fläche | 6.4468 | km² |  | Tab.s.Q18
|  | Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach moderater Sanierung | 5904.7619 | kWh/a/Kopf
|  | Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017 | 10641 | kWh/a/Kopf |  | www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf | Datei: 0_zahlen_energierelevant_eigene_zusammenstellung_BERLIN_BRD
|  | Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf | 1437 | kWh/a/Kopf |  | https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2018Q2/Grafik-dena-Gebaeudereport-kompakt-2018-Endenergiebezogener-Gebaeudeenergieverbrauch.jpg
|  | möglicher Anteil an direkter Wärmeversorgung, am Speicher vorbei | 46.0676 | % |  | Tabelle e.D737
|  | Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung,saniert) | 2.401 | kW/Kopf
|  | Nebenkosten der gesamten Anlage | 20 | % |  | https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5
| Kollektoren | Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark | 1141 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
|  | Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung | 7.5 | kWh/d/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102 | Forst, Juni 2019: 224 kWh/m²
|  | Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921 | 360 | €/m² | 25 | [39] | https://www.vergleich.org/vakuumroehrenkollektor/
|  | Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0 | 124 | €/m² | 25 | [1] | https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer
|  | Brutto/netto-Faktor,externes Kollektorfeld | 2.75 |  |  | (Verschattung vermeiden,Wege,Ränder)
|  | Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld | 188 | €/m² | 40 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m²
|  | Mengenrabatt Kollektoren und Installation | 20 | % |  | Minderung
|  | Bodenrichtwert Kollektorfeld | 0.5 | €/m² |  | https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
|  | nötiger Pufferspeicher im Haus pro Person | 0 | l/Kopf
|  | Preis der Pufferspeicher im Haus | 4.2 | €/l | 25 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 2000...3000€/600Liter
| Saisonspeicher | Wärmeleitwert Speicherumgebung | 2.7 | W/m/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
|  | Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden | 0.4 | W/m/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
|  | Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche | 0.05 | m/d |  | eingesetzt
|  | Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe | 0.005 | m/d |  | eingesetzt
|  | strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen | 15 | % |  | eingesetzt
|  | hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung | 0.0001 | m/s |  | diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle
|  | mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge | 0.57 | m/a |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
|  | mehrjährig gemittelte Lufttemperatur | 9.72 | °C |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102
|  | Bodentemperatur in 50m Tiefe | 12 | °C |  | eingesetzt
|  | Speichertemperatur Arbeitsspanne | 40 | K |  | eingesetzt
|  | Speichertemperatur Mittel | 60 | °C |  | eingesetzt
|  | Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand | 10 | m |  | eingesetzt
|  | Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung | 2 | m |  | eingesetzt
|  | Anzahl der Bohrungen; zweimal | 12.0412 | Stück |  | errechnet aus Tabelle t dieser Datei; je eine Bohrung oben und unten im Speichergrundwasser
|  | Länge aller Bohrungen | 1300.4484 | m |  | errechnet aus Tabelle t dieser Datei
|  | Förderleistung eines Brunnens | 30 | m³/h |  | gesetzt, vgl.: https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/ver-und-entsorgung/wasserversorgung/ ; Geschichte… 1979… | „1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“
|  | Kosten für Aushub+Erdbewegung | 5.7 | €/m³ |  | http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten
|  | Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m² | 16 | €/m² | 50 | 1,5mm doppelt
|  | Kosten für Dichtwand pro m² | 80 | €/m² | 50 | H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679 | https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
|  | Kosten für Bohrungen pro m | 300 | €/m | 50 | https://www.my-hammer.de/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren/ | 30...70 €/m; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/
|  | Mengenrabatt Bohren | 40 | % |  | Minderung
|  | Kosten für Pufferspeicher am Saisonspeicher pro m³ | 100 | €/m³ | 50 | Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf; Kostenschätzung anhand von Kellerbau | https://cdn.website-start.de/proxy/apps/zook5o/uploads/gleichzwei/instances/BAEE886A-5189-4B80-BB0C-126AD8811398/wcinstances/epaper/7f303bab-bf8c-4d61-bc1d-dd8e2caed8b8/pdf/181231_pro_keller_broschuere_einzelseiten_WEB.pdf
|  | Kosten Technikgebäude am Speicherrand | 200000 | € | 50 | Schätzung
| Verteilung | Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren | 500 | €/m | 25 | https://enerko.de/wp-content/uploads/2020/01/191212-Kurzbericht-FW-Schiene-Rheinland.pdf S.9 u.a. 500...1000€/m
|  | Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren | 222 | €/m | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 175*1,02^12
|  | Kosten Hausanschluss | 3171 | € | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 2500*1,02^12
|  | Kosten Wärmetauscher(Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher) | 1 | €/kW | 1 | ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods
|  | Wirkungsgrad Umwälzpumpen | 75 | % |  | https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676
|  | Kosten der Umwälzpumpen | 216 | €/kW | 20 | http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf | Datei: preisfunktion_pumpen.ods
|  | Investitionskosten für Heizkraftwerk | 585 | €/kW | 30 | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585 | vgl. auch https://enerko.de/wp-content/uploads/2015/06/Endbericht_GKK_Kiel.pdf; S.96
Berechnungen
| BHKW | erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch | 6.125 | MW thermisch
|  | Wirkungsgrad BHKW | 39 | % |  | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; bis 60%
|  | BHKW elektrische Leistung | 3.916 | MW elektrisch
|  | Kosten für Blockheizkraftwerke zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung | 2.2908 | Millionen €
|  | Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher | 8197.1751 | kW
| Kollektorfelder | Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung | 94817.8184 | m²
|  | Kollektorfläche brutto pro Kopf | 27.7732 | m²/Kopf
|  | Kollektorfläche brutto, innerörtlich möglich | 0 | m²/Kopf
|  | Kollektorfläche brutto, extern nötig | 27.7732 | m²/Kopf |  | vgl. Zelle e.V11
|  | externe Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung) | 0.26075 | km²
|  | Seitenlänge für ein quadratisches Kollektorfeld | 0.51064 | km
|  | Anteil dieser Kollektorfeldfläche an gesamter Siedlungsfläche | 4.0446 | %
|  | externe Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf | 76.3764 | m²/Kopf
| Saisonspeicher, BHKW | Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich | 28526843.7698 | kWh/a |  | eingeplante Verluste: Fernwärmeverteilung, Saisonspeicher
|  | davon müssen gespeichert werden | 15385217.22 | kWh/a
|  | Wärmebedarf bis100 Grad 2017 (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich | 41756751.7241 | kWh/a |  | BRD-Durchschnitt 2017; für die gegebene Bevölkerungszahl
|  | thermische Auslegungsleistung Blockheizkraftwerk | 6.125 | MW thermisch |  | Faktor 2 wegen Auslegungsleistung (erwartetes Leistungsmaximum im Jahreslauf)
|  | SpeicherVolumen | 629509.7062 | m³ |  | errechnet aus dem Speicherbedarf in D99
|  | Tiefe für eine minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser | 92.9061 | m |  | errechnet aus Volumen in D103 bei minimaler Oberfläche; diese Tiefe sollte gewählt und in e.V22 sowie D105 eingesetzt werden, falls es geologische Gegebenheiten zulassen
|  | Möglichkeit zur Eingabe einer anderen Speichertiefe | 90 | m |  | gesetzt, mit dieser Tiefe wird weiter gerechnet; Standardeintrag kommt aus D104 bzw. e.V22
|  | als SpeicherDurchmesser ergibt sich nach der Vorgabe der Tiefe in D105: | 94.3702 | m |  | errechnet aus D105
|  | SpeicherDeckfläche | 6994.5523 | m²
|  | Anteil der Speicherdeckfläche an gesamter Siedlungsfläche | 0.1085 | %
|  | Saisonspeicherverluste nach oben | 616154.0283 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch Wärmeleitung im Boden | 3000000 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch Niederschlag in der Umgebung | 38727.0302 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch regionalen Grundwasserfluss in Speicherumgebung | 298787.2606 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Saisonspeicherverluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung | 396996.0057 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
|  | Gesamtverlust Saisonspeicher | 4350664.3248 | kWh/a, entspricht | 28.28%
|  | Größe der Pufferspeicher je | 2885.758 | m³
| Verteilung | Anzahl der Wohngebäude im Plangebiet dieser Tabelle | 1020 | Gebäude
|  | mittlere zu einem Gebäude gehörige Siedlungsfläche | 6320.4143 | m²
|  | mittlere Seitenlänge des einem Gebäude zugeordneten Flächenstückes | 79.501 | m
|  | mittlere Länge eines Unterverteilungszweiges | 731.8008 | m
|  | mittlere Anzahl der Grundstücke an einem Unterverteilungszweig | 9.2049 | Grundst./Zw.
|  | Anzahl der Unterverteilungszweige | 110.8103 | Zweige
|  | mittlere Anzahl Bewohner je Gebäude | 3.3471
|  | mittlere Leistung je Gebäude (saniert) | 4.0182 | kW
|  | Auslegungsleistung je Gebäude (saniert) | 8.0364 | kW
| Unterverteilung | Gesamtlänge aller Unterverteilungszweige (jeweils 3 Leitungen) | 81.0911 | km
|  | Länge Unterverteilungstrasse pro Kopf | 23.7525 | m/Kopf
|  | mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der Unterverteilung | 58.4005 | kW
|  | Auslegungsleistung aller Pumpen der Unterverteilung | 203.3624 | kW
|  | Jahreswärmeverluste der Unterverteilung | 2157539.1071 | kWh/a
| Hauptverteilung | Gesamtlänge aller Hauptverteilungstrassen (jeweils 3 Leitungen) | 23.358 | km
|  | Länge der Hauptverteilungstrassen pro Kopf | 6.8418 | m/Kopf
|  | mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der Hauptverteilung | 61.6557 | kW
|  | Auslegungsleistung aller Pumpen der Hauptverteilung | 466.6387 | kW
|  | Jahreswärmeverluste der Hauptverteilung | 1468406.8899 | kWh/a
| gesamt | mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der gesamten Verteilung | 120.0562 | kW
|  | Auslegungsleistung aller Pumpen der gesamten Verteilung | 670.0011 | kW
|  | mittlere Leistungsaufnahme aller Verteilerpumpen pro Kopf | 35.1658 | W/Kopf
|  | Auslegungsleistung aller Verteilerpumpen pro Kopf | 196.251 | W/Kopf
|  | Jahresenergieverbrauch der Verteilerpumpen | 518642.7648 | kWh/a
|  | Jahresenergieverbrauch der Verteilerpumpen pro Kopf | 151.9165 | kWh/a/Kopf
|  | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz | 3625945.9969 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz pro Kopf | 1062.0814 | kWh/a/Kopf
|  | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz bezüglich ins Netz eingespeister Wärme | 15.6486 | % |  | vergleiche h.R32+u.M25
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektorfeld | 674235.5943 | kWh/a
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektoren pro Kopf | 197.4914 | kWh/a/Kopf
|  | Jahresverbrauch der Pumpen für Verteil. u. Koll. bezüglich gelieferter Wärme | 2.3635 | %
| Verluste | Jahreswärmeverlust durch Speicherung | 4350664.3248 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz | 3625945.9969 | kWh/a
|  | Gesamtverluste durch Speicherung und Verteilung | 7976610.3218 | kWh/a
|  | Jahreswärmeverlust durch Speicherung | 15.2511 | %
|  | Jahreswärmeverlust durch Verteilung | 12.7106 | %
|  | Gesamtverluste durch Speicherung und Verteilung bezüglich bereitgestellter Energie | 27.9618 | %
Kosten
| Tarife | Gastarif | 0.05 | €/kWh
|  | Stromtarif, Bezug | 0.22 | €/kWh
|  | Stromtarif, Einspeisung | 0.05 | €/kWh
|  | Wartung Heizung | 160 | €/a/Haushalt |  | https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/ | hier pro Anschluss gerechnet
| Investitionen | Saisonspeicher, Abdeckung | 281492.2509 | €
|  | Saisonspeicher, Bohrungen | 234080.7102 | €
|  | Saisonspeicher, Schlitzwand | 2134604.345 | €
|  | Saisonspeicher, zwei Pufferspeicher | 577151.5939 | € |  | für Saisonspeicher Vorlauf und Rücklauf, Abfangen der Wärmespitzen aus externem Kollektorfeld, innerstädtische Kollektoren puffern die lokalen Speicher in den Gebäuden
|  | Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt | 200000 | € | 50
|  | Saisonspeicher, gesamt | 3427328.8999 | € | 50
|  | Umwälzpumpen Unterverteilung | 43926.2704 | € | 20
|  | Umwälzpumpen Hauptverteilung | 100793.9626 | € | 20
|  | Kollektoren | 14776408.8217 | € | 25
|  | Aufstellung, Installation der Kollektoren | 14260599.8896 | € | 40
|  | Wärmespeicher in den Gebäuden | 0 | € | 25
|  | Bodenpreis für externes Kollektorfeld | 130374.5003 | € | 100
|  | Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse | 21236633.9582 | € | 25
|  | Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung | 11679000 | € | 25
|  | BHKW (ohne Energiekosten) | 2290834.4716 | € | 30
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 84932825.9678 | €
| laufende Kosten | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 148331.8307 | €/a
|  | Energiekosten BHKW | 1084418.6848 | €/a
|  | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -422923.2871 | €/a |  | Ertrag in der Heizperiode
|  | Wärmetauscher wechseln | 8197.1751 | €/a
|  | Betrieb, Wartung | 277279.1878 | €/a |  | 1,97 Personen pro Haushalt, Bundesdurchschnitt
| Investitionskosten/a/Kopf | Saisonspeicher, gesamt | 20.0781 | €/a/Kopf | das sind | 2.028% | der Gesamtkosten
|  | Umwälzpumpen Unterverteilung | 0.64333 | €/a/Kopf | das sind | 0.06499% | der Gesamtkosten
|  | Umwälzpumpen Hauptverteilung | 1.4762 | €/a/Kopf | das sind | 0.1491% | der Gesamtkosten
|  | Kollektoren | 173.1272 | €/a/Kopf | das sind | 17.49% | der Gesamtkosten
|  | Aufstellung, Installation der Kollektoren | 104.4274 | €/a/Kopf | das sind | 10.55% | der Gesamtkosten
|  | Wärmespeicher in den Gebäuden | 0 | €/a/Kopf | das sind | 0% | der Gesamtkosten
|  | Bodenpreis für externes Kollektorfeld | 0.38188 | €/a/Kopf | das sind | 0.03858% | der Gesamtkosten
|  | Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse | 248.8182 | €/a/Kopf | das sind | 25.14% | der Gesamtkosten
|  | Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung | 136.8366 | €/a/Kopf | das sind | 13.82% | der Gesamtkosten
|  | BHKW (ohne Energiekosten) | 22.3671 | €/a/Kopf | das sind | 2.26% | der Gesamtkosten
|  | Investition für die gesamte Anlage | 708.1559 | €/a/Kopf |  | brutto
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 885.1949 | €/a/Kopf |  | brutto
| laufende Kosten/a/Kopf | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 43.4481 | €/a/Kopf
|  | Energiekosten BHKW | 317.6387 | €/a/Kopf
|  | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -123.8791 | €/a/Kopf
|  | Wärmetauscher | 2.401 | €/a/Kopf
|  | Betrieb, Wartung | 81.2183 | €/a/Kopf
|  | laufende Kosten | 320.8271 | €/a/Kopf
Ergebnis: |  | Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW | 1206.0219 | €/a/Kopf |  | bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von noch | 38.27%
|  | Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80kWh/a/m² | 989.8952 | €/a/Kopf |  | bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von nur noch | 3.345%
|  | bisher in Deutschland pro Jahr für Gebäudeenergie ausgegeben: 65.000.000.000 €/a; das sind 785 €/a/Kopf |  |  |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7
|  | Investition für Leitungsnetz pro MWh/a Abnahme | 1639.9915 | €/(MWh/a) |  | https://enerko.de/wp-content/uploads/2020/01/191212-Kurzbericht-FW-Schiene-Rheinland.pdf S.7→ sehr schlecht
|  | Kapitaldienst dafür bei 2% | 0.0328 | €/kWh
|  | Investition für Gesamtanlage pro MWh/a Abnahme | 4213.1766 | €/(MWh/a)
|  | Kapitaldienst dafür bei 2% | 0.084264 | €/kWh

## h
Hauptverteilung, erdverlegt
Gruppe | lfd. Nr. | Ort | Einwohner, Schätzung nach Wohngebäuden | Leitungsverluste
%
1 | 1 | Glienicke | 639.2882 | 7.406 | Leitung entsprechend korrigieren
1 | 2 | Herzberg | 498.7118 | 4.3575
1 | 3 | Lindenberg | 722.9647 | 4.3575
2 | 4 | Hartensdorf | 56.9 | 27.141
2 | 5 | Pfaffendorf | 331.3588 | 9.0828
2 | 6 | Wilmersdorf | 100.4118 | 6.4349
3 | 7 | Görzig | 317.9706 | 6.8012
3 | 8 | Görzig Gewerbe | 6.6941 | 2.6544
3 | 9 | Raßmannsdorf | 60.2471 | 41.4706
3 | 10 | Rietz-Neuendorf | 90.3706 | 1.3234
3 | 11 | Sauen | 140.5765 | 15.3753
4 | 12 | Groß/Klein Rietz | 448.5059 | 7.7881
|  | Summe/Durchschnitt | 3414
|  | Rohr-Dämmung | 0.07 | m | mit | 0.035 | W/m/K
|  | Normgeschwindigkeit in Hauptverteilung | 1.2 | m/s
|  | Leitungsnummer laut Karte | versorgte Bewohner | Trassenlänge | Normalleistung | Auslegungsleistung | Leitungsdurchmesser innen | Druckverlust auf Vorlaufleitung bei Normalleistung | Druckverlust auf Vorlaufleitung bei Auslegungsleistung | Leistungsaufnahme der Pumpen bei Normalleistung, Vor- und Rücklauf | Leistungsaufnahme der Pumpen bei Auslegungsleistung, Vor- und Rücklauf | Jahresenergieverbrauch aller Pumpen in Hauptverteilung | Verweildauer im Vorlauf bei Normalleistung | Verweildauer im Vorlauf bei Auslegungsleistung | Leistungsverlust Vor+ Rücklauf | Wärmeverluste | Wärmeverluste pro übertragene Wärme | Durchleitungsfaktor | Leitungsnummer laut Karte
|  |  |  | m | kW | kW | m | bar | bar | kW | kW | kWh/a | h | h | kW | kWh/a | %
|  | 1 | 488.6706 | 2816 | 627.4445 | 1254.8889 | 0.072689 | 5.3834 | 20.3719 | 7.1487 | 54.1048 | x | 0.65185 | 0.32593 | 40.3755 | 174422.3488 | 6.4349 | 0.93565 | 1
|  | 2 | 56.9 | 1989 | 73.0586 | 146.1172 | 0.024804 | 11.1906 | 42.3477 | 1.7303 | 13.0957 | x | 0.46042 | 0.23021 | 16.1679 | 69845.4791 | 22.1301 | 0.7787 | 2
|  | 3 | 331.3588 | 943 | 425.4589 | 850.9178 | 0.059856 | 2.1917 | 8.294 | 1.9735 | 14.9366 | x | 0.21829 | 0.10914 | 12.0402 | 52013.7723 | 2.8299 | 0.9717 | 3
|  | 4 | 1860.9647 | 4644 | 2389.446 | 4778.892 | 0.14185 | 4.5214 | 17.1102 | 22.865 | 173.0531 | x | 1.075 | 0.5375 | 104.119 | 449794.2609 | 4.3575 | 0.95643 | 4
|  | 5 | 639.2882 | 1678 | 820.8349 | 1641.6697 | 0.083139 | 2.802 | 10.6035 | 4.8677 | 36.841 | x | 0.38843 | 0.19421 | 26.1637 | 113027.0316 | 3.1874 | 0.96813 | 5
|  | 6 | 1064.3647 | 1000 | 1366.6256 | 2733.2512 | 0.10728 | 1.2914 | 4.8868 | 3.735 | 28.2685 | x | 0.23148 | 0.11574 | 18.4335 | 79632.8127 | 1.3488 | 0.98651 | 6
|  | 7 | 448.5059 | 2701 | 575.8737 | 1151.7474 | 0.069637 | 5.3912 | 20.4017 | 6.5707 | 49.7303 | x | 0.62523 | 0.31262 | 37.7275 | 162982.979 | 6.5514 | 0.93449 | 7
|  | 8 | 525.4882 | 609 | 674.7177 | 1349.4353 | 0.075377 | 1.1224 | 4.2476 | 1.6028 | 12.1308 | x | 0.14097 | 0.070486 | 8.9294 | 38574.9122 | 1.3234 | 0.98677 | 8
|  | 9 | 518.7941 | 1943 | 666.1225 | 1332.2451 | 0.074896 | 3.6043 | 13.6395 | 5.0813 | 38.4574 | x | 0.44977 | 0.22488 | 28.3762 | 122585.2679 | 4.2599 | 0.9574 | 9
|  | 10 | 200.8235 | 2138 | 257.8539 | 515.7078 | 0.046598 | 6.3905 | 24.1832 | 3.4874 | 26.3946 | x | 0.49491 | 0.24745 | 23.722 | 102479.1115 | 9.1998 | 0.908 | 10
|  | 11 | 60.2471 | 2897 | 77.3562 | 154.7123 | 0.025523 | 15.839 | 59.9383 | 2.5931 | 19.6258 | x | 0.6706 | 0.3353 | 23.8539 | 103048.9139 | 30.8365 | 0.69164 | 11
Summen/ Ergebnisse |  |  | 3414 | m: 23358; kW: 4383.5161; kW: 61.6557; kW: 466.6387; kWh/a: 266352.5921; kW: 339.909; kWh/a: 1468406.8899; %: 7.7543

## u
Unterverteilung, erdverlegt
Eingaben: Eingabefelder blau
mittlere Zweiglänge | 731.8008 | m
Fläche pro zu heizendes Gebäude (Wohn-und Gewerbegebäude) | 6320.4143 | m²
Grundstückslänge | 79.501 | m
Norm-Geschwindigkeit des Wärmeträgers in Unterverteilung (UV) | 0.9 | m/s
Geschwindigkeit des Wärmeträgers bei Auslegungsleistung in UV | 1.8 | m/s
Temperatur Vorlauf | 60 | °C
Temperaturdifferenz, Spreizung (Vor- und Rücklauf) | 30 | K
Rohr-Dämmung, Stärke | 0.1 | m
Rohr-Dämmung, Leitwert | 0.035 | W/m/K
Druckabfall, Pumpleistung und Wärmeverlust bei Auslegungsleistung in einem Zweig (einmal reduziert) | Abschnittnummer im Zweig | endet bei Meter | Gebäudeanzahl bis Abschnittende | Auslegungsleistung zu Beginn des Abschnittes | Leitungsinnendurchmesser | Druckabfall pro m | Druckabfall am Abschnitt, Doppelleitung | Leistungsaufnahme der Pumpen, Vor- und Rücklauf | Verweildauer im Vorlauf | Leistungsverlust Vor+ Rücklauf | Jahreswärmeverluste | Wärmeverlust relativ
|  |  |  | kW | m | bar | bar | kW | s | kW | kWh/a | %
| 1 | 365.9004 | 4.6025 | 79.1175 | 0.021075 | 0.01704 | 12.47 | 1.044 | 203.278 | 2.3964 | 10352.5886 | 3.029
| 2 | 731.8008 | 4.6025 | 39.5587 | 0.014902 | 0.025828 | 18.901 | 0.79122 | 406.556 | 2.1106 | 9117.9781 | 5.3355
[7 empty] | 31.3709 | 1.8352 |  | 4.5071 | 19470.5667 | 5.6967
Gesamtzweig
Druckabfall, Pumpleistung und Wärmeverlust bei Normleistung in einem Zweig (einmal reduziert) | Abschnittnummer im Zweig | endet bei Meter | Gebäudeanzahl bis Abschnittende | Normleistung zu Beginn des Abschnittes | Leitungsinnendurchmesser | Druckabfall pro m | Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung | Leistungsaufnahme der Pumpen, Vor- und Rücklauf | Verweildauer im Vorlauf | Leistungsverlust Vor+ Rücklauf | Jahreswärmeverluste | Wärmeverlust relativ
|  |  |  | kW | m | bar | bar | kW | s | kW | kWh/a | %
| 1 | 365.9004 | 4.6025 | 39.5587 | 0.021075 | 0.0048935 | 3.5811 | 0.29981 | 406.556 | 2.3964 | 10352.5886 | 6.0579
| 2 | 731.8008 | 4.6025 | 19.7794 | 0.014902 | 0.0074172 | 5.4279 | 0.22722 | 813.112 | 2.1106 | 9117.9781 | 10.6709
[7 empty] | 9.0089 | 0.52703 |  | 4.5071 | 19470.5667 | 11.3934

## s
|  | aus Quelle |  |  | eigene Ermittlung | [11 empty] | Quelle |  | Quellen
[5 empty] | Gebäudezählung nach Karte | [5 empty] | bebaute Flächen
Gr. | Nr. | Ort | Einwohner nach Quelle | Einwohner, Schätzung nach Wohngebäuden | Wohngebäude | Nebengebäude | Gewerbe-immobilie | Summe Gebäude | Gewerbegebäude pro Wohngebäude | Bewohner pro Wohngebäude | Länge | Breite | Länge | Breite | Fläche | Fläche
[9 empty] | % |  | Pixel | Pixel | m | m | m² | ha
1 | 1 | Glienicke | 550 | 639.2882 | 191 | 135 | 27 | 353 | 14.1361 | 2.8796 | 48 | 118 | 551.7241 | 1356.3218 | 748315.4974 | 74.8315 | https://de.wikipedia.org/wiki/Glienicke_(Rietz-Neuendorf)
1 | 2 | Herzberg | 551 | 498.7118 | 149 | 126 | 13 | 288 | 8.7248 | 3.698 | 118 | 46 | 1356.3218 | 528.7356 | 717135.685 | 71.7136 | https://de.wikipedia.org/wiki/Herzberg_(Rietz-Neuendorf)
1 | 3 | Lindenberg | 853 | 722.9647 | 216 | 175 | 46 | 437 | 21.2963 | 3.9491 | 78 | 110 | 896.5517 | 1264.3678 | 1133571.1455 | 113.3571 | http://www.gemeinde-tauche.de/verzeichnis/objekt.php?mandat=56867
2 | 4 | Hartensdorf | gehört zu 10 | 56.9 | 17 | 12 | 3 | 32 | 17.6471 |  | 31 | 42 | 356.3218 | 482.7586 | 172017.4396 | 17.2017
2 | 5 | Pfaffendorf | 347 | 331.3588 | 99 | 84 | 35 | 218 | 35.3535 | 3.5051 | 59 | 113 | 678.1609 | 1298.8506 | 880829.7001 | 88.083 | https://de.wikipedia.org/wiki/Görzig_(Rietz-Neuendorf)
2 | 6 | Wilmersdorf | 96 | 100.4118 | 30 | 35 | 3 | 68 | 10 | 3.2 | 25 | 39 | 287.3563 | 448.2759 | 128814.9029 | 12.8815
3 | 7 | Görzig | gehört zu 10 | 317.9706 | 95 | 62 | 11 | 168 |  |  | 127 | 36 | 1459.7701 | 413.7931 | 604042.8062 | 60.4043 | https://de.wikipedia.org/wiki/Görzig_(Rietz-Neuendorf)
3 | 8 | Görzig Gewerbe | gehört zu 10 | 6.6941 | 2 | 6 | 25 | 33 | 37.1134 |  | 56 | 13 | 643.6782 | 149.4253 | 96181.7942 | 9.6182
3 | 9 | Raßmannsdorf | gehört zu 10 | 60.2471 | 18 | 16 | 6 | 40 | 33.3333 |  | 18 | 44 | 206.8966 | 505.7471 | 104637.3365 | 10.4637 | https://de.wikipedia.org/wiki/Raßmannsdorf
3 | 10 | Rietz-Neuendorf | 434 | 90.3706 | 27 | 18 | 10 | 55 | 37.037 | 2.7643 | 32 | 46 | 367.8161 | 528.7356 | 194477.4739 | 19.4477 | https://de.wikipedia.org/wiki/Görzig_(Rietz-Neuendorf)
3 | 11 | Sauen | 100 | 140.5765 | 42 | 53 | 16 | 111 | 38.0952 | 2.381 | 41 | 56 | 471.2644 | 643.6782 | 303342.5816 | 30.3343 | https://de.wikipedia.org/wiki/Sauen
4 | 12 | Groß/Klein Rietz | 483 | 448.5059 | 134 | 98 | 26 | 258 | 19.403 | 3.6045 | 172 | 60 | 1977.0115 | 689.6552 | 1363456.2029 | 136.3456 | https://de.wikipedia.org/wiki/Groẞ_Rietz
3.2477
|  | Summe/Durchschnitt | 3414 | 3414 | 1020 | 820 | 221 | 2061 | 21.6667 | 3.3471 |  |  | 9252.8736 | 8310.3448 | 6446822.5657 | 644.6823
(Wilmersdorf geschätzt)
[14 empty] | 731.8008 | m |  | mittlere Zweiglänge
|  | 87pixel=1km | [11 empty] | 6320.4143 | m² |  | Fläche pro Wohngebäude
[14 empty] | 79.501 | m |  | Grundstückslänge
|  | Quellen: | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | [14 empty] | 1 | https://de.wikipedia.org/wiki/Glienicke_(Rietz-Neuendorf)
1
[18 empty] | 1 | Glienicke
[18 empty] | 1 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 1 | Koordinaten: 52° 12′ 36″ N, 14° 5′ 10″ O ¦ OSM
[18 empty] | 1 | Höhe: | 74 m ü. NHN
[18 empty] | 1 | Fläche: | 43,7 km² |  | 43.7
[18 empty] | 1 | Einwohner: | 550 | 31. Dez. 2011)[1]
[18 empty] | 1 | Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner/km²
[18 empty] | 1 | Eingemeindung: | 26. Oktober 2003
[18 empty] | 1 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 1 | Vorwahl: | 33677
1
1
[18 empty] | 2 | https://de.wikipedia.org/wiki/Herzberg_(Rietz-Neuendorf)
2
[18 empty] | 2 | Herzberg
[18 empty] | 2 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 2 | Koordinaten: 52° 12′ 56″ N, 14° 7′ 20″ O ¦ OSM
[18 empty] | 2 | Höhe: | 96 m ü. NHN
[18 empty] | 2 | Fläche: | 17,61 km² |  | 17.61
[18 empty] | 2 | Einwohner: | 551 | 31. Dez. 2011)[1]
[18 empty] | 2 | Bevölkerungsdichte: | 31 Einwohner/km²
[18 empty] | 2 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 2 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 2 | Vorwahl: | 33672
2
2
[18 empty] | 3 | https://de.wikipedia.org/wiki/Lindenberg_(Tauche)
3
[18 empty] | 3 | Lindenberg
[18 empty] | 3 | Gemeinde Tauche
[18 empty] | 3 | https://de.wikipedia.org/wiki/Pfaffendorf_(Rietz-Neuendorf)
[18 empty] | 3 | Höhe: | 91 m
[18 empty] | 3 | Fläche: | 12,91 km² |  | 12.91
[18 empty] | 3 | Einwohner: | 853
[18 empty] | 3 | Bevölkerungsdichte: | 66 Einwohner/km²
[18 empty] | 3 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 3 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 3 | Vorwahl: | 33677
3
3
[18 empty] | 5 | https://de.wikipedia.org/wiki/Pfaffendorf_(Rietz-Neuendorf)
5
[18 empty] | 5 | Pfaffendorf
[18 empty] | 5 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 5 | Koordinaten: 52° 15′ 58″ N, 14° 9′ 46″ O ¦ OSM
[18 empty] | 5 | Höhe: | 109 m ü. NHN
[18 empty] | 5 | Fläche: | 16,7 km² |  | 16.7
[18 empty] | 5 | Einwohner: | 347 | 1. Jan. 2012)[1]
[18 empty] | 5 | Bevölkerungsdichte: | 21 Einwohner/km²
[18 empty] | 5 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 5 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 5 | Vorwahl: | 33672
5
5
[18 empty] | 7 | https://de.wikipedia.org/wiki/Görzig_(Rietz-Neuendorf)
7
[18 empty] | 7 | Görzig
[18 empty] | 7 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 7 | Koordinaten: 52° 14′ 22″ N, 14° 12′ 3″ O ¦ OSM
[18 empty] | 7 | Höhe: | 62 m ü. NHN
[18 empty] | 7 | Fläche: | 13,4 km² |  | 13.4
[18 empty] | 7 | Einwohner: | 434 | 31. Dez. 2011)[1]
[18 empty] | 7 | Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner/km²
[18 empty] | 7 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 7 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 7 | Vorwahl: | 33672
7
7
[18 empty] | 9 | https://de.wikipedia.org/wiki/Raßmannsdorf
9
[18 empty] | 9 | Raßmannsdorf
[18 empty] | 9 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 9 | Koordinaten: 52° 15′ 24″ N, 14° 15′ 20″ O ¦ OSM
[18 empty] | 9 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 9 | Vorwahl: | 33672
9
9
[18 empty] | 10 | https://de.wikipedia.org/wiki/Rietz-Neuendorf
10
[18 empty] | 10 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 10 | Koordinaten: 52° 14′ 22″ N, 14° 12′ 3″ O ¦ OSM
[18 empty] | 10 | Höhe: | 62 m ü. NHN
[18 empty] | 10 | Fläche: | 13,4 km² |  | 13.4
[18 empty] | 10 | Einwohner: | 434 | 31. Dez. 2011)[1]
[18 empty] | 10 | Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner/km²
[18 empty] | 10 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 10 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 10 | Vorwahl: | 33672
[18 empty] | 10 | .-.-.-.-.-.-.-.
[18 empty] | 10 | Bundesland: | Brandenburg
[18 empty] | 10 | Landkreis: | Oder-Spree
[18 empty] | 10 | Höhe: | 80 m ü. NHN
[18 empty] | 10 | Fläche: | 184,77 km2
[18 empty] | 10 | Einwohner: | 4102 | 31. Dez. 2018)[1]
[18 empty] | 10 | Bevölkerungsdichte: | 22 Einwohner je km2
[18 empty] | 10 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 10 | Vorwahlen: | 033672,033677, 033675
[18 empty] | 10 | Kfz-Kennzeichen: | LOS, BSK, EH, FW
[18 empty] | 10 | Gemeindeschlüssel: | 12 0 67 426
[18 empty] | 10 | Gemeindegliederung: | 14 Ortsteile
[18 empty] | 10 | Adresse der
[18 empty] | 10 | Gemeindeverwaltung: | Fürstenwalder Str. 1
[18 empty] | 10 | 15848 Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 10 | Website: | www.rietz-neuendorf.de
[18 empty] | 10 | Bürgermeister: | Olaf Klempert
[18 empty] | 10 | Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 10 | .-.-.-.-.-.-.-.-.
10
[18 empty] | 11 | https://de.wikipedia.org/wiki/Sauen
11
[18 empty] | 11 | Sauen
[18 empty] | 11 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 11 | Koordinaten: 52° 15′ 42″ N, 14° 12′ 55″ O ¦ OSM
[18 empty] | 11 | Höhe: | 65 m
[18 empty] | 11 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 11 | Postleitzahl: | 15848
11
11
[18 empty] | 12 | https://de.wikipedia.org/wiki/Groß_Rietz
12
[18 empty] | 12 | Groß Rietz/Klein Rietz
[18 empty] | 12 | Gemeinde Rietz-Neuendorf
[18 empty] | 12 | Koordinaten: 52° 12′ 41″ N, 14° 12′ 23″ O ¦ OSM
[18 empty] | 12 | Höhe: | 61 m ü. NHN
[18 empty] | 12 | Fläche: | 12,06 km² |  | 12.06
[18 empty] | 12 | Einwohner: | 483 | 31. Dez. 2011)[1]
[18 empty] | 12 | Bevölkerungsdichte: | 40 Einwohner/km²
[18 empty] | 12 | Eingemeindung: | 31. Dezember 2001
[18 empty] | 12 | Postleitzahl: | 15848
[18 empty] | 12 | Vorwahl: | 3366
[19 empty] | Gesamtfläche: |  |  | 129.78 | km²