## e
Eingabe der Parameter: blaue Felder rechts					Ergebnisse:
Tag	Datum	Endenergie (EE) Verbrauch für Heizung & Warmwasser	Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei	beim Verbraucher verfügbare EE aus innerörtlichen Kollektoren	beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren	sofort verbrauchter Anteil des innerörtlichen Kollektorgewinns	sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerörtlichen Kollektoren	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren	Deckungsgrad, allein aus innerörtlichen Kollektoren	Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld	Fernwärmebezug aus Saisonspeicher	Saisonspeicher Belastung	Fernwärme Bezug	Speicher laden	Speicher Iinhalt	Speicher Temperatur	Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2		Größe	Wert	Einheit	Quelle/Bemerkung	Quelle/Bemerkung
		kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	%	%	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	%	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/d/Kopf	kWh/Kopf	°C	°C		Eingaben:
0	21.03	16,18	16,18	0,00	19,26	100,00	83,98	0,00	21,17	0	16,18	0,00	0,00	16,18	3,39	0	40	75,7	4	Bevölkerung	7.518	Personen	Tabelle s in dieser Datei
1	22.03	15,90	15,90	0,00	19,54	100,00	81,35	0,00	21,48	0	15,90	0,00	0,00	15,90	4,00	2,6	40,03	41,3	5	benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude	80	kWh/a/m²	https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf	aus Quelle übernommen
2	23.03	15,62	15,62	0,00	19,82	100,00	78,80	0,00	21,78	0	15,62	0,00	0,00	15,62	4,62	5,7	40,06	77,1	6	durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf	46,5	m²/Kopf
3	24.03	15,34	15,34	0,00	20,10	100,00	76,32	0,00	22,09	0	15,34	0,00	0,00	15,34	5,23	9,3	40,09	42,6	7	Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch	37	%	https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S. 7
4	25.03	15,06	15,06	0,00	20,38	100,00	73,91	0,00	22,40	0	15,06	0,00	0,00	15,06	5,84	13,3	40,13		8	komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe)	73,8	m²	errechnet aus Werten dieser Datei	Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
5	26.03	14,79	14,79	0,00	20,66	100,00	71,57	0,00	22,71	0	14,79	0,00	0,00	14,79	6,46	17,8	40,17	Preis	9	innerörtliche Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf	0	m²/Kopf	gesetzt; ansonsten Schätzungen über das lokale Flächenpotential verwenden
6	27.03	14,51	14,51	0,00	20,94	100,00	69,29	0,00	23,01	0	14,51	0,00	0,00	14,51	7,07	22,8	40,22	728	10	dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerörtlichen Flächen für Kollektoren	80	%	gesetzt, Ränder und Zwischenräume
7	28.03	14,23	14,23	0,00	21,22	100,00	67,08	0,00	23,32	0	14,23	0,00	0,00	14,23	7,68	28,2	40,27	€/a/Kopf	11	außerhalb nötige Brutto-Kollektorfläche (ohne Aufstellungsumgebung)	28	m²/Kopf	gesetzt; probieren, bis e.S6=ca.80°C und e.S7>40°C, Vergleich auch mit t.D92
8	29.03	13,96	13,96	0,00	21,50	100,00	64,93	0,00	23,62	0	13,96	0,00	0,00	13,96	8,29	34,1	40,33	bzw.	12	Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin	13	kWh/m²	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
9	30.03	13,68	13,68	0,00	21,77	100,00	62,83	0,00	23,93	0	13,68	0,00	0,00	13,68	8,89	40,5	40,39	959	13	Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin	166	kWh/m²	https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
10	31.03	13,41	13,41	0,00	22,05	100,00	60,80	0,00	24,23	0	13,41	0,00	0,00	13,41	9,50	47,3	40,46		14	Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²	http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area
11	01.04	13,13	13,13	0,00	22,33	100,00	58,82	0,00	24,53	0	13,13	0,00	0,00	13,13	10,10	54,6	40,53	Fremdenergie:	15	Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2.	370	kWh/a/m²	http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
12	02.04	12,86	12,86	0,00	22,60	100,00	56,90	0,00	24,83	0	12,86	0,00	0,00	12,86	10,70	62,4	40,61	2,16%	16	Anteil an Röhrenkollektoren	30	%	gesetzt
13	03.04	12,59	12,59	0,00	22,87	100,00	55,03	0,00	25,14	0	12,59	0,00	0,00	12,59	11,30	70,7	40,69	bzw.	17	Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf	85	%	gesetzt
14	04.04	12,32	12,32	0,00	23,15	100,00	53,21	0,00	25,43	0	12,32	0,00	0,00	12,32	11,90	79,4	40,77	40,18%	18	Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld	11	%	gesetzt (7+4)%
15	05.04	12,05	12,05	0,00	23,42	100,00	51,44	0,00	25,73	0	12,05	0,00	0,00	12,05	12,50	88,5	40,86		19	Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerörtlichen Kollektoren über Wärmenetz	20	%	https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
16	06.04	11,78	11,78	0,00	23,69	100,00	49,72	0,00	26,03	0	11,78	0,00	0,00	11,78	13,09	98,2	40,95	ext. Kollektorfeld	20	Transportverluste Fernheizung	9	%	gesetzt, vgl. h.R32 + u.M25 (=100-(100-h.R32)*(100-u.M25)/100); vgl t.D147
17	07.04	11,51	11,51	0,00	23,96	100,00	48,05	0,00	26,33	0	11,51	0,00	0,00	11,51	13,68	108,2	41,05	0,7	21	Speicher Starttemperatur	40	°C	gesetzt
18	08.04	11,24	11,24	0,00	24,22	100,00	46,42	0,00	26,62	0	11,24	0,00	0,00	11,24	14,26	118,8	41,15	km	22	Speichertiefe	116	m	gesetzt, abhängig von geologischen Gegebenheiten, möglichst die Zahl aus t.D104 wählen, ansonsten t.D105
19	09.04	10,98	10,98	0,00	24,49	100,00	44,84	0,00	26,91	0	10,98	0,00	0,00	10,98	14,85	129,7	41,26		23	Speicherdurchmesser	118	m	errechnet aus Zahlen dieser Datei (vergleiche: t.D106)
20	10.04	10,72	10,72	0,00	24,75	100,00	43,30	0,00	27,20	0	10,72	0,00	0,00	10,72	15,42	141,2	41,37		24	mittlere Speicherverluste pro Jahr, bezogen auf die gespeicherte Wärme	23	%	gesetzt, vergleiche t.F114:	22,56%
21	11.04	10,46	10,46	0,00	25,02	100,00	41,80	0,00	27,49	0	10,46	0,00	0,00	10,46	16,00	153,1	41,49		25	Wärmespeicherzahl für Erdboden	0,611	kWh/m³/K	https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf	S.3 z.B. Boden 2,2 MJ/K/m³ /3,6
22	12.04	10,20	10,20	0,00	25,28	100,00	40,34	0,00	27,78	0	10,20	0,00	0,00	10,20	16,57	165,4	41,61			daraus berechnet:
23	13.04	9,94	9,94	0,00	25,54	100,00	38,92	0,00	28,06	0	9,94	0,00	0,00	9,94	17,14	178,1	41,73		27	Jahresmittelwert der täglichen Globalstrahlung	2,98	kWh/m²/d
24	14.04	9,68	9,68	0,00	25,79	100,00	37,54	0,00	28,34	0	9,68	0,00	0,00	9,68	17,71	191,3	41,86		28	Variation der täglichen Globalstrahlung um dieses Mittel im Jahreslauf: ±	2,51	kWh/m²/d
25	15.04	9,43	9,43	0,00	26,05	100,00	36,19	0,00	28,63	0	9,43	0,00	0,00	9,43	18,26	205,0	41,99		29	Gesamt-Wirkungsgrad der Kollektoren	29	%
26	16.04	9,18	9,18	0,00	26,30	100,00	34,89	0,00	28,90	0	9,18	0,00	0,00	9,18	18,82	219,0	42,13		30	Endenergie-Tagesverbrauch für Wärme pro Person, Jahresdurchschnitt	16,2	kWh/d/Kopf
27	17.04	8,93	8,93	0,00	26,55	100,00	33,62	0,00	29,18	0	8,93	0,00	0,00	8,93	19,37	233,5	42,27		31	Speicherdeckfläche pro Person	1,45	m²/Kopf
28	18.04	8,68	8,68	0,00	26,80	100,00	32,38	0,00	29,45	0	8,68	0,00	0,00	8,68	19,92	248,4	42,42		32	Kapazität im Saisonalspeicher pro Kelvin und Person	103	kWh/K/Kopf
29	19.04	8,43	8,43	0,00	27,05	100,00	31,17	0,00	29,73	0	8,43	0,00	0,00	8,43	20,46	263,8	42,57		33	Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin	1.086	kWh/a/m²
30	20.04	8,19	8,19	0,00	27,30	100,00	30,00	0,00	29,99	0	8,19	0,00	0,00	8,19	21,00	279,5	42,72
31	21.04	7,95	7,95	0,00	27,54	100,00	28,86	0,00	30,26	0	7,95	0,00	0,00	7,95	21,53	295,7	42,88
32	22.04	7,71	7,71	0,00	27,78	100,00	27,76	0,00	30,52	0	7,71	0,00	0,00	7,71	22,05	312,3	43,04
33	23.04	7,47	7,47	0,00	28,01	100,00	26,68	0,00	30,79	0	7,47	0,00	0,00	7,47	22,57	329,2	43,20
34	24.04	7,24	7,24	0,00	28,25	100,00	25,63	0,00	31,04	0	7,24	0,00	0,00	7,24	23,09	346,6	43,37
35	25.04	7,01	7,01	0,00	28,48	100,00	24,61	0,00	31,30	0	7,01	0,00	0,00	7,01	23,60	364,4	43,54
36	26.04	6,78	6,78	0,00	28,71	100,00	23,62	0,00	31,55	0	6,78	0,00	0,00	6,78	24,10	382,6	43,72
37	27.04	6,56	6,56	0,00	28,94	100,00	22,66	0,00	31,80	0	6,56	0,00	0,00	6,56	24,59	401,1	43,90
38	28.04	6,33	6,33	0,00	29,16	100,00	21,72	0,00	32,04	0	6,33	0,00	0,00	6,33	25,08	420,1	44,09
39	29.04	6,11	6,11	0,00	29,38	100,00	20,81	0,00	32,29	0	6,11	0,00	0,00	6,11	25,57	439,4	44,27
40	30.04	5,90	5,90	0,00	29,60	100,00	19,93	0,00	32,53	0	5,90	0,00	0,00	5,90	26,05	459,1	44,46
41	01.05	5,68	5,68	0,00	29,81	100,00	19,07	0,00	32,76	0	5,68	0,00	0,00	5,68	26,52	479,1	44,66
42	02.05	5,47	5,47	0,00	30,03	100,00	18,23	0,00	32,99	0	5,47	0,00	0,00	5,47	26,98	499,5	44,86
43	03.05	5,27	5,27	0,00	30,23	100,00	17,42	0,00	33,22	0	5,27	0,00	0,00	5,27	27,44	520,3	45,06
44	04.05	5,06	5,06	0,00	30,44	100,00	16,63	0,00	33,45	0	5,06	0,00	0,00	5,06	27,89	541,4	45,27
45	05.05	4,86	4,86	0,00	30,64	100,00	15,87	0,00	33,67	0	4,86	0,00	0,00	4,86	28,33	562,9	45,47
46	06.05	4,66	4,66	0,00	30,84	100,00	15,13	0,00	33,89	0	4,66	0,00	0,00	4,66	28,76	584,7	45,69
47	07.05	4,47	4,47	0,00	31,03	100,00	14,41	0,00	34,10	0	4,47	0,00	0,00	4,47	29,19	606,9	45,90
48	08.05	4,28	4,28	0,00	31,23	100,00	13,71	0,00	34,31	0	4,28	0,00	0,00	4,28	29,61	629,3	46,12
49	09.05	4,09	4,09	0,00	31,41	100,00	13,03	0,00	34,52	0	4,09	0,00	0,00	4,09	30,02	652,1	46,34
50	10.05	3,91	3,91	0,00	31,60	100,00	12,37	0,00	34,72	0	3,91	0,00	0,00	3,91	30,43	675,3	46,57
51	11.05	3,73	3,73	0,00	31,78	100,00	11,74	0,00	34,92	0	3,73	0,00	0,00	3,73	30,82	698,7	46,79
52	12.05	3,55	3,55	0,00	31,96	100,00	11,12	0,00	35,12	0	3,55	0,00	0,00	3,55	31,21	722,4	47,03
53	13.05	3,38	3,38	0,00	32,13	100,00	10,53	0,00	35,31	0	3,38	0,00	0,00	3,38	31,59	746,5	47,26
54	14.05	3,21	3,21	0,00	32,30	100,00	9,95	0,00	35,49	0	3,21	0,00	0,00	3,21	31,96	770,8	47,50
55	15.05	3,05	3,05	0,00	32,46	100,00	9,39	0,00	35,67	0	3,05	0,00	0,00	3,05	32,32	795,4	47,74
56	16.05	2,89	2,89	0,00	32,63	100,00	8,85	0,00	35,85	0	2,89	0,00	0,00	2,89	32,68	820,3	47,98
57	17.05	2,73	2,73	0,00	32,78	100,00	8,33	0,00	36,03	0	2,73	0,00	0,00	2,73	33,02	845,4	48,22
58	18.05	2,58	2,58	0,00	32,94	100,00	7,83	0,00	36,19	0	2,58	0,00	0,00	2,58	33,36	870,9	48,47
59	19.05	2,43	2,43	0,00	33,09	100,00	7,34	0,00	36,36	0	2,43	0,00	0,00	2,43	33,69	896,6	48,72
60	20.05	2,28	2,28	0,00	33,23	100,00	6,88	0,00	36,52	0	2,28	0,00	0,00	2,28	34,01	922,5	48,97
61	21.05	2,14	2,14	0,00	33,37	100,00	6,42	0,00	36,67	0	2,14	0,00	0,00	2,14	34,32	948,7	49,23
62	22.05	2,01	2,01	0,00	33,51	100,00	5,99	0,00	36,82	0	2,01	0,00	0,00	2,01	34,62	975,1	49,48
63	23.05	1,88	1,88	0,00	33,64	100,00	5,57	0,00	36,97	0	1,88	0,00	0,00	1,88	34,91	1.001,8	49,74
64	24.05	1,75	1,75	0,00	33,77	100,00	5,17	0,00	37,11	0	1,75	0,00	0,00	1,75	35,19	1.028,6	50,00
65	25.05	1,62	1,62	0,00	33,90	100,00	4,79	0,00	37,25	0	1,62	0,00	0,00	1,62	35,46	1.055,7	50,27
66	26.05	1,50	1,50	0,00	34,02	100,00	4,42	0,00	37,38	0	1,50	0,00	0,00	1,50	35,73	1.083,1	50,53
67	27.05	1,39	1,39	0,00	34,13	100,00	4,07	0,00	37,51	0	1,39	0,00	0,00	1,39	35,98	1.110,6	50,80
68	28.05	1,28	1,28	0,00	34,24	100,00	3,73	0,00	37,63	0	1,28	0,00	0,00	1,28	36,23	1.138,3	51,07
69	29.05	1,17	1,17	0,00	34,35	100,00	3,41	0,00	37,75	0	1,17	0,00	0,00	1,17	36,46	1.166,2	51,34
70	30.05	1,07	1,07	0,00	34,45	100,00	3,11	0,00	37,86	0	1,07	0,00	0,00	1,07	36,68	1.194,2	51,61
71	31.05	0,97	0,97	0,00	34,55	100,00	2,82	0,00	37,97	0	0,97	0,00	0,00	0,97	36,90	1.222,5	51,89
72	01.06	0,88	0,88	0,00	34,64	100,00	2,54	0,00	38,07	0	0,88	0,00	0,00	0,88	37,10	1.250,9	52,17
73	02.06	0,79	0,79	0,00	34,73	100,00	2,28	0,00	38,17	0	0,79	0,00	0,00	0,79	37,30	1.279,5	52,44
74	03.06	0,71	0,71	0,00	34,82	100,00	2,03	0,00	38,26	0	0,71	0,00	0,00	0,71	37,48	1.308,2	52,72
75	04.06	0,63	0,63	0,00	34,90	100,00	1,80	0,00	38,35	0	0,63	0,00	0,00	0,63	37,66	1.337,0	53,00
76	05.06	0,55	0,55	0,00	34,97	100,00	1,58	0,00	38,43	0	0,55	0,00	0,00	0,55	37,82	1.366,0	53,29
77	06.06	0,48	0,48	0,00	35,04	100,00	1,38	0,00	38,51	0	0,48	0,00	0,00	0,48	37,98	1.395,2	53,57
78	07.06	0,42	0,42	0,00	35,11	100,00	1,19	0,00	38,58	0	0,42	0,00	0,00	0,42	38,12	1.424,4	53,85
79	08.06	0,36	0,36	0,00	35,17	100,00	1,02	0,00	38,65	0	0,36	0,00	0,00	0,36	38,25	1.453,8	54,14
80	09.06	0,30	0,30	0,00	35,23	100,00	0,86	0,00	38,71	0	0,30	0,00	0,00	0,30	38,38	1.483,2	54,42
81	10.06	0,25	0,25	0,00	35,28	100,00	0,71	0,00	38,77	0	0,25	0,00	0,00	0,25	38,49	1.512,8	54,71
82	11.06	0,20	0,20	0,00	35,32	100,00	0,58	0,00	38,82	0	0,20	0,00	0,00	0,20	38,59	1.542,4	55,00
83	12.06	0,16	0,16	0,00	35,37	100,00	0,46	0,00	38,86	0	0,16	0,00	0,00	0,16	38,68	1.572,1	55,29
84	13.06	0,13	0,13	0,00	35,40	100,00	0,36	0,00	38,90	0	0,13	0,00	0,00	0,13	38,77	1.601,9	55,58
85	14.06	0,09	0,09	0,00	35,44	100,00	0,26	0,00	38,94	0	0,09	0,00	0,00	0,09	38,84	1.631,8	55,87
86	15.06	0,07	0,07	0,00	35,46	100,00	0,19	0,00	38,97	0	0,07	0,00	0,00	0,07	38,90	1.661,7	56,16
87	16.06	0,04	0,04	0,00	35,49	100,00	0,12	0,00	39,00	0	0,04	0,00	0,00	0,04	38,95	1.691,6	56,45
88	17.06	0,03	0,03	0,00	35,50	100,00	0,07	0,00	39,01	0	0,03	0,00	0,00	0,03	38,99	1.721,6	56,74
89	18.06	0,01	0,01	0,00	35,52	100,00	0,03	0,00	39,03	0	0,01	0,00	0,00	0,01	39,02	1.751,6	57,03
90	19.06	0,00	0,00	0,00	35,53	100,00	0,01	0,00	39,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	1.781,7	57,33
91	20.06	0,00	0,00	0,00	35,53	100,00	0,00	0,00	39,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	1.811,7	57,62
92	21.06	0,00	0,00	0,00	35,53	100,00	0,00	0,00	39,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	1.841,8	57,91
93	22.06	0,01	0,01	0,00	35,52	100,00	0,02	0,00	39,03	0	0,01	0,00	0,00	0,01	39,03	1.871,8	58,20
94	23.06	0,02	0,02	0,00	35,51	100,00	0,05	0,00	39,02	0	0,02	0,00	0,00	0,02	39,00	1.901,9	58,50
95	24.06	0,03	0,03	0,00	35,50	100,00	0,09	0,00	39,01	0	0,03	0,00	0,00	0,03	38,97	1.931,9	58,79
96	25.06	0,05	0,05	0,00	35,47	100,00	0,15	0,00	38,98	0	0,05	0,00	0,00	0,05	38,92	1.961,9	59,08
97	26.06	0,08	0,08	0,00	35,45	100,00	0,22	0,00	38,96	0	0,08	0,00	0,00	0,08	38,87	1.991,9	59,37
98	27.06	0,11	0,11	0,00	35,42	100,00	0,31	0,00	38,92	0	0,11	0,00	0,00	0,11	38,80	2.021,8	59,66
99	28.06	0,14	0,14	0,00	35,38	100,00	0,41	0,00	38,88	0	0,14	0,00	0,00	0,14	38,73	2.051,7	59,95
100	29.06	0,18	0,18	0,00	35,34	100,00	0,52	0,00	38,84	0	0,18	0,00	0,00	0,18	38,64	2.081,5	60,24
101	30.06	0,23	0,23	0,00	35,30	100,00	0,64	0,00	38,79	0	0,23	0,00	0,00	0,23	38,54	2.111,3	60,53
102	01.07	0,28	0,28	0,00	35,25	100,00	0,78	0,00	38,74	0	0,28	0,00	0,00	0,28	38,43	2.141,0	60,82
103	02.07	0,33	0,33	0,00	35,20	100,00	0,94	0,00	38,68	0	0,33	0,00	0,00	0,33	38,32	2.170,6	61,11
104	03.07	0,39	0,39	0,00	35,14	100,00	1,10	0,00	38,61	0	0,39	0,00	0,00	0,39	38,19	2.200,1	61,40
105	04.07	0,45	0,45	0,00	35,08	100,00	1,29	0,00	38,54	0	0,45	0,00	0,00	0,45	38,05	2.229,5	61,68
106	05.07	0,52	0,52	0,00	35,01	100,00	1,48	0,00	38,47	0	0,52	0,00	0,00	0,52	37,90	2.258,8	61,97
107	06.07	0,59	0,59	0,00	34,93	100,00	1,69	0,00	38,39	0	0,59	0,00	0,00	0,59	37,74	2.287,9	62,25
108	07.07	0,67	0,67	0,00	34,86	100,00	1,92	0,00	38,31	0	0,67	0,00	0,00	0,67	37,57	2.317,0	62,53
109	08.07	0,75	0,75	0,00	34,78	100,00	2,15	0,00	38,22	0	0,75	0,00	0,00	0,75	37,39	2.345,9	62,81
110	09.07	0,84	0,84	0,00	34,69	100,00	2,41	0,00	38,12	0	0,84	0,00	0,00	0,84	37,20	2.374,7	63,09
111	10.07	0,93	0,93	0,00	34,60	100,00	2,68	0,00	38,02	0	0,93	0,00	0,00	0,93	37,00	2.403,4	63,37
112	11.07	1,02	1,02	0,00	34,50	100,00	2,96	0,00	37,91	0	1,02	0,00	0,00	1,02	36,79	2.431,9	63,65
113	12.07	1,12	1,12	0,00	34,40	100,00	3,26	0,00	37,80	0	1,12	0,00	0,00	1,12	36,57	2.460,2	63,93
114	13.07	1,22	1,22	0,00	34,30	100,00	3,57	0,00	37,69	0	1,22	0,00	0,00	1,22	36,34	2.488,3	64,20
115	14.07	1,33	1,33	0,00	34,19	100,00	3,90	0,00	37,57	0	1,33	0,00	0,00	1,33	36,10	2.516,3	64,47
116	15.07	1,45	1,45	0,00	34,08	100,00	4,24	0,00	37,45	0	1,45	0,00	0,00	1,45	35,86	2.544,1	64,74
117	16.07	1,56	1,56	0,00	33,96	100,00	4,60	0,00	37,32	0	1,56	0,00	0,00	1,56	35,60	2.571,7	65,01
118	17.07	1,69	1,69	0,00	33,83	100,00	4,98	0,00	37,18	0	1,69	0,00	0,00	1,69	35,33	2.599,2	65,28
119	18.07	1,81	1,81	0,00	33,71	100,00	5,37	0,00	37,04	0	1,81	0,00	0,00	1,81	35,05	2.626,4	65,54
120	19.07	1,94	1,94	0,00	33,58	100,00	5,78	0,00	36,90	0	1,94	0,00	0,00	1,94	34,77	2.653,3	65,80
121	20.07	2,08	2,08	0,00	33,44	100,00	6,21	0,00	36,75	0	2,08	0,00	0,00	2,08	34,47	2.680,1	66,06
122	21.07	2,21	2,21	0,00	33,30	100,00	6,65	0,00	36,60	0	2,21	0,00	0,00	2,21	34,16	2.706,7	66,32
123	22.07	2,36	2,36	0,00	33,16	100,00	7,11	0,00	36,44	0	2,36	0,00	0,00	2,36	33,85	2.733,0	66,58
124	23.07	2,50	2,50	0,00	33,01	100,00	7,58	0,00	36,28	0	2,50	0,00	0,00	2,50	33,53	2.759,0	66,83
125	24.07	2,65	2,65	0,00	32,86	100,00	8,08	0,00	36,11	0	2,65	0,00	0,00	2,65	33,19	2.784,8	67,08
126	25.07	2,81	2,81	0,00	32,70	100,00	8,59	0,00	35,94	0	2,81	0,00	0,00	2,81	32,85	2.810,4	67,33
127	26.07	2,97	2,97	0,00	32,54	100,00	9,12	0,00	35,76	0	2,97	0,00	0,00	2,97	32,50	2.835,7	67,58
128	27.07	3,13	3,13	0,00	32,38	100,00	9,67	0,00	35,58	0	3,13	0,00	0,00	3,13	32,14	2.860,7	67,82
129	28.07	3,30	3,30	0,00	32,21	100,00	10,24	0,00	35,40	0	3,30	0,00	0,00	3,30	31,78	2.885,5	68,06
130	29.07	3,47	3,47	0,00	32,04	100,00	10,82	0,00	35,21	0	3,47	0,00	0,00	3,47	31,40	2.909,9	68,30
131	30.07	3,64	3,64	0,00	31,87	100,00	11,43	0,00	35,02	0	3,64	0,00	0,00	3,64	31,02	2.934,1	68,53
132	31.07	3,82	3,82	0,00	31,69	100,00	12,05	0,00	34,82	0	3,82	0,00	0,00	3,82	30,63	2.958,0	68,77
133	01.08	4,00	4,00	0,00	31,51	100,00	12,70	0,00	34,62	0	4,00	0,00	0,00	4,00	30,23	2.981,6	69,00
134	02.08	4,19	4,19	0,00	31,32	100,00	13,37	0,00	34,42	0	4,19	0,00	0,00	4,19	29,82	3.004,9	69,22
135	03.08	4,38	4,38	0,00	31,13	100,00	14,05	0,00	34,21	0	4,38	0,00	0,00	4,38	29,40	3.027,8	69,45
136	04.08	4,57	4,57	0,00	30,94	100,00	14,76	0,00	34,00	0	4,57	0,00	0,00	4,57	28,98	3.050,5	69,67
137	05.08	4,76	4,76	0,00	30,74	100,00	15,49	0,00	33,78	0	4,76	0,00	0,00	4,76	28,55	3.072,8	69,88
138	06.08	4,96	4,96	0,00	30,54	100,00	16,25	0,00	33,56	0	4,96	0,00	0,00	4,96	28,11	3.094,8	70,10
139	07.08	5,16	5,16	0,00	30,34	100,00	17,02	0,00	33,34	0	5,16	0,00	0,00	5,16	27,66	3.116,4	70,31
140	08.08	5,37	5,37	0,00	30,13	100,00	17,82	0,00	33,11	0	5,37	0,00	0,00	5,37	27,21	3.137,7	70,51
141	09.08	5,58	5,58	0,00	29,92	100,00	18,65	0,00	32,88	0	5,58	0,00	0,00	5,58	26,75	3.158,6	70,72
142	10.08	5,79	5,79	0,00	29,71	100,00	19,49	0,00	32,64	0	5,79	0,00	0,00	5,79	26,28	3.179,2	70,92
143	11.08	6,01	6,01	0,00	29,49	100,00	20,36	0,00	32,41	0	6,01	0,00	0,00	6,01	25,81	3.199,5	71,12
144	12.08	6,22	6,22	0,00	29,27	100,00	21,26	0,00	32,17	0	6,22	0,00	0,00	6,22	25,33	3.219,4	71,31
145	13.08	6,44	6,44	0,00	29,05	100,00	22,19	0,00	31,92	0	6,44	0,00	0,00	6,44	24,84	3.238,9	71,50
146	14.08	6,67	6,67	0,00	28,82	100,00	23,14	0,00	31,67	0	6,67	0,00	0,00	6,67	24,35	3.258,0	71,68
147	15.08	6,90	6,90	0,00	28,60	100,00	24,11	0,00	31,42	0	6,90	0,00	0,00	6,90	23,85	3.276,7	71,87
148	16.08	7,12	7,12	0,00	28,37	100,00	25,12	0,00	31,17	0	7,12	0,00	0,00	7,12	23,34	3.295,1	72,05
149	17.08	7,36	7,36	0,00	28,13	100,00	26,15	0,00	30,91	0	7,36	0,00	0,00	7,36	22,83	3.313,1	72,22
150	18.08	7,59	7,59	0,00	27,90	100,00	27,21	0,00	30,66	0	7,59	0,00	0,00	7,59	22,31	3.330,6	72,39
151	19.08	7,83	7,83	0,00	27,66	100,00	28,31	0,00	30,39	0	7,83	0,00	0,00	7,83	21,79	3.347,8	72,56
152	20.08	8,07	8,07	0,00	27,42	100,00	29,43	0,00	30,13	0	8,07	0,00	0,00	8,07	21,26	3.364,6	72,72
153	21.08	8,31	8,31	0,00	27,17	100,00	30,58	0,00	29,86	0	8,31	0,00	0,00	8,31	20,73	3.381,0	72,88
154	22.08	8,56	8,56	0,00	26,93	100,00	31,77	0,00	29,59	0	8,56	0,00	0,00	8,56	20,19	3.396,9	73,04
155	23.08	8,80	8,80	0,00	26,68	100,00	32,99	0,00	29,32	0	8,80	0,00	0,00	8,80	19,65	3.412,5	73,19
156	24.08	9,05	9,05	0,00	26,43	100,00	34,25	0,00	29,04	0	9,05	0,00	0,00	9,05	19,10	3.427,6	73,33
157	25.08	9,30	9,30	0,00	26,18	100,00	35,54	0,00	28,77	0	9,30	0,00	0,00	9,30	18,54	3.442,3	73,48
158	26.08	9,56	9,56	0,00	25,92	100,00	36,86	0,00	28,49	0	9,56	0,00	0,00	9,56	17,99	3.456,6	73,62
159	27.08	9,81	9,81	0,00	25,67	100,00	38,22	0,00	28,20	0	9,81	0,00	0,00	9,81	17,42	3.470,4	73,75
160	28.08	10,07	10,07	0,00	25,41	100,00	39,62	0,00	27,92	0	10,07	0,00	0,00	10,07	16,86	3.483,9	73,88
161	29.08	10,33	10,33	0,00	25,15	100,00	41,06	0,00	27,63	0	10,33	0,00	0,00	10,33	16,29	3.496,8	74,01
162	30.08	10,59	10,59	0,00	24,89	100,00	42,54	0,00	27,35	0	10,59	0,00	0,00	10,59	15,71	3.509,4	74,13
163	31.08	10,85	10,85	0,00	24,62	100,00	44,06	0,00	27,06	0	10,85	0,00	0,00	10,85	15,14	3.521,5	74,25
164	01.09	11,11	11,11	0,00	24,36	100,00	45,62	0,00	26,77	0	11,11	0,00	0,00	11,11	14,55	3.533,1	74,36
165	02.09	11,38	11,38	0,00	24,09	100,00	47,23	0,00	26,47	0	11,38	0,00	0,00	11,38	13,97	3.544,3	74,47
166	03.09	11,64	11,64	0,00	23,82	100,00	48,88	0,00	26,18	0	11,64	0,00	0,00	11,64	13,38	3.555,1	74,57
167	04.09	11,91	11,91	0,00	23,55	100,00	50,58	0,00	25,88	0	11,91	0,00	0,00	11,91	12,79	3.565,4	74,67
168	05.09	12,18	12,18	0,00	23,28	100,00	52,32	0,00	25,58	0	12,18	0,00	0,00	12,18	12,20	3.575,2	74,77
169	06.09	12,45	12,45	0,00	23,01	100,00	54,12	0,00	25,29	0	12,45	0,00	0,00	12,45	11,60	3.584,6	74,86
170	07.09	12,72	12,72	0,00	22,74	100,00	55,96	0,00	24,99	0	12,72	0,00	0,00	12,72	11,00	3.593,6	74,95
171	08.09	13,00	13,00	0,00	22,46	100,00	57,86	0,00	24,68	0	13,00	0,00	0,00	13,00	10,40	3.602,0	75,03
172	09.09	13,27	13,27	0,00	22,19	100,00	59,81	0,00	24,38	0	13,27	0,00	0,00	13,27	9,80	3.610,1	75,11
173	10.09	13,54	13,54	0,00	21,91	100,00	61,81	0,00	24,08	0	13,54	0,00	0,00	13,54	9,20	3.617,6	75,18
174	11.09	13,82	13,82	0,00	21,64	100,00	63,87	0,00	23,77	0	13,82	0,00	0,00	13,82	8,59	3.624,7	75,25
175	12.09	14,09	14,09	0,00	21,36	100,00	65,99	0,00	23,47	0	14,09	0,00	0,00	14,09	7,98	3.631,3	75,32
176	13.09	14,37	14,37	0,00	21,08	100,00	68,17	0,00	23,16	0	14,37	0,00	0,00	14,37	7,37	3.637,4	75,37
177	14.09	14,65	14,65	0,00	20,80	100,00	70,42	0,00	22,86	0	14,65	0,00	0,00	14,65	6,76	3.643,1	75,43
178	15.09	14,93	14,93	0,00	20,52	100,00	72,73	0,00	22,55	0	14,93	0,00	0,00	14,93	6,15	3.648,3	75,48
179	16.09	15,20	15,20	0,00	20,24	100,00	75,10	0,00	22,24	0	15,20	0,00	0,00	15,20	5,54	3.653,1	75,53
180	17.09	15,48	15,48	0,00	19,96	100,00	77,55	0,00	21,94	0	15,48	0,00	0,00	15,48	4,93	3.657,3	75,57
181	18.09	15,76	15,76	0,00	19,68	100,00	80,07	0,00	21,63	0	15,76	0,00	0,00	15,76	4,31	3.661,1	75,61
182	19.09	16,04	16,04	0,00	19,40	100,00	82,66	0,00	21,32	0	16,04	0,00	0,00	16,04	3,70	3.664,4	75,64
183	20.09	16,32	16,32	0,00	19,12	100,00	85,32	0,00	21,01	0	16,32	0,00	0,00	16,32	3,08	3.667,3	75,67
184	21.09	16,60	16,60	0,00	18,84	100,00	88,07	0,00	20,71	0	16,60	0,00	0,00	16,60	2,47	3.669,7	75,69
185	22.09	16,87	16,87	0,00	18,56	100,00	90,89	0,00	20,40	0	16,87	0,00	0,00	16,87	1,86	3.671,6	75,71
186	23.09	17,15	17,15	0,00	18,28	100,00	93,81	0,00	20,09	0	17,15	0,00	0,00	17,15	1,24	3.673,0	75,72
187	24.09	17,43	17,43	0,00	18,00	100,00	96,80	0,00	19,79	0	17,43	0,00	0,00	17,43	0,63	3.673,9	75,73
188	25.09	17,71	17,71	0,00	17,73	100,00	99,89	0,00	19,48	0	17,71	0,00	0,00	17,71	0,02	3.674,4	75,73
189	26.09	17,98	17,45	0,00	17,45	100,00	100,00	0,00	19,17	0	17,45	0,54	0,59	17,98	-0,59	3.674,4	75,73
190	27.09	18,26	17,17	0,00	17,17	100,00	100,00	0,00	18,87	0	17,17	1,09	1,20	18,26	-1,20	3.673,9	75,73
191	28.09	18,54	16,89	0,00	16,89	100,00	100,00	0,00	18,56	0	16,89	1,64	1,81	18,54	-1,81	3.672,7	75,72
192	29.09	18,81	16,62	0,00	16,62	100,00	100,00	0,00	18,26	0	16,62	2,20	2,41	18,81	-2,41	3.670,9	75,70
193	30.09	19,09	16,34	0,00	16,34	100,00	100,00	0,00	17,96	0	16,34	2,75	3,02	19,09	-3,02	3.668,4	75,68
194	01.10	19,36	16,06	0,00	16,06	100,00	100,00	0,00	17,65	0	16,06	3,29	3,62	19,36	-3,62	3.665,4	75,65
195	02.10	19,63	15,79	0,00	15,79	100,00	100,00	0,00	17,35	0	15,79	3,84	4,22	19,63	-4,22	3.661,8	75,61
196	03.10	19,90	15,52	0,00	15,52	100,00	100,00	0,00	17,05	0	15,52	4,39	4,82	19,90	-4,82	3.657,6	75,57
197	04.10	20,17	15,25	0,00	15,25	100,00	100,00	0,00	16,75	0	15,25	4,93	5,42	20,17	-5,42	3.652,8	75,52
198	05.10	20,44	14,97	0,00	14,97	100,00	100,00	0,00	16,46	0	14,97	5,47	6,01	20,44	-6,01	3.647,3	75,47
199	06.10	20,71	14,71	0,00	14,71	100,00	100,00	0,00	16,16	0	14,71	6,01	6,60	20,71	-6,60	3.641,3	75,41
200	07.10	20,98	14,44	0,00	14,44	100,00	100,00	0,00	15,87	0	14,44	6,54	7,19	20,98	-7,19	3.634,7	75,35
201	08.10	21,24	14,17	0,00	14,17	100,00	100,00	0,00	15,57	0	14,17	7,07	7,77	21,24	-7,77	3.627,6	75,28
202	09.10	21,51	13,91	0,00	13,91	100,00	100,00	0,00	15,28	0	13,91	7,60	8,35	21,51	-8,35	3.619,8	75,20
203	10.10	21,77	13,64	0,00	13,64	100,00	100,00	0,00	14,99	0	13,64	8,13	8,93	21,77	-8,93	3.611,4	75,12
204	11.10	22,03	13,38	0,00	13,38	100,00	100,00	0,00	14,70	0	13,38	8,65	9,50	22,03	-9,50	3.602,5	75,03
205	12.10	22,29	13,12	0,00	13,12	100,00	100,00	0,00	14,42	0	13,12	9,17	10,07	22,29	-10,07	3.593,0	74,94
206	13.10	22,54	12,86	0,00	12,86	100,00	100,00	0,00	14,13	0	12,86	9,68	10,64	22,54	-10,64	3.582,9	74,84
207	14.10	22,80	12,61	0,00	12,61	100,00	100,00	0,00	13,85	0	12,61	10,19	11,20	22,80	-11,20	3.572,3	74,74
208	15.10	23,05	12,35	0,00	12,35	100,00	100,00	0,00	13,57	0	12,35	10,70	11,76	23,05	-11,76	3.561,1	74,63
209	16.10	23,30	12,10	0,00	12,10	100,00	100,00	0,00	13,29	0	12,10	11,21	12,31	23,30	-12,31	3.549,3	74,52
210	17.10	23,55	11,85	0,00	11,85	100,00	100,00	0,00	13,02	0	11,85	11,70	12,86	23,55	-12,86	3.537,0	74,40
211	18.10	23,80	11,60	0,00	11,60	100,00	100,00	0,00	12,75	0	11,60	12,20	13,41	23,80	-13,41	3.524,1	74,27
212	19.10	24,04	11,35	0,00	11,35	100,00	100,00	0,00	12,48	0	11,35	12,69	13,95	24,04	-13,95	3.510,7	74,14
213	20.10	24,29	11,11	0,00	11,11	100,00	100,00	0,00	12,21	0	11,11	13,18	14,48	24,29	-14,48	3.496,8	74,01
214	21.10	24,53	10,87	0,00	10,87	100,00	100,00	0,00	11,94	0	10,87	13,66	15,01	24,53	-15,01	3.482,3	73,87
215	22.10	24,76	10,63	0,00	10,63	100,00	100,00	0,00	11,68	0	10,63	14,13	15,53	24,76	-15,53	3.467,3	73,72
216	23.10	25,00	10,39	0,00	10,39	100,00	100,00	0,00	11,42	0	10,39	14,60	16,05	25,00	-16,05	3.451,8	73,57
217	24.10	25,23	10,16	0,00	10,16	100,00	100,00	0,00	11,17	0	10,16	15,07	16,56	25,23	-16,56	3.435,7	73,41
218	25.10	25,46	9,93	0,00	9,93	100,00	100,00	0,00	10,91	0	9,93	15,53	17,06	25,46	-17,06	3.419,2	73,25
219	26.10	25,69	9,70	0,00	9,70	100,00	100,00	0,00	10,66	0	9,70	15,98	17,56	25,69	-17,56	3.402,1	73,09
220	27.10	25,91	9,48	0,00	9,48	100,00	100,00	0,00	10,42	0	9,48	16,43	18,06	25,91	-18,06	3.384,5	72,92
221	28.10	26,13	9,26	0,00	9,26	100,00	100,00	0,00	10,17	0	9,26	16,88	18,54	26,13	-18,54	3.366,5	72,74
222	29.10	26,35	9,04	0,00	9,04	100,00	100,00	0,00	9,93	0	9,04	17,31	19,03	26,35	-19,03	3.347,9	72,56
223	30.10	26,56	8,82	0,00	8,82	100,00	100,00	0,00	9,69	0	8,82	17,74	19,50	26,56	-19,50	3.328,9	72,37
224	31.10	26,78	8,61	0,00	8,61	100,00	100,00	0,00	9,46	0	8,61	18,17	19,97	26,78	-19,97	3.309,4	72,18
225	01.11	26,98	8,40	0,00	8,40	100,00	100,00	0,00	9,23	0	8,40	18,59	20,43	26,98	-20,43	3.289,4	71,99
226	02.11	27,19	8,19	0,00	8,19	100,00	100,00	0,00	9,00	0	8,19	19,00	20,88	27,19	-20,88	3.269,0	71,79
227	03.11	27,39	7,99	0,00	7,99	100,00	100,00	0,00	8,78	0	7,99	19,41	21,33	27,39	-21,33	3.248,1	71,59
228	04.11	27,59	7,79	0,00	7,79	100,00	100,00	0,00	8,56	0	7,79	19,81	21,76	27,59	-21,76	3.226,8	71,38
229	05.11	27,79	7,59	0,00	7,59	100,00	100,00	0,00	8,34	0	7,59	20,20	22,20	27,79	-22,20	3.205,0	71,17
230	06.11	27,98	7,40	0,00	7,40	100,00	100,00	0,00	8,13	0	7,40	20,58	22,62	27,98	-22,62	3.182,9	70,95
231	07.11	28,17	7,21	0,00	7,21	100,00	100,00	0,00	7,92	0	7,21	20,96	23,03	28,17	-23,03	3.160,2	70,73
232	08.11	28,35	7,02	0,00	7,02	100,00	100,00	0,00	7,72	0	7,02	21,33	23,44	28,35	-23,44	3.137,2	70,51
233	09.11	28,54	6,84	0,00	6,84	100,00	100,00	0,00	7,51	0	6,84	21,70	23,84	28,54	-23,84	3.113,8	70,28
234	10.11	28,71	6,66	0,00	6,66	100,00	100,00	0,00	7,32	0	6,66	22,05	24,23	28,71	-24,23	3.089,9	70,05
235	11.11	28,89	6,48	0,00	6,48	100,00	100,00	0,00	7,13	0	6,48	22,40	24,62	28,89	-24,62	3.065,7	69,81
236	12.11	29,06	6,31	0,00	6,31	100,00	100,00	0,00	6,94	0	6,31	22,74	24,99	29,06	-24,99	3.041,1	69,57
237	13.11	29,22	6,15	0,00	6,15	100,00	100,00	0,00	6,75	0	6,15	23,08	25,36	29,22	-25,36	3.016,1	69,33
238	14.11	29,39	5,98	0,00	5,98	100,00	100,00	0,00	6,57	0	5,98	23,40	25,72	29,39	-25,72	2.990,7	69,09
239	15.11	29,55	5,82	0,00	5,82	100,00	100,00	0,00	6,40	0	5,82	23,72	26,07	29,55	-26,07	2.965,0	68,84
240	16.11	29,70	5,67	0,00	5,67	100,00	100,00	0,00	6,23	0	5,67	24,03	26,41	29,70	-26,41	2.938,9	68,58
241	17.11	29,85	5,52	0,00	5,52	100,00	100,00	0,00	6,06	0	5,52	24,34	26,74	29,85	-26,74	2.912,5	68,32
242	18.11	30,00	5,37	0,00	5,37	100,00	100,00	0,00	5,90	0	5,37	24,63	27,07	30,00	-27,07	2.885,8	68,06
243	19.11	30,14	5,22	0,00	5,22	100,00	100,00	0,00	5,74	0	5,22	24,92	27,38	30,14	-27,38	2.858,7	67,80
244	20.11	30,28	5,08	0,00	5,08	100,00	100,00	0,00	5,59	0	5,08	25,19	27,69	30,28	-27,69	2.831,3	67,54
245	21.11	30,41	4,95	0,00	4,95	100,00	100,00	0,00	5,44	0	4,95	25,46	27,98	30,41	-27,98	2.803,6	67,27
246	22.11	30,54	4,82	0,00	4,82	100,00	100,00	0,00	5,30	0	4,82	25,73	28,27	30,54	-28,27	2.775,6	66,99
247	23.11	30,67	4,69	0,00	4,69	100,00	100,00	0,00	5,16	0	4,69	25,98	28,55	30,67	-28,55	2.747,4	66,72
248	24.11	30,79	4,57	0,00	4,57	100,00	100,00	0,00	5,02	0	4,57	26,22	28,81	30,79	-28,81	2.718,8	66,44
249	25.11	30,91	4,45	0,00	4,45	100,00	100,00	0,00	4,89	0	4,45	26,46	29,07	30,91	-29,07	2.690,0	66,16
250	26.11	31,02	4,34	0,00	4,34	100,00	100,00	0,00	4,77	0	4,34	26,68	29,32	31,02	-29,32	2.660,9	65,88
251	27.11	31,13	4,23	0,00	4,23	100,00	100,00	0,00	4,65	0	4,23	26,90	29,56	31,13	-29,56	2.631,6	65,59
252	28.11	31,23	4,12	0,00	4,12	100,00	100,00	0,00	4,53	0	4,12	27,11	29,79	31,23	-29,79	2.602,1	65,31
253	29.11	31,33	4,02	0,00	4,02	100,00	100,00	0,00	4,42	0	4,02	27,31	30,01	31,33	-30,01	2.572,3	65,02
254	30.11	31,43	3,93	0,00	3,93	100,00	100,00	0,00	4,32	0	3,93	27,50	30,22	31,43	-30,22	2.542,3	64,72
255	01.12	31,52	3,84	0,00	3,84	100,00	100,00	0,00	4,22	0	3,84	27,68	30,42	31,52	-30,42	2.512,0	64,43
256	02.12	31,61	3,75	0,00	3,75	100,00	100,00	0,00	4,12	0	3,75	27,85	30,61	31,61	-30,61	2.481,6	64,13
257	03.12	31,69	3,67	0,00	3,67	100,00	100,00	0,00	4,03	0	3,67	28,02	30,79	31,69	-30,79	2.451,0	63,84
258	04.12	31,76	3,59	0,00	3,59	100,00	100,00	0,00	3,95	0	3,59	28,17	30,96	31,76	-30,96	2.420,2	63,54
259	05.12	31,84	3,52	0,00	3,52	100,00	100,00	0,00	3,87	0	3,52	28,32	31,12	31,84	-31,12	2.389,3	63,24
260	06.12	31,90	3,45	0,00	3,45	100,00	100,00	0,00	3,79	0	3,45	28,45	31,27	31,90	-31,27	2.358,1	62,93
261	07.12	31,97	3,39	0,00	3,39	100,00	100,00	0,00	3,72	0	3,39	28,58	31,41	31,97	-31,41	2.326,9	62,63
262	08.12	32,03	3,33	0,00	3,33	100,00	100,00	0,00	3,66	0	3,33	28,70	31,53	32,03	-31,53	2.295,5	62,32
263	09.12	32,08	3,28	0,00	3,28	100,00	100,00	0,00	3,60	0	3,28	28,80	31,65	32,08	-31,65	2.263,9	62,02
264	10.12	32,13	3,23	0,00	3,23	100,00	100,00	0,00	3,55	0	3,23	28,90	31,76	32,13	-31,76	2.232,3	61,71
265	11.12	32,17	3,18	0,00	3,18	100,00	100,00	0,00	3,50	0	3,18	28,99	31,86	32,17	-31,86	2.200,5	61,40
266	12.12	32,21	3,14	0,00	3,14	100,00	100,00	0,00	3,45	0	3,14	29,07	31,94	32,21	-31,94	2.168,7	61,09
267	13.12	32,25	3,11	0,00	3,11	100,00	100,00	0,00	3,41	0	3,11	29,14	32,02	32,25	-32,02	2.136,7	60,78
268	14.12	32,28	3,08	0,00	3,08	100,00	100,00	0,00	3,38	0	3,08	29,20	32,09	32,28	-32,09	2.104,7	60,47
269	15.12	32,30	3,05	0,00	3,05	100,00	100,00	0,00	3,35	0	3,05	29,25	32,14	32,30	-32,14	2.072,6	60,16
270	16.12	32,32	3,03	0,00	3,03	100,00	100,00	0,00	3,33	0	3,03	29,29	32,19	32,32	-32,19	2.040,5	59,84
271	17.12	32,34	3,02	0,00	3,02	100,00	100,00	0,00	3,31	0	3,02	29,32	32,22	32,34	-32,22	2.008,3	59,53
272	18.12	32,35	3,01	0,00	3,01	100,00	100,00	0,00	3,30	0	3,01	29,34	32,24	32,35	-32,24	1.976,1	59,22
273	19.12	32,35	3,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0,00	3,30	0	3,00	29,35	32,26	32,35	-32,26	1.943,8	58,90
274	20.12	32,35	3,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0,00	3,29	0	3,00	29,36	32,26	32,35	-32,26	1.911,6	58,59
275	21.12	32,35	3,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0,00	3,30	0	3,00	29,35	32,25	32,35	-32,25	1.879,3	58,28
276	22.12	32,34	3,01	0,00	3,01	100,00	100,00	0,00	3,31	0	3,01	29,33	32,23	32,34	-32,23	1.847,1	57,96
277	23.12	32,33	3,02	0,00	3,02	100,00	100,00	0,00	3,32	0	3,02	29,31	32,20	32,33	-32,20	1.814,8	57,65
278	24.12	32,31	3,04	0,00	3,04	100,00	100,00	0,00	3,34	0	3,04	29,27	32,16	32,31	-32,16	1.782,6	57,34
279	25.12	32,29	3,06	0,00	3,06	100,00	100,00	0,00	3,37	0	3,06	29,22	32,11	32,29	-32,11	1.750,5	57,02
280	26.12	32,26	3,09	0,00	3,09	100,00	100,00	0,00	3,40	0	3,09	29,17	32,05	32,26	-32,05	1.718,3	56,71
281	27.12	32,23	3,12	0,00	3,12	100,00	100,00	0,00	3,43	0	3,12	29,10	31,98	32,23	-31,98	1.686,3	56,40
282	28.12	32,19	3,16	0,00	3,16	100,00	100,00	0,00	3,47	0	3,16	29,03	31,90	32,19	-31,90	1.654,3	56,09
283	29.12	32,15	3,20	0,00	3,20	100,00	100,00	0,00	3,52	0	3,20	28,95	31,81	32,15	-31,81	1.622,4	55,78
284	30.12	32,10	3,25	0,00	3,25	100,00	100,00	0,00	3,57	0	3,25	28,85	31,71	32,10	-31,71	1.590,6	55,47
285	31.12	32,05	3,30	0,00	3,30	100,00	100,00	0,00	3,63	0	3,30	28,75	31,59	32,05	-31,59	1.558,9	55,16
286	01.01	32,00	3,36	0,00	3,36	100,00	100,00	0,00	3,69	0	3,36	28,64	31,47	32,00	-31,47	1.527,3	54,85
287	02.01	31,94	3,42	0,00	3,42	100,00	100,00	0,00	3,76	0	3,42	28,52	31,34	31,94	-31,34	1.495,8	54,55
288	03.01	31,87	3,48	0,00	3,48	100,00	100,00	0,00	3,83	0	3,48	28,39	31,19	31,87	-31,19	1.464,5	54,24
289	04.01	31,80	3,56	0,00	3,56	100,00	100,00	0,00	3,91	0	3,56	28,25	31,04	31,80	-31,04	1.433,3	53,94
290	05.01	31,73	3,63	0,00	3,63	100,00	100,00	0,00	3,99	0	3,63	28,10	30,87	31,73	-30,87	1.402,3	53,64
291	06.01	31,65	3,71	0,00	3,71	100,00	100,00	0,00	4,08	0	3,71	27,94	30,70	31,65	-30,70	1.371,4	53,34
292	07.01	31,56	3,79	0,00	3,79	100,00	100,00	0,00	4,17	0	3,79	27,77	30,52	31,56	-30,52	1.340,7	53,04
293	08.01	31,47	3,88	0,00	3,88	100,00	100,00	0,00	4,27	0	3,88	27,59	30,32	31,47	-30,32	1.310,2	52,74
294	09.01	31,38	3,98	0,00	3,98	100,00	100,00	0,00	4,37	0	3,98	27,41	30,12	31,38	-30,12	1.279,8	52,45
295	10.01	31,28	4,07	0,00	4,07	100,00	100,00	0,00	4,48	0	4,07	27,21	29,90	31,28	-29,90	1.249,7	52,15
296	11.01	31,18	4,18	0,00	4,18	100,00	100,00	0,00	4,59	0	4,18	27,01	29,68	31,18	-29,68	1.219,8	51,86
297	12.01	31,08	4,28	0,00	4,28	100,00	100,00	0,00	4,71	0	4,28	26,79	29,44	31,08	-29,44	1.190,2	51,57
298	13.01	30,97	4,39	0,00	4,39	100,00	100,00	0,00	4,83	0	4,39	26,57	29,20	30,97	-29,20	1.160,7	51,29
299	14.01	30,85	4,51	0,00	4,51	100,00	100,00	0,00	4,96	0	4,51	26,34	28,95	30,85	-28,95	1.131,5	51,00
300	15.01	30,73	4,63	0,00	4,63	100,00	100,00	0,00	5,09	0	4,63	26,10	28,68	30,73	-28,68	1.102,6	50,72
301	16.01	30,61	4,75	0,00	4,75	100,00	100,00	0,00	5,23	0	4,75	25,85	28,41	30,61	-28,41	1.073,9	50,44
302	17.01	30,48	4,88	0,00	4,88	100,00	100,00	0,00	5,37	0	4,88	25,60	28,13	30,48	-28,13	1.045,5	50,17
303	18.01	30,35	5,02	0,00	5,02	100,00	100,00	0,00	5,51	0	5,02	25,33	27,84	30,35	-27,84	1.017,3	49,89
304	19.01	30,21	5,15	0,00	5,15	100,00	100,00	0,00	5,66	0	5,15	25,06	27,53	30,21	-27,53	989,5	49,62
305	20.01	30,07	5,30	0,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,82	0	5,30	24,77	27,23	30,07	-27,23	962,0	49,36
306	21.01	29,93	5,44	0,00	5,44	100,00	100,00	0,00	5,98	0	5,44	24,48	26,91	29,93	-26,91	934,8	49,09
307	22.01	29,78	5,59	0,00	5,59	100,00	100,00	0,00	6,14	0	5,59	24,19	26,58	29,78	-26,58	907,8	48,83
308	23.01	29,62	5,74	0,00	5,74	100,00	100,00	0,00	6,31	0	5,74	23,88	26,24	29,62	-26,24	881,3	48,57
309	24.01	29,47	5,90	0,00	5,90	100,00	100,00	0,00	6,49	0	5,90	23,57	25,90	29,47	-25,90	855,0	48,32
310	25.01	29,31	6,06	0,00	6,06	100,00	100,00	0,00	6,66	0	6,06	23,24	25,54	29,31	-25,54	829,1	48,06
311	26.01	29,14	6,23	0,00	6,23	100,00	100,00	0,00	6,84	0	6,23	22,91	25,18	29,14	-25,18	803,6	47,82
312	27.01	28,97	6,40	0,00	6,40	100,00	100,00	0,00	7,03	0	6,40	22,57	24,81	28,97	-24,81	778,4	47,57
313	28.01	28,80	6,57	0,00	6,57	100,00	100,00	0,00	7,22	0	6,57	22,23	24,43	28,80	-24,43	753,6	47,33
314	29.01	28,62	6,75	0,00	6,75	100,00	100,00	0,00	7,42	0	6,75	21,88	24,04	28,62	-24,04	729,2	47,09
315	30.01	28,44	6,93	0,00	6,93	100,00	100,00	0,00	7,61	0	6,93	21,52	23,64	28,44	-23,64	705,1	46,86
316	31.01	28,26	7,11	0,00	7,11	100,00	100,00	0,00	7,82	0	7,11	21,15	23,24	28,26	-23,24	681,5	46,63
317	01.02	28,07	7,30	0,00	7,30	100,00	100,00	0,00	8,02	0	7,30	20,77	22,83	28,07	-22,83	658,3	46,40
318	02.02	27,88	7,49	0,00	7,49	100,00	100,00	0,00	8,23	0	7,49	20,39	22,41	27,88	-22,41	635,4	46,18
319	03.02	27,69	7,69	0,00	7,69	100,00	100,00	0,00	8,45	0	7,69	20,00	21,98	27,69	-21,98	613,0	45,96
320	04.02	27,49	7,89	0,00	7,89	100,00	100,00	0,00	8,67	0	7,89	19,61	21,55	27,49	-21,55	591,0	45,75
321	05.02	27,29	8,09	0,00	8,09	100,00	100,00	0,00	8,89	0	8,09	19,20	21,10	27,29	-21,10	569,5	45,54
322	06.02	27,09	8,29	0,00	8,29	100,00	100,00	0,00	9,11	0	8,29	18,79	20,65	27,09	-20,65	548,4	45,33
323	07.02	26,88	8,50	0,00	8,50	100,00	100,00	0,00	9,34	0	8,50	18,38	20,20	26,88	-20,20	527,7	45,13
324	08.02	26,67	8,71	0,00	8,71	100,00	100,00	0,00	9,57	0	8,71	17,96	19,73	26,67	-19,73	507,5	44,94
325	09.02	26,46	8,93	0,00	8,93	100,00	100,00	0,00	9,81	0	8,93	17,53	19,26	26,46	-19,26	487,8	44,74
326	10.02	26,24	9,15	0,00	9,15	100,00	100,00	0,00	10,05	0	9,15	17,09	18,79	26,24	-18,79	468,5	44,56
327	11.02	26,02	9,37	0,00	9,37	100,00	100,00	0,00	10,29	0	9,37	16,65	18,30	26,02	-18,30	449,8	44,37
328	12.02	25,80	9,59	0,00	9,59	100,00	100,00	0,00	10,54	0	9,59	16,21	17,81	25,80	-17,81	431,5	44,20
329	13.02	25,57	9,82	0,00	9,82	100,00	100,00	0,00	10,79	0	9,82	15,76	17,32	25,57	-17,32	413,6	44,02
330	14.02	25,35	10,05	0,00	10,05	100,00	100,00	0,00	11,04	0	10,05	15,30	16,81	25,35	-16,81	396,3	43,85
331	15.02	25,11	10,28	0,00	10,28	100,00	100,00	0,00	11,29	0	10,28	14,84	16,30	25,11	-16,30	379,5	43,69
332	16.02	24,88	10,51	0,00	10,51	100,00	100,00	0,00	11,55	0	10,51	14,37	15,79	24,88	-15,79	363,2	43,53
333	17.02	24,64	10,75	0,00	10,75	100,00	100,00	0,00	11,81	0	10,75	13,90	15,27	24,64	-15,27	347,4	43,38
334	18.02	24,41	10,99	0,00	10,99	100,00	100,00	0,00	12,08	0	10,99	13,42	14,74	24,41	-14,74	332,2	43,23
335	19.02	24,17	11,23	0,00	11,23	100,00	100,00	0,00	12,34	0	11,23	12,93	14,21	24,17	-14,21	317,4	43,09
336	20.02	23,92	11,48	0,00	11,48	100,00	100,00	0,00	12,61	0	11,48	12,45	13,68	23,92	-13,68	303,2	42,95
337	21.02	23,68	11,72	0,00	11,72	100,00	100,00	0,00	12,88	0	11,72	11,95	13,14	23,68	-13,14	289,5	42,82
338	22.02	23,43	11,97	0,00	11,97	100,00	100,00	0,00	13,16	0	11,97	11,46	12,59	23,43	-12,59	276,4	42,69
339	23.02	23,18	12,22	0,00	12,22	100,00	100,00	0,00	13,43	0	12,22	10,95	12,04	23,18	-12,04	263,8	42,57
340	24.02	22,93	12,48	0,00	12,48	100,00	100,00	0,00	13,71	0	12,48	10,45	11,48	22,93	-11,48	251,8	42,45
341	25.02	22,67	12,73	0,00	12,73	100,00	100,00	0,00	13,99	0	12,73	9,94	10,92	22,67	-10,92	240,3	42,34
342	26.02	22,42	12,99	0,00	12,99	100,00	100,00	0,00	14,28	0	12,99	9,43	10,36	22,42	-10,36	229,4	42,23
343	27.02	22,16	13,25	0,00	13,25	100,00	100,00	0,00	14,56	0	13,25	8,91	9,79	22,16	-9,79	219,0	42,13
344	28.02	21,90	13,51	0,00	13,51	100,00	100,00	0,00	14,85	0	13,51	8,39	9,22	21,90	-9,22	209,2	42,03
345	29.02	21,64	13,77	0,00	13,77	100,00	100,00	0,00	15,14	0	13,77	7,86	8,64	21,64	-8,64	200,0	41,94
346	01.03	21,37	14,04	0,00	14,04	100,00	100,00	0,00	15,43	0	14,04	7,34	8,06	21,37	-8,06	191,3	41,86
347	02.03	21,11	14,30	0,00	14,30	100,00	100,00	0,00	15,72	0	14,30	6,81	7,48	21,11	-7,48	183,3	41,78
348	03.03	20,84	14,57	0,00	14,57	100,00	100,00	0,00	16,01	0	14,57	6,27	6,89	20,84	-6,89	175,8	41,71
349	04.03	20,58	14,84	0,00	14,84	100,00	100,00	0,00	16,31	0	14,84	5,74	6,30	20,58	-6,30	168,9	41,64
350	05.03	20,31	15,11	0,00	15,11	100,00	100,00	0,00	16,60	0	15,11	5,20	5,71	20,31	-5,71	162,6	41,58
351	06.03	20,04	15,38	0,00	15,38	100,00	100,00	0,00	16,90	0	15,38	4,66	5,12	20,04	-5,12	156,9	41,53
352	07.03	19,77	15,65	0,00	15,65	100,00	100,00	0,00	17,20	0	15,65	4,11	4,52	19,77	-4,52	151,8	41,48
353	08.03	19,50	15,93	0,00	15,93	100,00	100,00	0,00	17,50	0	15,93	3,57	3,92	19,50	-3,92	147,3	41,43
354	09.03	19,22	16,20	0,00	16,20	100,00	100,00	0,00	17,80	0	16,20	3,02	3,32	19,22	-3,32	143,3	41,39
355	10.03	18,95	16,48	0,00	16,48	100,00	100,00	0,00	18,11	0	16,48	2,47	2,72	18,95	-2,72	140,0	41,36
356	11.03	18,67	16,75	0,00	16,75	100,00	100,00	0,00	18,41	0	16,75	1,92	2,11	18,67	-2,11	137,3	41,34
357	12.03	18,40	17,03	0,00	17,03	100,00	100,00	0,00	18,71	0	17,03	1,37	1,50	18,40	-1,50	135,2	41,31
358	13.03	18,12	17,31	0,00	17,31	100,00	100,00	0,00	19,02	0	17,31	0,81	0,89	18,12	-0,89	133,7	41,30
359	14.03	17,85	17,59	0,00	17,59	100,00	100,00	0,00	19,33	0	17,59	0,26	0,28	17,85	-0,28	132,8	41,29
360	15.03	17,57	17,57	0,00	17,87	100,00	98,34	0,00	19,63	0	17,57	0,00	0,00	17,57	0,33	132,5	41,29
361	16.03	17,29	17,29	0,00	18,14	100,00	95,29	0,00	19,94	0	17,29	0,00	0,00	17,29	0,94	132,8	41,29
362	17.03	17,01	17,01	0,00	18,42	100,00	92,34	0,00	20,25	0	17,01	0,00	0,00	17,01	1,55	133,5	41,30
363	18.03	16,73	16,73	0,00	18,70	100,00	89,47	0,00	20,55	0	16,73	0,00	0,00	16,73	2,16	134,7	41,31
364	19.03	16,46	16,46	0,00	18,98	100,00	86,69	0,00	20,86	0	16,46	0,00	0,00	16,46	2,78	136,3	41,33
365	20.03	16,18	16,18	0,00	19,26	100,00	83,98	0,00	21,17	0	16,18	0,00	0,00	16,18	3,39	138,5	41,35
366	21.03	15,90	15,90	0,00	19,54	100,00	81,35	0,00	21,48	0	15,90	0,00	0,00	15,90	4,00	141,1	41,37
367	22.03	15,62	15,62	0,00	19,82	100,00	78,80	0,00	21,78	0	15,62	0,00	0,00	15,62	4,62	144,2	41,40
368	23.03	15,34	15,34	0,00	20,10	100,00	76,32	0,00	22,09	0	15,34	0,00	0,00	15,34	5,23	147,7	41,44
369	24.03	15,06	15,06	0,00	20,38	100,00	73,91	0,00	22,40	0	15,06	0,00	0,00	15,06	5,84	151,8	41,48
370	25.03	14,79	14,79	0,00	20,66	100,00	71,57	0,00	22,71	0	14,79	0,00	0,00	14,79	6,46	156,3	41,52
371	26.03	14,51	14,51	0,00	20,94	100,00	69,29	0,00	23,01	0	14,51	0,00	0,00	14,51	7,07	161,2	41,57
372	27.03	14,23	14,23	0,00	21,22	100,00	67,08	0,00	23,32	0	14,23	0,00	0,00	14,23	7,68	166,7	41,62
373	28.03	13,96	13,96	0,00	21,50	100,00	64,93	0,00	23,62	0	13,96	0,00	0,00	13,96	8,29	172,6	41,68
374	29.03	13,68	13,68	0,00	21,77	100,00	62,83	0,00	23,93	0	13,68	0,00	0,00	13,68	8,89	179,0	41,74
375	30.03	13,41	13,41	0,00	22,05	100,00	60,80	0,00	24,23	0	13,41	0,00	0,00	13,41	9,50	185,8	41,81
376	31.03	13,13	13,13	0,00	22,33	100,00	58,82	0,00	24,53	0	13,13	0,00	0,00	13,13	10,10	193,1	41,88
377	01.04	12,86	12,86	0,00	22,60	100,00	56,90	0,00	24,83	0	12,86	0,00	0,00	12,86	10,70	200,9	41,95
378	02.04	12,59	12,59	0,00	22,87	100,00	55,03	0,00	25,14	0	12,59	0,00	0,00	12,59	11,30	209,1	42,03
379	03.04	12,32	12,32	0,00	23,15	100,00	53,21	0,00	25,43	0	12,32	0,00	0,00	12,32	11,90	217,8	42,12
380	04.04	12,05	12,05	0,00	23,42	100,00	51,44	0,00	25,73	0	12,05	0,00	0,00	12,05	12,50	227,0	42,21
381	05.04	11,78	11,78	0,00	23,69	100,00	49,72	0,00	26,03	0	11,78	0,00	0,00	11,78	13,09	236,6	42,30
382	06.04	11,51	11,51	0,00	23,96	100,00	48,05	0,00	26,33	0	11,51	0,00	0,00	11,51	13,68	246,7	42,40
383	07.04	11,24	11,24	0,00	24,22	100,00	46,42	0,00	26,62	0	11,24	0,00	0,00	11,24	14,26	257,2	42,50
384	08.04	10,98	10,98	0,00	24,49	100,00	44,84	0,00	26,91	0	10,98	0,00	0,00	10,98	14,85	268,2	42,61
385	09.04	10,72	10,72	0,00	24,75	100,00	43,30	0,00	27,20	0	10,72	0,00	0,00	10,72	15,42	279,7	42,72
386	10.04	10,46	10,46	0,00	25,02	100,00	41,80	0,00	27,49	0	10,46	0,00	0,00	10,46	16,00	291,5	42,84
387	11.04	10,20	10,20	0,00	25,28	100,00	40,34	0,00	27,78	0	10,20	0,00	0,00	10,20	16,57	303,8	42,95
388	12.04	9,94	9,94	0,00	25,54	100,00	38,92	0,00	28,06	0	9,94	0,00	0,00	9,94	17,14	316,6	43,08
389	13.04	9,68	9,68	0,00	25,79	100,00	37,54	0,00	28,34	0	9,68	0,00	0,00	9,68	17,71	329,8	43,21
390	14.04	9,43	9,43	0,00	26,05	100,00	36,19	0,00	28,63	0	9,43	0,00	0,00	9,43	18,26	343,4	43,34
391	15.04	9,18	9,18	0,00	26,30	100,00	34,89	0,00	28,90	0	9,18	0,00	0,00	9,18	18,82	357,5	43,48
392	16.04	8,93	8,93	0,00	26,55	100,00	33,62	0,00	29,18	0	8,93	0,00	0,00	8,93	19,37	372,0	43,62
393	17.04	8,68	8,68	0,00	26,80	100,00	32,38	0,00	29,45	0	8,68	0,00	0,00	8,68	19,92	386,9	43,76
394	18.04	8,43	8,43	0,00	27,05	100,00	31,17	0,00	29,73	0	8,43	0,00	0,00	8,43	20,46	402,3	43,91
395	19.04	8,19	8,19	0,00	27,30	100,00	30,00	0,00	29,99	0	8,19	0,00	0,00	8,19	21,00	418,0	44,07
396	20.04	7,95	7,95	0,00	27,54	100,00	28,86	0,00	30,26	0	7,95	0,00	0,00	7,95	21,53	434,2	44,22
397	21.04	7,71	7,71	0,00	27,78	100,00	27,76	0,00	30,52	0	7,71	0,00	0,00	7,71	22,05	450,7	44,38
398	22.04	7,47	7,47	0,00	28,01	100,00	26,68	0,00	30,79	0	7,47	0,00	0,00	7,47	22,57	467,7	44,55
399	23.04	7,24	7,24	0,00	28,25	100,00	25,63	0,00	31,04	0	7,24	0,00	0,00	7,24	23,09	485,1	44,72
400	24.04	7,01	7,01	0,00	28,48	100,00	24,61	0,00	31,30	0	7,01	0,00	0,00	7,01	23,60	502,9	44,89
401	25.04	6,78	6,78	0,00	28,71	100,00	23,62	0,00	31,55	0	6,78	0,00	0,00	6,78	24,10	521,1	45,07
402	26.04	6,56	6,56	0,00	28,94	100,00	22,66	0,00	31,80	0	6,56	0,00	0,00	6,56	24,59	539,6	45,25
403	27.04	6,33	6,33	0,00	29,16	100,00	21,72	0,00	32,04	0	6,33	0,00	0,00	6,33	25,08	558,5	45,43
404	28.04	6,11	6,11	0,00	29,38	100,00	20,81	0,00	32,29	0	6,11	0,00	0,00	6,11	25,57	577,9	45,62
405	29.04	5,90	5,90	0,00	29,60	100,00	19,93	0,00	32,53	0	5,90	0,00	0,00	5,90	26,05	597,5	45,81
406	30.04	5,68	5,68	0,00	29,81	100,00	19,07	0,00	32,76	0	5,68	0,00	0,00	5,68	26,52	617,6	46,01
407	01.05	5,47	5,47	0,00	30,03	100,00	18,23	0,00	32,99	0	5,47	0,00	0,00	5,47	26,98	638,0	46,20
408	02.05	5,27	5,27	0,00	30,23	100,00	17,42	0,00	33,22	0	5,27	0,00	0,00	5,27	27,44	658,8	46,41
409	03.05	5,06	5,06	0,00	30,44	100,00	16,63	0,00	33,45	0	5,06	0,00	0,00	5,06	27,89	679,9	46,61
410	04.05	4,86	4,86	0,00	30,64	100,00	15,87	0,00	33,67	0	4,86	0,00	0,00	4,86	28,33	701,4	46,82
411	05.05	4,66	4,66	0,00	30,84	100,00	15,13	0,00	33,89	0	4,66	0,00	0,00	4,66	28,76	723,2	47,03
412	06.05	4,47	4,47	0,00	31,03	100,00	14,41	0,00	34,10	0	4,47	0,00	0,00	4,47	29,19	745,4	47,25
413	07.05	4,28	4,28	0,00	31,23	100,00	13,71	0,00	34,31	0	4,28	0,00	0,00	4,28	29,61	767,8	47,47
414	08.05	4,09	4,09	0,00	31,41	100,00	13,03	0,00	34,52	0	4,09	0,00	0,00	4,09	30,02	790,6	47,69
415	09.05	3,91	3,91	0,00	31,60	100,00	12,37	0,00	34,72	0	3,91	0,00	0,00	3,91	30,43	813,7	47,91
416	10.05	3,73	3,73	0,00	31,78	100,00	11,74	0,00	34,92	0	3,73	0,00	0,00	3,73	30,82	837,2	48,14
417	11.05	3,55	3,55	0,00	31,96	100,00	11,12	0,00	35,12	0	3,55	0,00	0,00	3,55	31,21	860,9	48,37
418	12.05	3,38	3,38	0,00	32,13	100,00	10,53	0,00	35,31	0	3,38	0,00	0,00	3,38	31,59	884,9	48,61
419	13.05	3,21	3,21	0,00	32,30	100,00	9,95	0,00	35,49	0	3,21	0,00	0,00	3,21	31,96	909,3	48,84
420	14.05	3,05	3,05	0,00	32,46	100,00	9,39	0,00	35,67	0	3,05	0,00	0,00	3,05	32,32	933,9	49,08
421	15.05	2,89	2,89	0,00	32,63	100,00	8,85	0,00	35,85	0	2,89	0,00	0,00	2,89	32,68	958,8	49,32
422	16.05	2,73	2,73	0,00	32,78	100,00	8,33	0,00	36,03	0	2,73	0,00	0,00	2,73	33,02	983,9	49,57
423	17.05	2,58	2,58	0,00	32,94	100,00	7,83	0,00	36,19	0	2,58	0,00	0,00	2,58	33,36	1.009,4	49,82
424	18.05	2,43	2,43	0,00	33,09	100,00	7,34	0,00	36,36	0	2,43	0,00	0,00	2,43	33,69	1.035,0	50,07
425	19.05	2,28	2,28	0,00	33,23	100,00	6,88	0,00	36,52	0	2,28	0,00	0,00	2,28	34,01	1.061,0	50,32
426	20.05	2,14	2,14	0,00	33,37	100,00	6,42	0,00	36,67	0	2,14	0,00	0,00	2,14	34,32	1.087,2	50,57
427	21.05	2,01	2,01	0,00	33,51	100,00	5,99	0,00	36,82	0	2,01	0,00	0,00	2,01	34,62	1.113,6	50,83
428	22.05	1,88	1,88	0,00	33,64	100,00	5,57	0,00	36,97	0	1,88	0,00	0,00	1,88	34,91	1.140,2	51,09
429	23.05	1,75	1,75	0,00	33,77	100,00	5,17	0,00	37,11	0	1,75	0,00	0,00	1,75	35,19	1.167,1	51,35
430	24.05	1,62	1,62	0,00	33,90	100,00	4,79	0,00	37,25	0	1,62	0,00	0,00	1,62	35,46	1.194,2	51,61
431	25.05	1,50	1,50	0,00	34,02	100,00	4,42	0,00	37,38	0	1,50	0,00	0,00	1,50	35,73	1.221,5	51,88
432	26.05	1,39	1,39	0,00	34,13	100,00	4,07	0,00	37,51	0	1,39	0,00	0,00	1,39	35,98	1.249,0	52,15
433	27.05	1,28	1,28	0,00	34,24	100,00	3,73	0,00	37,63	0	1,28	0,00	0,00	1,28	36,23	1.276,7	52,42
434	28.05	1,17	1,17	0,00	34,35	100,00	3,41	0,00	37,75	0	1,17	0,00	0,00	1,17	36,46	1.304,6	52,69
435	29.05	1,07	1,07	0,00	34,45	100,00	3,11	0,00	37,86	0	1,07	0,00	0,00	1,07	36,68	1.332,7	52,96
436	30.05	0,97	0,97	0,00	34,55	100,00	2,82	0,00	37,97	0	0,97	0,00	0,00	0,97	36,90	1.361,0	53,24
437	31.05	0,88	0,88	0,00	34,64	100,00	2,54	0,00	38,07	0	0,88	0,00	0,00	0,88	37,10	1.389,4	53,51
438	01.06	0,79	0,79	0,00	34,73	100,00	2,28	0,00	38,17	0	0,79	0,00	0,00	0,79	37,30	1.417,9	53,79
439	02.06	0,71	0,71	0,00	34,82	100,00	2,03	0,00	38,26	0	0,71	0,00	0,00	0,71	37,48	1.446,7	54,07
440	03.06	0,63	0,63	0,00	34,90	100,00	1,80	0,00	38,35	0	0,63	0,00	0,00	0,63	37,66	1.475,5	54,35
441	04.06	0,55	0,55	0,00	34,97	100,00	1,58	0,00	38,43	0	0,55	0,00	0,00	0,55	37,82	1.504,5	54,63
442	05.06	0,48	0,48	0,00	35,04	100,00	1,38	0,00	38,51	0	0,48	0,00	0,00	0,48	37,98	1.533,6	54,91
443	06.06	0,42	0,42	0,00	35,11	100,00	1,19	0,00	38,58	0	0,42	0,00	0,00	0,42	38,12	1.562,9	55,20
444	07.06	0,36	0,36	0,00	35,17	100,00	1,02	0,00	38,65	0	0,36	0,00	0,00	0,36	38,25	1.592,2	55,48
445	08.06	0,30	0,30	0,00	35,23	100,00	0,86	0,00	38,71	0	0,30	0,00	0,00	0,30	38,38	1.621,7	55,77
446	09.06	0,25	0,25	0,00	35,28	100,00	0,71	0,00	38,77	0	0,25	0,00	0,00	0,25	38,49	1.651,2	56,06
447	10.06	0,20	0,20	0,00	35,32	100,00	0,58	0,00	38,82	0	0,20	0,00	0,00	0,20	38,59	1.680,9	56,35
448	11.06	0,16	0,16	0,00	35,37	100,00	0,46	0,00	38,86	0	0,16	0,00	0,00	0,16	38,68	1.710,6	56,64
449	12.06	0,13	0,13	0,00	35,40	100,00	0,36	0,00	38,90	0	0,13	0,00	0,00	0,13	38,77	1.740,4	56,93
450	13.06	0,09	0,09	0,00	35,44	100,00	0,26	0,00	38,94	0	0,09	0,00	0,00	0,09	38,84	1.770,2	57,22
451	14.06	0,07	0,07	0,00	35,46	100,00	0,19	0,00	38,97	0	0,07	0,00	0,00	0,07	38,90	1.800,1	57,51
452	15.06	0,04	0,04	0,00	35,49	100,00	0,12	0,00	39,00	0	0,04	0,00	0,00	0,04	38,95	1.830,1	57,80
453	16.06	0,03	0,03	0,00	35,50	100,00	0,07	0,00	39,01	0	0,03	0,00	0,00	0,03	38,99	1.860,1	58,09
454	17.06	0,01	0,01	0,00	35,52	100,00	0,03	0,00	39,03	0	0,01	0,00	0,00	0,01	39,02	1.890,1	58,38
455	18.06	0,00	0,00	0,00	35,53	100,00	0,01	0,00	39,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03	1.920,1	58,67
456	19.06	0,00	0,00	0,00	35,53	100,00	0,00	0,00	39,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	1.950,2	58,97
457	20.06	0,00	0,00	0,00	35,53	100,00	0,00	0,00	39,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04	1.980,3	59,26
458	21.06	0,01	0,01	0,00	35,52	100,00	0,02	0,00	39,03	0	0,01	0,00	0,00	0,01	39,03	2.010,3	59,55
459	22.06	0,02	0,02	0,00	35,51	100,00	0,05	0,00	39,02	0	0,02	0,00	0,00	0,02	39,00	2.040,4	59,84
460	23.06	0,03	0,03	0,00	35,50	100,00	0,09	0,00	39,01	0	0,03	0,00	0,00	0,03	38,97	2.070,4	60,14
461	24.06	0,05	0,05	0,00	35,47	100,00	0,15	0,00	38,98	0	0,05	0,00	0,00	0,05	38,92	2.100,4	60,43
462	25.06	0,08	0,08	0,00	35,45	100,00	0,22	0,00	38,96	0	0,08	0,00	0,00	0,08	38,87	2.130,4	60,72
463	26.06	0,11	0,11	0,00	35,42	100,00	0,31	0,00	38,92	0	0,11	0,00	0,00	0,11	38,80	2.160,3	61,01
464	27.06	0,14	0,14	0,00	35,38	100,00	0,41	0,00	38,88	0	0,14	0,00	0,00	0,14	38,73	2.190,2	61,30
465	28.06	0,18	0,18	0,00	35,34	100,00	0,52	0,00	38,84	0	0,18	0,00	0,00	0,18	38,64	2.220,0	61,59
466	29.06	0,23	0,23	0,00	35,30	100,00	0,64	0,00	38,79	0	0,23	0,00	0,00	0,23	38,54	2.249,8	61,88
467	30.06	0,28	0,28	0,00	35,25	100,00	0,78	0,00	38,74	0	0,28	0,00	0,00	0,28	38,43	2.279,4	62,17
468	01.07	0,33	0,33	0,00	35,20	100,00	0,94	0,00	38,68	0	0,33	0,00	0,00	0,33	38,32	2.309,0	62,46
469	02.07	0,39	0,39	0,00	35,14	100,00	1,10	0,00	38,61	0	0,39	0,00	0,00	0,39	38,19	2.338,5	62,74
470	03.07	0,45	0,45	0,00	35,08	100,00	1,29	0,00	38,54	0	0,45	0,00	0,00	0,45	38,05	2.367,9	63,03
471	04.07	0,52	0,52	0,00	35,01	100,00	1,48	0,00	38,47	0	0,52	0,00	0,00	0,52	37,90	2.397,2	63,31
472	05.07	0,59	0,59	0,00	34,93	100,00	1,69	0,00	38,39	0	0,59	0,00	0,00	0,59	37,74	2.426,4	63,60
473	06.07	0,67	0,67	0,00	34,86	100,00	1,92	0,00	38,31	0	0,67	0,00	0,00	0,67	37,57	2.455,5	63,88
474	07.07	0,75	0,75	0,00	34,78	100,00	2,15	0,00	38,22	0	0,75	0,00	0,00	0,75	37,39	2.484,4	64,16
475	08.07	0,84	0,84	0,00	34,69	100,00	2,41	0,00	38,12	0	0,84	0,00	0,00	0,84	37,20	2.513,2	64,44
476	09.07	0,93	0,93	0,00	34,60	100,00	2,68	0,00	38,02	0	0,93	0,00	0,00	0,93	37,00	2.541,8	64,72
477	10.07	1,02	1,02	0,00	34,50	100,00	2,96	0,00	37,91	0	1,02	0,00	0,00	1,02	36,79	2.570,3	65,00
478	11.07	1,12	1,12	0,00	34,40	100,00	3,26	0,00	37,80	0	1,12	0,00	0,00	1,12	36,57	2.598,7	65,27
479	12.07	1,22	1,22	0,00	34,30	100,00	3,57	0,00	37,69	0	1,22	0,00	0,00	1,22	36,34	2.626,8	65,55
480	13.07	1,33	1,33	0,00	34,19	100,00	3,90	0,00	37,57	0	1,33	0,00	0,00	1,33	36,10	2.654,8	65,82
481	14.07	1,45	1,45	0,00	34,08	100,00	4,24	0,00	37,45	0	1,45	0,00	0,00	1,45	35,86	2.682,6	66,09
482	15.07	1,56	1,56	0,00	33,96	100,00	4,60	0,00	37,32	0	1,56	0,00	0,00	1,56	35,60	2.710,2	66,36
483	16.07	1,69	1,69	0,00	33,83	100,00	4,98	0,00	37,18	0	1,69	0,00	0,00	1,69	35,33	2.737,6	66,62
484	17.07	1,81	1,81	0,00	33,71	100,00	5,37	0,00	37,04	0	1,81	0,00	0,00	1,81	35,05	2.764,8	66,89
485	18.07	1,94	1,94	0,00	33,58	100,00	5,78	0,00	36,90	0	1,94	0,00	0,00	1,94	34,77	2.791,8	67,15
486	19.07	2,08	2,08	0,00	33,44	100,00	6,21	0,00	36,75	0	2,08	0,00	0,00	2,08	34,47	2.818,6	67,41
487	20.07	2,21	2,21	0,00	33,30	100,00	6,65	0,00	36,60	0	2,21	0,00	0,00	2,21	34,16	2.845,1	67,67
488	21.07	2,36	2,36	0,00	33,16	100,00	7,11	0,00	36,44	0	2,36	0,00	0,00	2,36	33,85	2.871,4	67,93
489	22.07	2,50	2,50	0,00	33,01	100,00	7,58	0,00	36,28	0	2,50	0,00	0,00	2,50	33,53	2.897,5	68,18
490	23.07	2,65	2,65	0,00	32,86	100,00	8,08	0,00	36,11	0	2,65	0,00	0,00	2,65	33,19	2.923,3	68,43
491	24.07	2,81	2,81	0,00	32,70	100,00	8,59	0,00	35,94	0	2,81	0,00	0,00	2,81	32,85	2.948,9	68,68
492	25.07	2,97	2,97	0,00	32,54	100,00	9,12	0,00	35,76	0	2,97	0,00	0,00	2,97	32,50	2.974,2	68,92
493	26.07	3,13	3,13	0,00	32,38	100,00	9,67	0,00	35,58	0	3,13	0,00	0,00	3,13	32,14	2.999,2	69,17
494	27.07	3,30	3,30	0,00	32,21	100,00	10,24	0,00	35,40	0	3,30	0,00	0,00	3,30	31,78	3.024,0	69,41
495	28.07	3,47	3,47	0,00	32,04	100,00	10,82	0,00	35,21	0	3,47	0,00	0,00	3,47	31,40	3.048,4	69,65
496	29.07	3,64	3,64	0,00	31,87	100,00	11,43	0,00	35,02	0	3,64	0,00	0,00	3,64	31,02	3.072,6	69,88
497	30.07	3,82	3,82	0,00	31,69	100,00	12,05	0,00	34,82	0	3,82	0,00	0,00	3,82	30,63	3.096,5	70,11
498	31.07	4,00	4,00	0,00	31,51	100,00	12,70	0,00	34,62	0	4,00	0,00	0,00	4,00	30,23	3.120,1	70,34
499	01.08	4,19	4,19	0,00	31,32	100,00	13,37	0,00	34,42	0	4,19	0,00	0,00	4,19	29,82	3.143,3	70,57
500	02.08	4,38	4,38	0,00	31,13	100,00	14,05	0,00	34,21	0	4,38	0,00	0,00	4,38	29,40	3.166,3	70,79
501	03.08	4,57	4,57	0,00	30,94	100,00	14,76	0,00	34,00	0	4,57	0,00	0,00	4,57	28,98	3.188,9	71,01
502	04.08	4,76	4,76	0,00	30,74	100,00	15,49	0,00	33,78	0	4,76	0,00	0,00	4,76	28,55	3.211,2	71,23
503	05.08	4,96	4,96	0,00	30,54	100,00	16,25	0,00	33,56	0	4,96	0,00	0,00	4,96	28,11	3.233,2	71,44
504	06.08	5,16	5,16	0,00	30,34	100,00	17,02	0,00	33,34	0	5,16	0,00	0,00	5,16	27,66	3.254,9	71,65
505	07.08	5,37	5,37	0,00	30,13	100,00	17,82	0,00	33,11	0	5,37	0,00	0,00	5,37	27,21	3.276,2	71,86
506	08.08	5,58	5,58	0,00	29,92	100,00	18,65	0,00	32,88	0	5,58	0,00	0,00	5,58	26,75	3.297,1	72,07
507	09.08	5,79	5,79	0,00	29,71	100,00	19,49	0,00	32,64	0	5,79	0,00	0,00	5,79	26,28	3.317,7	72,27
508	10.08	6,01	6,01	0,00	29,49	100,00	20,36	0,00	32,41	0	6,01	0,00	0,00	6,01	25,81	3.338,0	72,46
509	11.08	6,22	6,22	0,00	29,27	100,00	21,26	0,00	32,17	0	6,22	0,00	0,00	6,22	25,33	3.357,8	72,66
510	12.08	6,44	6,44	0,00	29,05	100,00	22,19	0,00	31,92	0	6,44	0,00	0,00	6,44	24,84	3.377,3	72,85
511	13.08	6,67	6,67	0,00	28,82	100,00	23,14	0,00	31,67	0	6,67	0,00	0,00	6,67	24,35	3.396,5	73,03
512	14.08	6,90	6,90	0,00	28,60	100,00	24,11	0,00	31,42	0	6,90	0,00	0,00	6,90	23,85	3.415,2	73,21
513	15.08	7,12	7,12	0,00	28,37	100,00	25,12	0,00	31,17	0	7,12	0,00	0,00	7,12	23,34	3.433,6	73,39
514	16.08	7,36	7,36	0,00	28,13	100,00	26,15	0,00	30,91	0	7,36	0,00	0,00	7,36	22,83	3.451,5	73,57
515	17.08	7,59	7,59	0,00	27,90	100,00	27,21	0,00	30,66	0	7,59	0,00	0,00	7,59	22,31	3.469,1	73,74
516	18.08	7,83	7,83	0,00	27,66	100,00	28,31	0,00	30,39	0	7,83	0,00	0,00	7,83	21,79	3.486,3	73,90
517	19.08	8,07	8,07	0,00	27,42	100,00	29,43	0,00	30,13	0	8,07	0,00	0,00	8,07	21,26	3.503,1	74,07
518	20.08	8,31	8,31	0,00	27,17	100,00	30,58	0,00	29,86	0	8,31	0,00	0,00	8,31	20,73	3.519,5	74,23
519	21.08	8,56	8,56	0,00	26,93	100,00	31,77	0,00	29,59	0	8,56	0,00	0,00	8,56	20,19	3.535,4	74,38
520	22.08	8,80	8,80	0,00	26,68	100,00	32,99	0,00	29,32	0	8,80	0,00	0,00	8,80	19,65	3.551,0	74,53
521	23.08	9,05	9,05	0,00	26,43	100,00	34,25	0,00	29,04	0	9,05	0,00	0,00	9,05	19,10	3.566,1	74,68
522	24.08	9,30	9,30	0,00	26,18	100,00	35,54	0,00	28,77	0	9,30	0,00	0,00	9,30	18,54	3.580,8	74,82
523	25.08	9,56	9,56	0,00	25,92	100,00	36,86	0,00	28,49	0	9,56	0,00	0,00	9,56	17,99	3.595,1	74,96
524	26.08	9,81	9,81	0,00	25,67	100,00	38,22	0,00	28,20	0	9,81	0,00	0,00	9,81	17,42	3.608,9	75,10
525	27.08	10,07	10,07	0,00	25,41	100,00	39,62	0,00	27,92	0	10,07	0,00	0,00	10,07	16,86	3.622,3	75,23
526	28.08	10,33	10,33	0,00	25,15	100,00	41,06	0,00	27,63	0	10,33	0,00	0,00	10,33	16,29	3.635,3	75,35
527	29.08	10,59	10,59	0,00	24,89	100,00	42,54	0,00	27,35	0	10,59	0,00	0,00	10,59	15,71	3.647,9	75,48
528	30.08	10,85	10,85	0,00	24,62	100,00	44,06	0,00	27,06	0	10,85	0,00	0,00	10,85	15,14	3.660,0	75,59
529	31.08	11,11	11,11	0,00	24,36	100,00	45,62	0,00	26,77	0	11,11	0,00	0,00	11,11	14,55	3.671,6	75,71
530	01.09	11,38	11,38	0,00	24,09	100,00	47,23	0,00	26,47	0	11,38	0,00	0,00	11,38	13,97	3.682,8	75,82
531	02.09	11,64	11,64	0,00	23,82	100,00	48,88	0,00	26,18	0	11,64	0,00	0,00	11,64	13,38	3.693,6	75,92
532	03.09	11,91	11,91	0,00	23,55	100,00	50,58	0,00	25,88	0	11,91	0,00	0,00	11,91	12,79	3.703,9	76,02
533	04.09	12,18	12,18	0,00	23,28	100,00	52,32	0,00	25,58	0	12,18	0,00	0,00	12,18	12,20	3.713,7	76,12
534	05.09	12,45	12,45	0,00	23,01	100,00	54,12	0,00	25,29	0	12,45	0,00	0,00	12,45	11,60	3.723,1	76,21
535	06.09	12,72	12,72	0,00	22,74	100,00	55,96	0,00	24,99	0	12,72	0,00	0,00	12,72	11,00	3.732,0	76,29
536	07.09	13,00	13,00	0,00	22,46	100,00	57,86	0,00	24,68	0	13,00	0,00	0,00	13,00	10,40	3.740,5	76,38
537	08.09	13,27	13,27	0,00	22,19	100,00	59,81	0,00	24,38	0	13,27	0,00	0,00	13,27	9,80	3.748,5	76,46
538	09.09	13,54	13,54	0,00	21,91	100,00	61,81	0,00	24,08	0	13,54	0,00	0,00	13,54	9,20	3.756,1	76,53
539	10.09	13,82	13,82	0,00	21,64	100,00	63,87	0,00	23,77	0	13,82	0,00	0,00	13,82	8,59	3.763,2	76,60
540	11.09	14,09	14,09	0,00	21,36	100,00	65,99	0,00	23,47	0	14,09	0,00	0,00	14,09	7,98	3.769,8	76,66
541	12.09	14,37	14,37	0,00	21,08	100,00	68,17	0,00	23,16	0	14,37	0,00	0,00	14,37	7,37	3.775,9	76,72
542	13.09	14,65	14,65	0,00	20,80	100,00	70,42	0,00	22,86	0	14,65	0,00	0,00	14,65	6,76	3.781,6	76,78
543	14.09	14,93	14,93	0,00	20,52	100,00	72,73	0,00	22,55	0	14,93	0,00	0,00	14,93	6,15	3.786,8	76,83
544	15.09	15,20	15,20	0,00	20,24	100,00	75,10	0,00	22,24	0	15,20	0,00	0,00	15,20	5,54	3.791,5	76,87
545	16.09	15,48	15,48	0,00	19,96	100,00	77,55	0,00	21,94	0	15,48	0,00	0,00	15,48	4,93	3.795,8	76,91
546	17.09	15,76	15,76	0,00	19,68	100,00	80,07	0,00	21,63	0	15,76	0,00	0,00	15,76	4,31	3.799,6	76,95
547	18.09	16,04	16,04	0,00	19,40	100,00	82,66	0,00	21,32	0	16,04	0,00	0,00	16,04	3,70	3.802,9	76,98
548	19.09	16,32	16,32	0,00	19,12	100,00	85,32	0,00	21,01	0	16,32	0,00	0,00	16,32	3,08	3.805,8	77,01
549	20.09	16,60	16,60	0,00	18,84	100,00	88,07	0,00	20,71	0	16,60	0,00	0,00	16,60	2,47	3.808,1	77,03
550	21.09	16,87	16,87	0,00	18,56	100,00	90,89	0,00	20,40	0	16,87	0,00	0,00	16,87	1,86	3.810,0	77,05
551	22.09	17,15	17,15	0,00	18,28	100,00	93,81	0,00	20,09	0	17,15	0,00	0,00	17,15	1,24	3.811,5	77,07
552	23.09	17,43	17,43	0,00	18,00	100,00	96,80	0,00	19,79	0	17,43	0,00	0,00	17,43	0,63	3.812,4	77,08
553	24.09	17,71	17,71	0,00	17,73	100,00	99,89	0,00	19,48	0	17,71	0,00	0,00	17,71	0,02	3.812,9	77,08
554	25.09	17,98	17,45	0,00	17,45	100,00	100,00	0,00	19,17	0	17,45	0,54	0,59	17,98	-0,59	3.812,9	77,08
555	26.09	18,26	17,17	0,00	17,17	100,00	100,00	0,00	18,87	0	17,17	1,09	1,20	18,26	-1,20	3.812,3	77,08
556	27.09	18,54	16,89	0,00	16,89	100,00	100,00	0,00	18,56	0	16,89	1,64	1,81	18,54	-1,81	3.811,1	77,06
557	28.09	18,81	16,62	0,00	16,62	100,00	100,00	0,00	18,26	0	16,62	2,20	2,41	18,81	-2,41	3.809,3	77,05
558	29.09	19,09	16,34	0,00	16,34	100,00	100,00	0,00	17,96	0	16,34	2,75	3,02	19,09	-3,02	3.806,9	77,02
559	30.09	19,36	16,06	0,00	16,06	100,00	100,00	0,00	17,65	0	16,06	3,29	3,62	19,36	-3,62	3.803,9	76,99
560	01.10	19,63	15,79	0,00	15,79	100,00	100,00	0,00	17,35	0	15,79	3,84	4,22	19,63	-4,22	3.800,3	76,96
561	02.10	19,90	15,52	0,00	15,52	100,00	100,00	0,00	17,05	0	15,52	4,39	4,82	19,90	-4,82	3.796,1	76,92
562	03.10	20,17	15,25	0,00	15,25	100,00	100,00	0,00	16,75	0	15,25	4,93	5,42	20,17	-5,42	3.791,2	76,87
563	04.10	20,44	14,97	0,00	14,97	100,00	100,00	0,00	16,46	0	14,97	5,47	6,01	20,44	-6,01	3.785,8	76,82
564	05.10	20,71	14,71	0,00	14,71	100,00	100,00	0,00	16,16	0	14,71	6,01	6,60	20,71	-6,60	3.779,8	76,76
565	06.10	20,98	14,44	0,00	14,44	100,00	100,00	0,00	15,87	0	14,44	6,54	7,19	20,98	-7,19	3.773,2	76,70
566	07.10	21,24	14,17	0,00	14,17	100,00	100,00	0,00	15,57	0	14,17	7,07	7,77	21,24	-7,77	3.766,0	76,63
567	08.10	21,51	13,91	0,00	13,91	100,00	100,00	0,00	15,28	0	13,91	7,60	8,35	21,51	-8,35	3.758,3	76,55
568	09.10	21,77	13,64	0,00	13,64	100,00	100,00	0,00	14,99	0	13,64	8,13	8,93	21,77	-8,93	3.749,9	76,47
569	10.10	22,03	13,38	0,00	13,38	100,00	100,00	0,00	14,70	0	13,38	8,65	9,50	22,03	-9,50	3.741,0	76,38
570	11.10	22,29	13,12	0,00	13,12	100,00	100,00	0,00	14,42	0	13,12	9,17	10,07	22,29	-10,07	3.731,5	76,29
571	12.10	22,54	12,86	0,00	12,86	100,00	100,00	0,00	14,13	0	12,86	9,68	10,64	22,54	-10,64	3.721,4	76,19
572	13.10	22,80	12,61	0,00	12,61	100,00	100,00	0,00	13,85	0	12,61	10,19	11,20	22,80	-11,20	3.710,8	76,09
573	14.10	23,05	12,35	0,00	12,35	100,00	100,00	0,00	13,57	0	12,35	10,70	11,76	23,05	-11,76	3.699,6	75,98
574	15.10	23,30	12,10	0,00	12,10	100,00	100,00	0,00	13,29	0	12,10	11,21	12,31	23,30	-12,31	3.687,8	75,86
575	16.10	23,55	11,85	0,00	11,85	100,00	100,00	0,00	13,02	0	11,85	11,70	12,86	23,55	-12,86	3.675,5	75,74
576	17.10	23,80	11,60	0,00	11,60	100,00	100,00	0,00	12,75	0	11,60	12,20	13,41	23,80	-13,41	3.662,6	75,62
577	18.10	24,04	11,35	0,00	11,35	100,00	100,00	0,00	12,48	0	11,35	12,69	13,95	24,04	-13,95	3.649,2	75,49
578	19.10	24,29	11,11	0,00	11,11	100,00	100,00	0,00	12,21	0	11,11	13,18	14,48	24,29	-14,48	3.635,3	75,35
579	20.10	24,53	10,87	0,00	10,87	100,00	100,00	0,00	11,94	0	10,87	13,66	15,01	24,53	-15,01	3.620,8	75,21
580	21.10	24,76	10,63	0,00	10,63	100,00	100,00	0,00	11,68	0	10,63	14,13	15,53	24,76	-15,53	3.605,8	75,07
581	22.10	25,00	10,39	0,00	10,39	100,00	100,00	0,00	11,42	0	10,39	14,60	16,05	25,00	-16,05	3.590,3	74,92
582	23.10	25,23	10,16	0,00	10,16	100,00	100,00	0,00	11,17	0	10,16	15,07	16,56	25,23	-16,56	3.574,2	74,76
583	24.10	25,46	9,93	0,00	9,93	100,00	100,00	0,00	10,91	0	9,93	15,53	17,06	25,46	-17,06	3.557,6	74,60
584	25.10	25,69	9,70	0,00	9,70	100,00	100,00	0,00	10,66	0	9,70	15,98	17,56	25,69	-17,56	3.540,6	74,43
585	26.10	25,91	9,48	0,00	9,48	100,00	100,00	0,00	10,42	0	9,48	16,43	18,06	25,91	-18,06	3.523,0	74,26
586	27.10	26,13	9,26	0,00	9,26	100,00	100,00	0,00	10,17	0	9,26	16,88	18,54	26,13	-18,54	3.505,0	74,09
587	28.10	26,35	9,04	0,00	9,04	100,00	100,00	0,00	9,93	0	9,04	17,31	19,03	26,35	-19,03	3.486,4	73,91
588	29.10	26,56	8,82	0,00	8,82	100,00	100,00	0,00	9,69	0	8,82	17,74	19,50	26,56	-19,50	3.467,4	73,72
589	30.10	26,78	8,61	0,00	8,61	100,00	100,00	0,00	9,46	0	8,61	18,17	19,97	26,78	-19,97	3.447,9	73,53
590	31.10	26,98	8,40	0,00	8,40	100,00	100,00	0,00	9,23	0	8,40	18,59	20,43	26,98	-20,43	3.427,9	73,34
591	01.11	27,19	8,19	0,00	8,19	100,00	100,00	0,00	9,00	0	8,19	19,00	20,88	27,19	-20,88	3.407,5	73,14
592	02.11	27,39	7,99	0,00	7,99	100,00	100,00	0,00	8,78	0	7,99	19,41	21,33	27,39	-21,33	3.386,6	72,94
593	03.11	27,59	7,79	0,00	7,79	100,00	100,00	0,00	8,56	0	7,79	19,81	21,76	27,59	-21,76	3.365,3	72,73
594	04.11	27,79	7,59	0,00	7,59	100,00	100,00	0,00	8,34	0	7,59	20,20	22,20	27,79	-22,20	3.343,5	72,52
595	05.11	27,98	7,40	0,00	7,40	100,00	100,00	0,00	8,13	0	7,40	20,58	22,62	27,98	-22,62	3.321,3	72,30
596	06.11	28,17	7,21	0,00	7,21	100,00	100,00	0,00	7,92	0	7,21	20,96	23,03	28,17	-23,03	3.298,7	72,08
597	07.11	28,35	7,02	0,00	7,02	100,00	100,00	0,00	7,72	0	7,02	21,33	23,44	28,35	-23,44	3.275,7	71,86
598	08.11	28,54	6,84	0,00	6,84	100,00	100,00	0,00	7,51	0	6,84	21,70	23,84	28,54	-23,84	3.252,2	71,63
599	09.11	28,71	6,66	0,00	6,66	100,00	100,00	0,00	7,32	0	6,66	22,05	24,23	28,71	-24,23	3.228,4	71,40
600	10.11	28,89	6,48	0,00	6,48	100,00	100,00	0,00	7,13	0	6,48	22,40	24,62	28,89	-24,62	3.204,2	71,16
601	11.11	29,06	6,31	0,00	6,31	100,00	100,00	0,00	6,94	0	6,31	22,74	24,99	29,06	-24,99	3.179,5	70,92
602	12.11	29,22	6,15	0,00	6,15	100,00	100,00	0,00	6,75	0	6,15	23,08	25,36	29,22	-25,36	3.154,5	70,68
603	13.11	29,39	5,98	0,00	5,98	100,00	100,00	0,00	6,57	0	5,98	23,40	25,72	29,39	-25,72	3.129,2	70,43
604	14.11	29,55	5,82	0,00	5,82	100,00	100,00	0,00	6,40	0	5,82	23,72	26,07	29,55	-26,07	3.103,5	70,18
605	15.11	29,70	5,67	0,00	5,67	100,00	100,00	0,00	6,23	0	5,67	24,03	26,41	29,70	-26,41	3.077,4	69,93
606	16.11	29,85	5,52	0,00	5,52	100,00	100,00	0,00	6,06	0	5,52	24,34	26,74	29,85	-26,74	3.051,0	69,67
607	17.11	30,00	5,37	0,00	5,37	100,00	100,00	0,00	5,90	0	5,37	24,63	27,07	30,00	-27,07	3.024,2	69,41
608	18.11	30,14	5,22	0,00	5,22	100,00	100,00	0,00	5,74	0	5,22	24,92	27,38	30,14	-27,38	2.997,2	69,15
609	19.11	30,28	5,08	0,00	5,08	100,00	100,00	0,00	5,59	0	5,08	25,19	27,69	30,28	-27,69	2.969,8	68,88
610	20.11	30,41	4,95	0,00	4,95	100,00	100,00	0,00	5,44	0	4,95	25,46	27,98	30,41	-27,98	2.942,1	68,61
611	21.11	30,54	4,82	0,00	4,82	100,00	100,00	0,00	5,30	0	4,82	25,73	28,27	30,54	-28,27	2.914,1	68,34
612	22.11	30,67	4,69	0,00	4,69	100,00	100,00	0,00	5,16	0	4,69	25,98	28,55	30,67	-28,55	2.885,9	68,07
613	23.11	30,79	4,57	0,00	4,57	100,00	100,00	0,00	5,02	0	4,57	26,22	28,81	30,79	-28,81	2.857,3	67,79
614	24.11	30,91	4,45	0,00	4,45	100,00	100,00	0,00	4,89	0	4,45	26,46	29,07	30,91	-29,07	2.828,5	67,51
615	25.11	31,02	4,34	0,00	4,34	100,00	100,00	0,00	4,77	0	4,34	26,68	29,32	31,02	-29,32	2.799,4	67,22
616	26.11	31,13	4,23	0,00	4,23	100,00	100,00	0,00	4,65	0	4,23	26,90	29,56	31,13	-29,56	2.770,1	66,94
617	27.11	31,23	4,12	0,00	4,12	100,00	100,00	0,00	4,53	0	4,12	27,11	29,79	31,23	-29,79	2.740,5	66,65
618	28.11	31,33	4,02	0,00	4,02	100,00	100,00	0,00	4,42	0	4,02	27,31	30,01	31,33	-30,01	2.710,7	66,36
619	29.11	31,43	3,93	0,00	3,93	100,00	100,00	0,00	4,32	0	3,93	27,50	30,22	31,43	-30,22	2.680,7	66,07
620	30.11	31,52	3,84	0,00	3,84	100,00	100,00	0,00	4,22	0	3,84	27,68	30,42	31,52	-30,42	2.650,5	65,78
621	01.12	31,61	3,75	0,00	3,75	100,00	100,00	0,00	4,12	0	3,75	27,85	30,61	31,61	-30,61	2.620,1	65,48
622	02.12	31,69	3,67	0,00	3,67	100,00	100,00	0,00	4,03	0	3,67	28,02	30,79	31,69	-30,79	2.589,5	65,18
623	03.12	31,76	3,59	0,00	3,59	100,00	100,00	0,00	3,95	0	3,59	28,17	30,96	31,76	-30,96	2.558,7	64,88
624	04.12	31,84	3,52	0,00	3,52	100,00	100,00	0,00	3,87	0	3,52	28,32	31,12	31,84	-31,12	2.527,7	64,58
625	05.12	31,90	3,45	0,00	3,45	100,00	100,00	0,00	3,79	0	3,45	28,45	31,27	31,90	-31,27	2.496,6	64,28
626	06.12	31,97	3,39	0,00	3,39	100,00	100,00	0,00	3,72	0	3,39	28,58	31,41	31,97	-31,41	2.465,4	63,98
627	07.12	32,03	3,33	0,00	3,33	100,00	100,00	0,00	3,66	0	3,33	28,70	31,53	32,03	-31,53	2.434,0	63,67
628	08.12	32,08	3,28	0,00	3,28	100,00	100,00	0,00	3,60	0	3,28	28,80	31,65	32,08	-31,65	2.402,4	63,36
629	09.12	32,13	3,23	0,00	3,23	100,00	100,00	0,00	3,55	0	3,23	28,90	31,76	32,13	-31,76	2.370,8	63,06
630	10.12	32,17	3,18	0,00	3,18	100,00	100,00	0,00	3,50	0	3,18	28,99	31,86	32,17	-31,86	2.339,0	62,75
631	11.12	32,21	3,14	0,00	3,14	100,00	100,00	0,00	3,45	0	3,14	29,07	31,94	32,21	-31,94	2.307,2	62,44
632	12.12	32,25	3,11	0,00	3,11	100,00	100,00	0,00	3,41	0	3,11	29,14	32,02	32,25	-32,02	2.275,2	62,13
633	13.12	32,28	3,08	0,00	3,08	100,00	100,00	0,00	3,38	0	3,08	29,20	32,09	32,28	-32,09	2.243,2	61,82
634	14.12	32,30	3,05	0,00	3,05	100,00	100,00	0,00	3,35	0	3,05	29,25	32,14	32,30	-32,14	2.211,1	61,50
635	15.12	32,32	3,03	0,00	3,03	100,00	100,00	0,00	3,33	0	3,03	29,29	32,19	32,32	-32,19	2.179,0	61,19
636	16.12	32,34	3,02	0,00	3,02	100,00	100,00	0,00	3,31	0	3,02	29,32	32,22	32,34	-32,22	2.146,8	60,88
637	17.12	32,35	3,01	0,00	3,01	100,00	100,00	0,00	3,30	0	3,01	29,34	32,24	32,35	-32,24	2.114,6	60,56
638	18.12	32,35	3,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0,00	3,30	0	3,00	29,35	32,26	32,35	-32,26	2.082,3	60,25
639	19.12	32,35	3,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0,00	3,29	0	3,00	29,36	32,26	32,35	-32,26	2.050,1	59,94
640	20.12	32,35	3,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0,00	3,30	0	3,00	29,35	32,25	32,35	-32,25	2.017,8	59,62
641	21.12	32,34	3,01	0,00	3,01	100,00	100,00	0,00	3,31	0	3,01	29,33	32,23	32,34	-32,23	1.985,5	59,31
642	22.12	32,33	3,02	0,00	3,02	100,00	100,00	0,00	3,32	0	3,02	29,31	32,20	32,33	-32,20	1.953,3	59,00
643	23.12	32,31	3,04	0,00	3,04	100,00	100,00	0,00	3,34	0	3,04	29,27	32,16	32,31	-32,16	1.921,1	58,68
644	24.12	32,29	3,06	0,00	3,06	100,00	100,00	0,00	3,37	0	3,06	29,22	32,11	32,29	-32,11	1.888,9	58,37
645	25.12	32,26	3,09	0,00	3,09	100,00	100,00	0,00	3,40	0	3,09	29,17	32,05	32,26	-32,05	1.856,8	58,06
646	26.12	32,23	3,12	0,00	3,12	100,00	100,00	0,00	3,43	0	3,12	29,10	31,98	32,23	-31,98	1.824,8	57,75
647	27.12	32,19	3,16	0,00	3,16	100,00	100,00	0,00	3,47	0	3,16	29,03	31,90	32,19	-31,90	1.792,8	57,44
648	28.12	32,15	3,20	0,00	3,20	100,00	100,00	0,00	3,52	0	3,20	28,95	31,81	32,15	-31,81	1.760,9	57,12
649	29.12	32,10	3,25	0,00	3,25	100,00	100,00	0,00	3,57	0	3,25	28,85	31,71	32,10	-31,71	1.729,1	56,82
650	30.12	32,05	3,30	0,00	3,30	100,00	100,00	0,00	3,63	0	3,30	28,75	31,59	32,05	-31,59	1.697,4	56,51
651	31.12	32,00	3,36	0,00	3,36	100,00	100,00	0,00	3,69	0	3,36	28,64	31,47	32,00	-31,47	1.665,8	56,20
652	01.01	31,94	3,42	0,00	3,42	100,00	100,00	0,00	3,76	0	3,42	28,52	31,34	31,94	-31,34	1.634,3	55,89
653	02.01	31,87	3,48	0,00	3,48	100,00	100,00	0,00	3,83	0	3,48	28,39	31,19	31,87	-31,19	1.603,0	55,59
654	03.01	31,80	3,56	0,00	3,56	100,00	100,00	0,00	3,91	0	3,56	28,25	31,04	31,80	-31,04	1.571,8	55,29
655	04.01	31,73	3,63	0,00	3,63	100,00	100,00	0,00	3,99	0	3,63	28,10	30,87	31,73	-30,87	1.540,7	54,98
656	05.01	31,65	3,71	0,00	3,71	100,00	100,00	0,00	4,08	0	3,71	27,94	30,70	31,65	-30,70	1.509,9	54,68
657	06.01	31,56	3,79	0,00	3,79	100,00	100,00	0,00	4,17	0	3,79	27,77	30,52	31,56	-30,52	1.479,2	54,39
658	07.01	31,47	3,88	0,00	3,88	100,00	100,00	0,00	4,27	0	3,88	27,59	30,32	31,47	-30,32	1.448,6	54,09
659	08.01	31,38	3,98	0,00	3,98	100,00	100,00	0,00	4,37	0	3,98	27,41	30,12	31,38	-30,12	1.418,3	53,79
660	09.01	31,28	4,07	0,00	4,07	100,00	100,00	0,00	4,48	0	4,07	27,21	29,90	31,28	-29,90	1.388,2	53,50
661	10.01	31,18	4,18	0,00	4,18	100,00	100,00	0,00	4,59	0	4,18	27,01	29,68	31,18	-29,68	1.358,3	53,21
662	11.01	31,08	4,28	0,00	4,28	100,00	100,00	0,00	4,71	0	4,28	26,79	29,44	31,08	-29,44	1.328,6	52,92
663	12.01	30,97	4,39	0,00	4,39	100,00	100,00	0,00	4,83	0	4,39	26,57	29,20	30,97	-29,20	1.299,2	52,63
664	13.01	30,85	4,51	0,00	4,51	100,00	100,00	0,00	4,96	0	4,51	26,34	28,95	30,85	-28,95	1.270,0	52,35
665	14.01	30,73	4,63	0,00	4,63	100,00	100,00	0,00	5,09	0	4,63	26,10	28,68	30,73	-28,68	1.241,0	52,07
666	15.01	30,61	4,75	0,00	4,75	100,00	100,00	0,00	5,23	0	4,75	25,85	28,41	30,61	-28,41	1.212,4	51,79
667	16.01	30,48	4,88	0,00	4,88	100,00	100,00	0,00	5,37	0	4,88	25,60	28,13	30,48	-28,13	1.184,0	51,51
668	17.01	30,35	5,02	0,00	5,02	100,00	100,00	0,00	5,51	0	5,02	25,33	27,84	30,35	-27,84	1.155,8	51,24
669	18.01	30,21	5,15	0,00	5,15	100,00	100,00	0,00	5,66	0	5,15	25,06	27,53	30,21	-27,53	1.128,0	50,97
670	19.01	30,07	5,30	0,00	5,30	100,00	100,00	0,00	5,82	0	5,30	24,77	27,23	30,07	-27,23	1.100,5	50,70
671	20.01	29,93	5,44	0,00	5,44	100,00	100,00	0,00	5,98	0	5,44	24,48	26,91	29,93	-26,91	1.073,2	50,44
672	21.01	29,78	5,59	0,00	5,59	100,00	100,00	0,00	6,14	0	5,59	24,19	26,58	29,78	-26,58	1.046,3	50,18
673	22.01	29,62	5,74	0,00	5,74	100,00	100,00	0,00	6,31	0	5,74	23,88	26,24	29,62	-26,24	1.019,7	49,92
674	23.01	29,47	5,90	0,00	5,90	100,00	100,00	0,00	6,49	0	5,90	23,57	25,90	29,47	-25,90	993,5	49,66
675	24.01	29,31	6,06	0,00	6,06	100,00	100,00	0,00	6,66	0	6,06	23,24	25,54	29,31	-25,54	967,6	49,41
676	25.01	29,14	6,23	0,00	6,23	100,00	100,00	0,00	6,84	0	6,23	22,91	25,18	29,14	-25,18	942,1	49,16
677	26.01	28,97	6,40	0,00	6,40	100,00	100,00	0,00	7,03	0	6,40	22,57	24,81	28,97	-24,81	916,9	48,92
678	27.01	28,80	6,57	0,00	6,57	100,00	100,00	0,00	7,22	0	6,57	22,23	24,43	28,80	-24,43	892,1	48,68
679	28.01	28,62	6,75	0,00	6,75	100,00	100,00	0,00	7,42	0	6,75	21,88	24,04	28,62	-24,04	867,7	48,44
680	29.01	28,44	6,93	0,00	6,93	100,00	100,00	0,00	7,61	0	6,93	21,52	23,64	28,44	-23,64	843,6	48,20
681	30.01	28,26	7,11	0,00	7,11	100,00	100,00	0,00	7,82	0	7,11	21,15	23,24	28,26	-23,24	820,0	47,97
682	31.01	28,07	7,30	0,00	7,30	100,00	100,00	0,00	8,02	0	7,30	20,77	22,83	28,07	-22,83	796,7	47,75
683	01.02	27,88	7,49	0,00	7,49	100,00	100,00	0,00	8,23	0	7,49	20,39	22,41	27,88	-22,41	773,9	47,53
684	02.02	27,69	7,69	0,00	7,69	100,00	100,00	0,00	8,45	0	7,69	20,00	21,98	27,69	-21,98	751,5	47,31
685	03.02	27,49	7,89	0,00	7,89	100,00	100,00	0,00	8,67	0	7,89	19,61	21,55	27,49	-21,55	729,5	47,09
686	04.02	27,29	8,09	0,00	8,09	100,00	100,00	0,00	8,89	0	8,09	19,20	21,10	27,29	-21,10	708,0	46,89
687	05.02	27,09	8,29	0,00	8,29	100,00	100,00	0,00	9,11	0	8,29	18,79	20,65	27,09	-20,65	686,9	46,68
688	06.02	26,88	8,50	0,00	8,50	100,00	100,00	0,00	9,34	0	8,50	18,38	20,20	26,88	-20,20	666,2	46,48
689	07.02	26,67	8,71	0,00	8,71	100,00	100,00	0,00	9,57	0	8,71	17,96	19,73	26,67	-19,73	646,0	46,28
690	08.02	26,46	8,93	0,00	8,93	100,00	100,00	0,00	9,81	0	8,93	17,53	19,26	26,46	-19,26	626,3	46,09
691	09.02	26,24	9,15	0,00	9,15	100,00	100,00	0,00	10,05	0	9,15	17,09	18,79	26,24	-18,79	607,0	45,90
692	10.02	26,02	9,37	0,00	9,37	100,00	100,00	0,00	10,29	0	9,37	16,65	18,30	26,02	-18,30	588,2	45,72
693	11.02	25,80	9,59	0,00	9,59	100,00	100,00	0,00	10,54	0	9,59	16,21	17,81	25,80	-17,81	569,9	45,54
694	12.02	25,57	9,82	0,00	9,82	100,00	100,00	0,00	10,79	0	9,82	15,76	17,32	25,57	-17,32	552,1	45,37
695	13.02	25,35	10,05	0,00	10,05	100,00	100,00	0,00	11,04	0	10,05	15,30	16,81	25,35	-16,81	534,8	45,20
696	14.02	25,11	10,28	0,00	10,28	100,00	100,00	0,00	11,29	0	10,28	14,84	16,30	25,11	-16,30	518,0	45,04
697	15.02	24,88	10,51	0,00	10,51	100,00	100,00	0,00	11,55	0	10,51	14,37	15,79	24,88	-15,79	501,7	44,88
698	16.02	24,64	10,75	0,00	10,75	100,00	100,00	0,00	11,81	0	10,75	13,90	15,27	24,64	-15,27	485,9	44,73
699	17.02	24,41	10,99	0,00	10,99	100,00	100,00	0,00	12,08	0	10,99	13,42	14,74	24,41	-14,74	470,6	44,58
700	18.02	24,17	11,23	0,00	11,23	100,00	100,00	0,00	12,34	0	11,23	12,93	14,21	24,17	-14,21	455,9	44,43
701	19.02	23,92	11,48	0,00	11,48	100,00	100,00	0,00	12,61	0	11,48	12,45	13,68	23,92	-13,68	441,7	44,30
702	20.02	23,68	11,72	0,00	11,72	100,00	100,00	0,00	12,88	0	11,72	11,95	13,14	23,68	-13,14	428,0	44,16
703	21.02	23,43	11,97	0,00	11,97	100,00	100,00	0,00	13,16	0	11,97	11,46	12,59	23,43	-12,59	414,9	44,03
704	22.02	23,18	12,22	0,00	12,22	100,00	100,00	0,00	13,43	0	12,22	10,95	12,04	23,18	-12,04	402,3	43,91
705	23.02	22,93	12,48	0,00	12,48	100,00	100,00	0,00	13,71	0	12,48	10,45	11,48	22,93	-11,48	390,2	43,80
706	24.02	22,67	12,73	0,00	12,73	100,00	100,00	0,00	13,99	0	12,73	9,94	10,92	22,67	-10,92	378,8	43,68
707	25.02	22,42	12,99	0,00	12,99	100,00	100,00	0,00	14,28	0	12,99	9,43	10,36	22,42	-10,36	367,8	43,58
708	26.02	22,16	13,25	0,00	13,25	100,00	100,00	0,00	14,56	0	13,25	8,91	9,79	22,16	-9,79	357,5	43,48
709	27.02	21,90	13,51	0,00	13,51	100,00	100,00	0,00	14,85	0	13,51	8,39	9,22	21,90	-9,22	347,7	43,38
710	28.02	21,64	13,77	0,00	13,77	100,00	100,00	0,00	15,14	0	13,77	7,86	8,64	21,64	-8,64	338,5	43,29
711	01.03	21,37	14,04	0,00	14,04	100,00	100,00	0,00	15,43	0	14,04	7,34	8,06	21,37	-8,06	329,8	43,21
712	02.03	21,11	14,30	0,00	14,30	100,00	100,00	0,00	15,72	0	14,30	6,81	7,48	21,11	-7,48	321,8	43,13
713	03.03	20,84	14,57	0,00	14,57	100,00	100,00	0,00	16,01	0	14,57	6,27	6,89	20,84	-6,89	314,3	43,06
714	04.03	20,58	14,84	0,00	14,84	100,00	100,00	0,00	16,31	0	14,84	5,74	6,30	20,58	-6,30	307,4	42,99
715	05.03	20,31	15,11	0,00	15,11	100,00	100,00	0,00	16,60	0	15,11	5,20	5,71	20,31	-5,71	301,1	42,93
716	06.03	20,04	15,38	0,00	15,38	100,00	100,00	0,00	16,90	0	15,38	4,66	5,12	20,04	-5,12	295,4	42,87
717	07.03	19,77	15,65	0,00	15,65	100,00	100,00	0,00	17,20	0	15,65	4,11	4,52	19,77	-4,52	290,3	42,82
718	08.03	19,50	15,93	0,00	15,93	100,00	100,00	0,00	17,50	0	15,93	3,57	3,92	19,50	-3,92	285,7	42,78
719	09.03	19,22	16,20	0,00	16,20	100,00	100,00	0,00	17,80	0	16,20	3,02	3,32	19,22	-3,32	281,8	42,74
720	10.03	18,95	16,48	0,00	16,48	100,00	100,00	0,00	18,11	0	16,48	2,47	2,72	18,95	-2,72	278,5	42,71
721	11.03	18,67	16,75	0,00	16,75	100,00	100,00	0,00	18,41	0	16,75	1,92	2,11	18,67	-2,11	275,8	42,68
722	12.03	18,40	17,03	0,00	17,03	100,00	100,00	0,00	18,71	0	17,03	1,37	1,50	18,40	-1,50	273,7	42,66
723	13.03	18,12	17,31	0,00	17,31	100,00	100,00	0,00	19,02	0	17,31	0,81	0,89	18,12	-0,89	272,2	42,65
724	14.03	17,85	17,59	0,00	17,59	100,00	100,00	0,00	19,33	0	17,59	0,26	0,28	17,85	-0,28	271,3	42,64
725	15.03	17,57	17,57	0,00	17,87	100,00	98,34	0,00	19,63	0	17,57	0,00	0,00	17,57	0,33	271,0	42,64
726	16.03	17,29	17,29	0,00	18,14	100,00	95,29	0,00	19,94	0	17,29	0,00	0,00	17,29	0,94	271,2	42,64
727	17.03	17,01	17,01	0,00	18,42	100,00	92,34	0,00	20,25	0	17,01	0,00	0,00	17,01	1,55	272,0	42,64
728	18.03	16,73	16,73	0,00	18,70	100,00	89,47	0,00	20,55	0	16,73	0,00	0,00	16,73	2,16	273,2	42,66
729	19.03	16,46	16,46	0,00	18,98	100,00	86,69	0,00	20,86	0	16,46	0,00	0,00	16,46	2,78	274,8	42,67
730	20.03	16,18	16,18	0,00	19,26	100,00	83,98	0,00	21,17	0	16,18	0,00	0,00	16,18	3,39	277,0	42,69
731	21.03	15,90	15,90	0,00	19,54	100,00	81,35	0,00	21,48	0	15,90	0,00	0,00	15,90	4,00	279,6	42,72
Jahressumme		5.913	2689,68	0	7.041					5912,85				kWh/Kopf/a
		Direktverbrauch	45,49	%

Tag	Datum	Endenergie (EE) Verbrauch für Heizung & Warmwasser	Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei	beim Verbraucher verfügbare EE aus innerörtlichen Kollektoren	beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren	sofort verbrauchter Anteil des innerörtlichen Kollektorgewinns	sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerörtlichen Kollektoren	am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren	Deckungsgrad, allein aus innerörtlichen Kollektoren	Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld	Fernwärmebezug aus Saisonspeicher	Saisonspeicher Belastung	Fernwärme Bezug	Speicher laden	Speicher Iinhalt	Speicher Temperatur	Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2

## t
Szenario für Röbel und Umgebung		Ort	Status	Einwohner	Fläche der Siedlungen	nach moderater Sanierung benötigte Wärme	nach moderater Sanierung benötigte Wärme
					km²	kWh/a	GWh/a
		Röbel+	Gemeindeverbund	7.518	8,11	44.392.000	44,4
Merkmale:		mehrere benachbarte Gemeinden;Kollektorfeld separat neben Saisonspeicher;Haupt- und Unterverteilungsleitungen; Volldeckung der Wärmelast für sanierte Gebäude (80 kWh/a/m²), ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet		Größe	Wert	Einheit	Abschrei- bung in a	Quelle/ Bemerkung	Bemerkungen Zusätze
Parametereingabe	Übernahme aus Tabelle e.		Eingabefelder blau
		Bevölkerung	7.518	Personen		Tabelle s in dieser Datei
		benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude	80	kWh/a/m²		https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf	Datei: standardhaus001.ods
		durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf	46,5	m²/Kopf
		Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch	37	%		https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7
		komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe)	73,8	m²		errechnet aus Werten dieser Datei
x		innerörtliche Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf	0,00	m²/Kopf		gesetzt; ansonsten Schätzungen über das lokale Flächenpotential verwenden
		dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerörtlichen Flächen für Kollektoren	80	%		gesetzt, Ränder und Zwischenräume
		außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung	28,0	m²/Kopf		gesetzt; probieren, bis e.S6=ca.80°C und e.S7>40°C, Vergleich auch mit t.D92
		Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel 1991...2020, Berlin	13	kWh/m²
		Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel 1991...2020, Berlin	166	kWh/m²
		Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921	529	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area
		Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2.	370	kWh/a/m²		http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
		Anteil an Röhrenkollektoren	30	%		gesetzt
		Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf	85	%		gesetzt
		Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld	11	%		gesetzt (7+4)%
x		Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerörtlichen Kollektoren über Wärmenetz	20	%		https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
		Transportverluste Fernheizung	9	%		gesetzt, vgl. h.R32 + u.M25 (=100-(100-h.R32)*(100-u.M25)/100); vgl t.D147
		Speicher Starttemperatur	40	°C		gesetzt
		Speichertiefe	116	m		gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten
		Speicherdurchmesser	118	m		errechnet aus Zahlen dieser Datei
		mittlere Speicherverluste pro Jahr	23	%		gesetzt, vergleiche t.F114
		Wärmespeicherzahl für Erdboden	0,611	kWh/m³/K		https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf; S.3 z.B. Boden 2,2 MJ/K/m³ /3,6	eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K
		Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin	1.086	kWh/a/m²		errechnet aus dieser Datei
	weitere Parameter
	Allgemein	besiedelte Fläche	8,11	km²		Tab.s.Q32
		Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach moderater Sanierung	5.905	kWh/a/Kopf
		Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017	10.641	kWh/a/Kopf		www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf	Datei: 0_zahlen_energierelevant_eigene_zusammenstellung_BERLIN_BRD
		Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf	1.437	kWh/a/Kopf		https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2018Q2/Grafik-dena-Gebaeudereport-kompakt-2018-Endenergiebezogener-Gebaeudeenergieverbrauch.jpg
		möglicher Anteil an direkter Wärmeversorgung, am Speicher vorbei	45,49	%		Tabelle e.D737
		Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung,saniert)	2,40	kW/Kopf
		Nebenkosten der gesamten Anlage	20	%		https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5

	Kollektoren	Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark	1141	kWh/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102
		Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung	7,5	kWh/d/m²		https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102	Forst, Juni 2019: 224 kWh/m²
		Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921	360	€/m²	25	[39]	https://www.vergleich.org/vakuumroehrenkollektor/
		Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0	124	€/m²	25	[1]	https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer

		Brutto/netto-Faktor,externes Kollektorfeld	2,75			(Verschattung vermeiden,Wege,Ränder)
		Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld	188	€/m²	40	https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m²
		Mengenrabatt Kollektoren und Installation	20	%		Minderung
		Bodenrichtwert Kollektorfeld	0,5	€/m²		https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de
		nötiger Pufferspeicher im Haus pro Person	0	l/Kopf
		Preis der Pufferspeicher im Haus	4,2	€/l	25	https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 2000...3000€/600Liter

	Saisonspeicher	Wärmeleitwert Speicherumgebung	2,7	W/m/K		https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
		Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden	0,4	W/m/K		https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf
		Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche	0,05	m/d		eingesetzt
		Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe	0,005	m/d		eingesetzt
		strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen	15	%		eingesetzt
		hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung	0,0001	m/s		diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle
		mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge	0,57	m/a		https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
		mehrjährig gemittelte Lufttemperatur	9,72	°C		https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102
		Bodentemperatur in 50m Tiefe	12	°C		eingesetzt
		Speichertemperatur Arbeitsspanne	40	K		eingesetzt
		Speichertemperatur Mittel	60	°C		eingesetzt
		Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand	10	m		eingesetzt
		Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung	2	m		eingesetzt
		Anzahl der Bohrungen; zweimal	24	Stück		errechnet aus Tabelle t dieser Datei; je eine Bohrung oben und unten im Speichergrundwasser
		Länge aller Bohrungen	3.361	m		errechnet aus Tabelle t dieser Datei
		Förderleistung eines Brunnens	30	m³/h		gesetzt, vgl.: https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/ver-und-entsorgung/wasserversorgung/ ; Geschichte… 1979…	„1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“
		Kosten für Aushub+Erdbewegung	5,7	€/m³		http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten
		Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m²	16	€/m²	50	1,5mm doppelt
		Kosten für Dichtwand pro m²	80	€/m²	50	H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679	https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
		Kosten für Bohrungen pro m	300	€/m	50	https://www.my-hammer.de/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren/	30...70 €/m; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/
		Mengenrabatt Bohren	40	%		Minderung
		Kosten für Pufferspeicher am Saisonspeicher pro m³	100	€/m³	50	Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf; Kostenschätzung anhand von Kellerbau	https://cdn.website-start.de/proxy/apps/zook5o/uploads/gleichzwei/instances/BAEE886A-5189-4B80-BB0C-126AD8811398/wcinstances/epaper/7f303bab-bf8c-4d61-bc1d-dd8e2caed8b8/pdf/181231_pro_keller_broschuere_einzelseiten_WEB.pdf
		Kosten Technikgebäude am Speicherrand	400.000	€	50	Schätzung

	Verteilung	Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren	500	€/m	25	https://enerko.de/wp-content/uploads/2020/01/191212-Kurzbericht-FW-Schiene-Rheinland.pdf S.9 u.a. 500...1000€/m
		Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren	222	€/m	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf	S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 175*1,02^12
		Kosten Hausanschluss	3.171	€	25	https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf	S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 2500*1,02^12
		Kosten Wärmetauscher (Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher)	1	€/kW	1	ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods
		Wirkungsgrad Umwälzpumpen	75	%		https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676
		Kosten der Umwälzpumpen	216	€/kW	20	http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf	Datei: preisfunktion_pumpen.ods
		Investitionskosten für Heizkraftwerk	585	€/kW	30	https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585	vgl. auch https://enerko.de/wp-content/uploads/2015/06/Endbericht_GKK_Kiel.pdf; S.96
Berechnungen
	BHKW	erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch	14,4	MW thermisch
		Wirkungsgrad BHKW	39	%		https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; bis 60%
		BHKW elektrische Leistung	9,2	MW elektrisch
		Kosten für Blockheizkraftwerke zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung	5,40	Millionen €
		Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher	18.051	kW

	Kollektorfelder	Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung	188.545	m²
		Kollektorfläche brutto pro Kopf	25,1	m²/Kopf
		Kollektorfläche brutto, innerörtlich möglich	0,0	m²/Kopf
		Kollektorfläche brutto, extern nötig	25,1	m²/Kopf		vgl. Zelle e.V11
		externe Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung)	0,52	km²
		Seitenlänge für ein quadratisches Kollektorfeld	0,72	km
		Anteil dieser Kollektorfeldfläche an gesamter Siedlungsfläche	6,4	%
		externe Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf	69	m²/Kopf

	Saisonspeicher, BHKW	Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich	56.725.456	kWh/a		eingeplante Verluste: Fernwärmeverteilung, Saisonspeicher
		davon müssen gespeichert werden	30.921.760	kWh/a
		Wärmebedarf bis100 Grad 2017 (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich	87.911.031	kWh/a		BRD-Durchschnitt 2017; für die gegebene Bevölkerungszahl
		thermische Auslegungsleistung Blockheizkraftwerk	14	MW thermisch		Faktor 2 wegen Auslegungsleistung (erwartetes Leistungsmaximum im Jahreslauf)

		SpeicherVolumen	1.265.211	m³		errechnet aus dem Speicherbedarf in D99
		Tiefe für eine minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser	117	m		errechnet aus Volumen in D103 bei minimaler Oberfläche; diese Tiefe sollte gewählt und in e.V22 sowie D105 eingesetzt werden, falls es geologische Gegebenheiten zulassen
		Möglichkeit zur Eingabe einer anderen Speichertiefe	116	m		gesetzt, mit dieser Tiefe wird weiter gerechnet; Standardeintrag kommt aus D104 bzw. e.V22
		als SpeicherDurchmesser ergibt sich nach der Vorgabe der Tiefe in D105:	118	m		errechnet aus D105
		SpeicherDeckfläche	10.907	m²
		Anteil der Speicherdeckfläche an gesamter Siedlungsfläche	0,13	%
		Saisonspeicherverluste nach oben	960.803	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch Wärmeleitung im Boden	5.000.000	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch Niederschlag in der Umgebung	45.024	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch regionalen Grundwasserfluss in Speicherumgebung	362.423	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Saisonspeicherverluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung	608.260	kWh/a		für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen
		Gesamtverlust Saisonspeicher	6.976.509	kWh/a, entspricht	22,56%
		Größe der Pufferspeicher je	5.705	m³

	Verteilung	Anzahl der Wohngebäude im Plangebiet dieser Tabelle	1.347	Gebäude
		mittlere zu einem Gebäude gehörige Siedlungsfläche	6.021	m²
		mittlere Seitenlänge des einem Gebäude zugeordneten Flächenstückes	78	m
		mittlere Länge eines Unterverteilungszweiges	501	m
		mittlere Anzahl der Grundstücke an einem Unterverteilungszweig	6,5	Grundst./Zw.
		Anzahl der Unterverteilungszweige	209	Zweige
		mittlere Anzahl Bewohner je Gebäude	5,6
		mittlere Leistung je Gebäude (saniert)	6,70	kW
		Auslegungsleistung je Gebäude (saniert)	13,40	kW

	Unterverteilung	Gesamtlänge aller Unterverteilungszweige (jeweils 3 Leitungen)	105	km
		Länge Unterverteilungstrasse pro Kopf	13,9	m/Kopf
		mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der Unterverteilung	79,45	kW
		Auslegungsleistung aller Pumpen der Unterverteilung	276,7	kW
		Jahreswärmeverluste der Unterverteilung	2.851.507	kWh/a

	Hauptverteilung	Gesamtlänge aller Hauptverteilungstrassen (jeweils 3 Leitungen)	28	km
		Länge der Hauptverteilungstrassen pro Kopf	3,7	m/Kopf
		mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der Hauptverteilung	91,3	kW
		Auslegungsleistung aller Pumpen der Hauptverteilung	690,9	kW
		Jahreswärmeverluste der Hauptverteilung	2.014.359	kWh/a

	gesamt	mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der gesamten Verteilung	171	kW
		Auslegungsleistung aller Pumpen der gesamten Verteilung	968	kW
		mittlere Leistungsaufnahme aller Verteilerpumpen pro Kopf	23	W/Kopf
		Auslegungsleistung aller Verteilerpumpen pro Kopf	129	W/Kopf
		Jahresenergieverbrauch der Verteilerpumpen	737.567	kWh/a
		Jahresenergieverbrauch der Verteilerpumpen pro Kopf	98	kWh/a/Kopf
		Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz	4.865.865	kWh/a
		Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz pro Kopf	647	kWh/a/Kopf
		Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz bezüglich ins Netz eingespeister Wärme	10,0	%		vergleiche h.R32+u.M25

		Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektorfeld	958.837	kWh/a
		Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektoren pro Kopf	128	kWh/a/Kopf
		Jahresverbrauch der Pumpen für Verteil. u. Koll. bezüglich gelieferter Wärme	1,7	%

	Verluste	Jahreswärmeverlust durch Speicherung	6.976.509	kWh/a
		Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz	4.865.865	kWh/a
		Gesamtverluste durch Speicherung und Verteilung	11.842.375	kWh/a

		Jahreswärmeverlust durch Speicherung	12,3	%
		Jahreswärmeverlust durch Verteilung	8,6	%
		Gesamtverluste durch Speicherung und Verteilung bezüglich bereitgestellter Energie	20,9	%
Kosten
	Tarife	Gastarif	0,050	€/kWh
		Stromtarif, Bezug	0,220	€/kWh
		Stromtarif, Einspeisung	0,050	€/kWh
		Wartung Heizung	160	€/a/Haushalt		https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/	hier pro Anschluss gerechnet

	Investitionen	Saisonspeicher, Abdeckung	408.899	€
		Saisonspeicher, Bohrungen	604.893	€
		Saisonspeicher, Schlitzwand	3.435.622	€
		Saisonspeicher, zwei Pufferspeicher	1.140.951	€		für Saisonspeicher Vorlauf und Rücklauf, Abfangen der Wärmespitzen aus externem Kollektorfeld, innerstädtische Kollektoren puffern die lokalen Speicher in den Gebäuden
		Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt	400.000	€	50
		Saisonspeicher, gesamt	5.990.365	€	50
		Umwälzpumpen Unterverteilung	59.757	€	20
		Umwälzpumpen Hauptverteilung	149.232	€	20
		Kollektoren	29.382.799	€	25
		Aufstellung, Installation der Kollektoren	28.357.116	€	40
		Wärmespeicher in den Gebäuden	0	€	25
		Bodenpreis für externes Kollektorfeld	259.249	€	100
		Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse	27.475.141	€	25
		Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung	13.835.000	€	25
		BHKW (ohne Energiekosten)	5.399.961	€	30
		Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten	138.636.226	€

	laufende Kosten	E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten	210.944	€/a
		Energiekosten BHKW	2.556.195	€/a
		Ertrag BHKW, Elektroenergie	-996.916	€/a		Ertrag in der Heizperiode
		Wärmetauscher wechseln	18.051	€/a
		Betrieb, Wartung	610.599	€/a		1,97 Personen pro Haushalt, Bundesdurchschnitt

	Investitionskosten/a/Kopf	Saisonspeicher, gesamt	15,9	€/a/Kopf	das sind	2,19 %	der Gesamtkosten
		Umwälzpumpen Unterverteilung	0,4	€/a/Kopf	das sind	0,05 %	der Gesamtkosten
		Umwälzpumpen Hauptverteilung	1,0	€/a/Kopf	das sind	0,14 %	der Gesamtkosten
		Kollektoren	156,3	€/a/Kopf	das sind	21,48 %	der Gesamtkosten
		Aufstellung, Installation der Kollektoren	94,3	€/a/Kopf	das sind	12,96 %	der Gesamtkosten
		Wärmespeicher in den Gebäuden	0,0	€/a/Kopf	das sind	0,00 %	der Gesamtkosten
		Bodenpreis für externes Kollektorfeld	0,3	€/a/Kopf	das sind	0,05 %	der Gesamtkosten
		Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse	146,2	€/a/Kopf	das sind	20,09 %	der Gesamtkosten
		Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung	73,6	€/a/Kopf	das sind	10,11 %	der Gesamtkosten
		BHKW (ohne Energiekosten)	23,9	€/a/Kopf	das sind	3,29 %	der Gesamtkosten
		Investition für die gesamte Anlage	512	€/a/Kopf		brutto
		Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten	640	€/a/Kopf		brutto

	laufende Kosten/a/Kopf	E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten	28	€/a/Kopf
		Energiekosten BHKW	340	€/a/Kopf
		Ertrag BHKW, Elektroenergie	-133	€/a/Kopf
		Wärmetauscher	2	€/a/Kopf
		Betrieb, Wartung	81	€/a/Kopf
		laufende Kosten	319	€/a/Kopf

Ergebnis:		Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW	959	€/a/Kopf		bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von noch	40,18%
		Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80kWh/a/m²	728	€/a/Kopf		bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von nur noch	2,16%
		bisher in Deutschland pro Jahr für Gebäudeenergie ausgegeben: 65.000.000.000 €/a; das sind 785 €/a/Kopf				https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7

## h
Hauptverteilung, erdverlegt

Gruppe	lfd. Nr.	Ort	Einwohner, Schätzung nach Wohngebäuden	Leitungsverluste
				%
1	1	Bollewick	608	14,9	Leitung entsprechend korrigieren
1	2	Bütow	170	9,5
1	3	Dambeck(zu Bütow)	307	9,5
2	4	Gotthun	301	10,5
2	5	Groß Kelle	98	3,8
2	6	Leizen	455	1,5
3	7	Ludorf	456	21,3
3	8	Minzow(zu Leizen)	339	14,7
3	9	Röbel/Müritz	4.784	27,5
		Summe/Durchschnitt	7.518

		Rohr-Dämmung	0,07	m	mit	0,035	W/m/K
		Normgeschwindigkeit in Hauptverteilung	1,2	m/s

		Leitungsnummer laut Karte	versorgte Bewohner	Trassenlänge	Normalleistung	Auslegungsleistung	Leitungsdurchmesser innen	Druckverlust auf Vorlaufleitung bei Normalleistung	Druckverlust auf Vorlaufleitung bei Auslegungsleistung	Leistungsaufnahme der Pumpen bei Normalleistung, Vor- und Rücklauf	Leistungsaufnahme der Pumpen bei Auslegungsleistung, Vor- und Rücklauf	Jahresenergieverbrauch aller Pumpen in Hauptverteilung	Verweildauer im Vorlauf bei Normalleistung	Verweildauer im Vorlauf bei Auslegungsleistung	Leistungsverlust Vor+ Rücklauf	Wärmeverluste	Wärmeverluste pro übertragene Wärme	Durchleitungsfaktor	Leitungsnummer laut Karte
				m	kW	kW	m	bar	bar	kW	kW	kWh/a	h	h	kW	kWh/a	%
		1	5.240	3090	6.588	13.175	0,236	2	7	25,0	189,6	x	0,72	0,36	102	440.492	1,5	0,98	1
		2	456	3740	574	1.147	0,069	7	28	9,1	68,7	x	0,87	0,43	52	225.398	9,1	0,91	2
		3	1.595	2140	2.005	4.009	0,130	2	9	9,7	73,1	x	0,50	0,25	45	194.637	2,2	0,98	3
		4	398	3570	501	1.002	0,065	8	29	8,1	61,3	x	0,83	0,41	48	206.575	9,5	0,90	4
		5	301	1800	378	756	0,056	4	17	3,6	26,9	x	0,42	0,21	22	95.956	5,9	0,94	5
		6	98	1360	123	246	0,032	6	22	1,5	11,6	x	0,31	0,16	12	53.907	10,2	0,90	6
		7	339	2560	426	851	0,060	6	23	5,4	40,6	x	0,59	0,30	33	141.224	7,7	0,92	7
		8	455	2090	572	1.145	0,069	4	16	5,1	38,4	x	0,48	0,24	29	125.879	5,1	0,95	8
		9	170	1560	213	427	0,042	5	19	2,3	17,5	x	0,36	0,18	16	71.097	7,7	0,92	9
		10	1.271	4400	1.598	3.196	0,116	5	20	17,8	134,4	x	1,02	0,51	86	369.630	5,4	0,95	10
		11	608	1360	764	1.529	0,080	2	9	3,8	28,8	x	0,31	0,16	21	89.563	2,7	0,97	11
Summen/ Ergebnisse				27.670	9.451					91,3	691	394.352			466	2.014.359	4,9

## u
Unterverteilung, erdverlegt

Eingaben: Eingabefelder blau
mittlere Zweiglänge	501	m
Fläche pro zu heizendes Gebäude (Wohn-und Gewerbegebäude)	6.021	m²
Grundstückslänge	77,6	m
Norm-Geschwindigkeit des Wärmeträgers in Unterverteilung (UV)	0,9	m/s
Geschwindigkeit des Wärmeträgers bei Auslegungsleistung in UV	1,8	m/s
Temperatur Vorlauf	60	°C
Temperaturdifferenz, Spreizung (Vor- und Rücklauf)	30	K
Rohr-Dämmung, Stärke	0,1	m
Rohr-Dämmung, Leitwert	0,035	W/m/K

Druckabfall, Pumpleistung und Wärmeverlust bei Auslegungsleistung in einem Zweig (einmal reduziert)	Abschnittnummer im Zweig	endet bei Meter	Gebäudeanzahl bis Abschnittende	Auslegungsleistung zu Beginn des Abschnittes	Leitungsinnendurchmesser	Druckabfall pro m	Druckabfall am Abschnitt, Doppelleitung	Leistungsaufnahme der Pumpen, Vor- und Rücklauf	Verweildauer im Vorlauf	Leistungsverlust Vor+ Rücklauf	Jahreswärmeverluste	Wärmeverlust relativ
				kW	m	bar	bar	kW	s	kW	kWh/a	%
	1	250	3	90,5	0,023	0,0157	7,9	0,75	139	1,7	7.271	1,9
	2	501	3	45,3	0,016	0,0238	11,9	0,57	278	1,5	6.388	3,3
					19,8	1,33		3,2	13.659	3,5
					Gesamtzweig

Druckabfall, Pumpleistung und Wärmeverlust bei Normleistung in einem Zweig (einmal reduziert)	Abschnittnummer im Zweig	endet bei Meter	Gebäudeanzahl bis Abschnittende	Normleistung zu Beginn des Abschnittes	Leitungsinnendurchmesser	Druckabfall pro m	Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung	Leistungsaufnahme der Pumpen, Vor- und Rücklauf	Verweildauer im Vorlauf	Leistungsverlust Vor+ Rücklauf	Jahreswärmeverluste	Wärmeverlust relativ
				kW	m	bar	bar	kW	s	kW	kWh/a	%
	1	250	3	45,3	0,023	0,0045	2,3	0,22	278	1,7	7.271	3,7
	2	501	3	22,6	0,016	0,0068	3,4	0,16	556	1,5	6.388	6,5
					5,7	0,38		3,2	13.659	7,0

## s
Bild	Nr.	Ort	Einwohner aus Quelle	Einwohner errechnet	Einwohner favorisiert	verwendete Einwohnerzahl	Gewerbegebäude	Wohngebäude	Nebengebäude	Pixel	Pixel	50m=35pix=2; 30m=42pix=1	m	m	m²	Summe			Quellen
11	1	Bollewick	641	553	641	608	22	99	93	244	609	1	349	870	303.257				https://de.wikipedia.org/wiki/Bollewick
12		Bollewick								900	64	1	1.286	91	117.551				Bollewick
13		Bollewick								244	145	1	349	207	72.204				Amt:	Röbel-Müritz
14		Bollewick								630	272	1	900	389	349.714				Höhe:	86 m ü. NHN
15		Bollewick								110	350	1	157	500	78.571	921.298			Fläche:	26,69 km2	26,69
21	2	Bütow	452	179	179	170	19	32	24	430	360	1	614	514	315.918	315.918			Einwohner:	641 (31. Dez. 2018)[1]
31	3	Dambeck(zu Bütow)		324	324	307	16	58	44	390	390	2	279	279	77.602				Bevölkerungsdichte:	24 Einwohner je km2
32		Dambeck(zu Bütow)								620	540	2	443	386	170.816	248.418			Postleitzahl:	17207
41	4	Gotthun	317	396	317	301	11	71	52	200	590	1	286	843	240.816				Vorwahl:	39931
42		Gotthun								170	750	1	243	1.071	260.204	501.020
51	5	Groß Kelle	103	184	103	98	14	33	23	555	606	2	396	433	171.597				https://de.wikipedia.org/wiki/Bütow
52		Groß Kelle								470	200	2	336	143	47.959	219.556			Bütow/Dammbeck
61	6	Leizen	480	447	480	455	31	80	62	500	210	2	357	150	53.571				Amt:	Röbel-Müritz
62		Leizen								330	420	2	236	300	70.714				Höhe:	78 m ü. NHN
63		Leizen								170	120	2	121	86	10.408				Fläche:	26,32 km2	26,32
64		Leizen								333	439	2	238	314	74.585				Einwohner:	452 (31. Dez. 2018)[1]
65		Leizen								500	600	2	357	429	153.061				Bevölkerungsdichte:	17 Einwohner je km2
66		Leizen								430	270	2	307	193	59.235	421.575			Postleitzahl:	17209
71	7	Ludorf	481	765	481	456	30	137	87	1000	350	2	714	250	178.571				Vorwahl:	39922
72		Ludorf								800	520	2	571	371	212.245	390.816
81	8	Minzow(zu Leizen)		357	357	339	16	64	45	555	555	2	396	396	157.156				https://de.wikipedia.org/wiki/Gotthun
82		Minzow(zu Leizen)								700	220	2	500	157	78.571	235.727			Gotthun
91	9	Röbel/Müritz	5044	4.314	5.044	4.784	84	773	563	1000	600	1	1.429	857	1.224.490				Amt:	Röbel-Müritz
92		Röbel/Müritz								950	580	1	1.357	829	1.124.490				Höhe:	68 m ü. NHN
93		Röbel/Müritz								564	619	1	806	884	712.482				Fläche:	10 km2	10
94		Röbel/Müritz								626	476	1	894	680	608.114				Einwohner:	317 (31. Dez. 2018)[1]
95		Röbel/Müritz								333	570	1	476	814	387.367				Bevölkerungsdichte:	32 Einwohner je km2
96		Röbel/Müritz								312	543	1	446	776	345.747				Postleitzahl:	17207
97		Röbel/Müritz								300	600	1	429	857	367.347				Vorwahl:	39931
98		Röbel/Müritz								111	380	1	159	543	86.082	4.856.118
		Summe	7518	7518	7.926	7.518	243	1347	993					501		8.110.448			https://de.wikipedia.org/wiki/Groß_Kelle
							9%	52%	38%										Groß Kelle
														501	m	mittlere Zweiglänge			Amt:	Röbel-Müritz
								5,6	Bewohner/Wohngebäude					6.021	m²	Fläche pro Wohngebäude			Höhe:	80 m ü. NHN
														78	m	Grundstückslänge			Fläche:	6,68 km2	6,68
Gruppe	Nr.																		Einwohner:	103 (31. Dez. 2018)[1]
																			Bevölkerungsdichte:	15 Einwohner je km2
1	1	Bollewick																	Postleitzahl:	17207
1	2	Bütow																	Vorwahl:	39931
2	3	Dambeck(zu Bütow)
2	4	Gotthun																	https://de.wikipedia.org/wiki/Leizen
2	5	Groß Kelle																	Leizen/Minzow
2	6	Leizen																	Amt:	Röbel-Müritz
3	7	Ludorf																	Höhe:	73 m ü. NHN
3	8	Minzow(zu Leizen)																	Fläche:	27,75 km2	27,75
3	9	Röbel/Müritz																	Einwohner:	480 (31. Dez. 2018)[1]
3	10	Röbel/Müritz																	Bevölkerungsdichte:	17 Einwohner je km2
4	11	Röbel/Müritz																	Postleitzahl:	17209
5	12	Röbel/Müritz																	Vorwahl:	39922
5		Röbel/Müritz
5		Röbel/Müritz																	https://de.wikipedia.org/wiki/Ludorf
5																			Ludorf
5																			Gemeinde Südmüritz
5																			Koordinaten: 53° 22′ 59″ N, 12° 40′ 0″ O | OSM
																			Höhe:	64 m ü. NHN
																			Fläche:	48,37 km²	48,37 km²
																			Einwohner:	481 (31. Dez. 2017)[1]
																			Bevölkerungsdichte:	10 Einwohner/km²
																			Eingemeindung:	26. Mai 2019
																			Postleitzahl:	17207
																			Vorwahl:	39931

																			https://de.wikipedia.org/wiki/Leizen#Minzow
																			Minzow/Leizen
																			Amt:	Röbel-Müritz
																			Höhe:	73 m ü. NHN
																			Fläche:	27,75 km2	27,75
																			Einwohner:	480 (31. Dez. 2018)[1]
																			Bevölkerungsdichte:	17 Einwohner je km2
																			Postleitzahl:	17209
																			Vorwahl:	39922

																			https://de.wikipedia.org/wiki/Röbel/Müritz
																			Röbel-Müritz
																			Amt:	Röbel-Müritz
																			Höhe:	67 m ü. NHN
																			Fläche:	30,17 km2	30,17
																			Einwohner:	5044 (31. Dez. 2018)[1]
																			Bevölkerungsdichte:	167 Einwohner je km2
																			Postleitzahl:	17207
																			Vorwahl:	39931

																		Fläche:			155,36