## Tabelle1
Wärmeverlust der Hauptverteilungs-Fernwärmetrassen Berlin im Jahr, oberirdisch verlegt, ganzjährige Verwendung in beiden Richtungen
Rechnung 1: Verluste nur auf der Vorlaufleitung während der Heizperiode:
Eingabe: | [5 empty] | Quelle, Bemerkung
Einwohnerzahl des Versorgungsgebietes | 729000 | Personen |  |  |  | Einwohner Berlin /5
Außentemperatur | 3.7 | °C |  |  |  | 3,7°C, Durchschnittstemperatur November bis April
Endenergie für Heizung+WW in 180d Heizperiode pro Kopf | 5168 | kWh/Kopf |  |  |  | 40,7m²*80kWh/m²/(1-37/100); 37%= 37/100 Anteil der Nichtwohngebäude am Wärmeverbrauch
Strecke einfach | 25 | km
Rohrdurchmesser | 2 | m
Temperaturspreizung Vor-, Rücklauf | 35 | K
Innentemperatur Vorlauf | 60 | °C
Isolationsstärke | 0.1 | m
Lambda der Isolation | 0.035 | W/m/K
Rohr-Rauigkeitswert | 0.03 | mm
Ergebnisse:
benötigte Durchschnittsleistung pro Kopf für gewählte Temperatur (Zelle B6) | 1.1963 | kW/Kopf |  |  |  | y=mx+n , mit x=B$6, m =B$7/180/24/(3,7-20) und n=B$7/180/24/(3,7-20)*(-20)
für aktuelle Leistung, abhängig von Außentemperatur: | 3.7 | °C
Leistung gesamt | 0.8721 | GW
nötiger Wasserfluss pro s | 5.9327 | m³/s
nötige Geschwindigkeit | 1.8884 | m/s |  | 6.7983 | km/h
Druckverlust hin und zurück | 4.584 | bar | auf | 50 | km | (0,657/B8-0,058)*B23^1,92; Datei: druckverlust für Rohre mit d ab 500mm.ods
Pumpleistung hin und zurück | 3.8851 | MW | auf | 50 | km | /0,7-wikungsgrad pumpe; P[kW] = Q[m3/h] x H[m] / X; mit X= 150 .. 250
Pumpleistung hin und zurück pro Kopf | 5.3293 | W/Kopf | auf | 50 | km
Verweildauer im Vorlauf | 3.6774 | h
Verlust-Wärmeleistung der Vorlaufleitung | 3095.2542 | kW | bei | 3.7 | °C | eingestellter Außentemperatur
Wärmeverlust während der Verweildauer im Vorlauf absolut | 11382.4236 | kWh | bei | 3.7 | °C | eingestellter Außentemperatur
in der Verweildauer transportierte Energie | 3207042.5005 | kWh | bei | 3.7 | °C | eingestellter Außentemperatur
Ergebnis 1: Wärmeverluste im Vorlauf beim Heizen, relativ | 0.35492 | % | bei | 3.7 | °C | eingestellter Außentemperatur
Rechnung 2: Jahresverluste pro km Hauptverteilungstrasse (Hin- und Rücklauf)
Datum | Tag - Nr. | Lufttemperatur | Verluste pro km Trasse und Tag, im Vorlauf | Verluste pro km Trasse und Tag, im Rücklauf | Verluste pro km Trasse und Tag, gesamt | Ergebnis 2: Gesamte Jahresverluste der Trasse (Doppelleitung) bei Speicher laden im Sommer und Heizen im Winter
|  | °C | kWh | kWh | kWh | 1279504.84 | kWh/km
2019-03-21 | 0 | 4.7 | 2918.6652 | 1071.4088 | 3990.074 | 0.84905 | %
2019-03-22 | 1 | 4.9 | 2908.1095 | 1060.853 | 3968.9625
2019-03-23 | 2 | 5 | 2902.8316 | 1055.5751 | 3958.4067
2019-03-24 | 3 | 5.2 | 2892.2759 | 1045.0194 | 3937.2952
2019-03-25 | 4 | 5.3 | 2886.998 | 1039.7415 | 3926.7395
2019-03-26 | 5 | 5.5 | 2876.4422 | 1029.1858 | 3905.628
2019-03-27 | 6 | 5.6 | 2871.1644 | 1023.9079 | 3895.0722
2019-03-28 | 7 | 5.8 | 2860.6086 | 1013.3521 | 3873.9607
2019-03-29 | 8 | 6 | 2850.0529 | 1002.7964 | 3852.8492
2019-03-30 | 9 | 6.1 | 2844.775 | 997.5185 | 3842.2935
2019-03-31 | 10 | 6.3 | 2834.2192 | 986.9627 | 3821.182
2019-04-01 | 11 | 6.4 | 2828.9414 | 981.6849 | 3810.6262
2019-04-02 | 12 | 6.6 | 2818.3856 | 971.1291 | 3789.5147
2019-04-03 | 13 | 6.8 | 2807.8299 | 960.5734 | 3768.4032
2019-04-04 | 14 | 6.9 | 2802.552 | 955.2955 | 3757.8475
2019-04-05 | 15 | 7.1 | 2791.9962 | 944.7397 | 3736.736
2019-04-06 | 16 | 7.2 | 2786.7183 | 939.4619 | 3726.1802
2019-04-07 | 17 | 7.4 | 2776.1626 | 928.9061 | 3705.0687
2019-04-08 | 18 | 7.6 | 2765.6068 | 918.3504 | 3683.9572
2019-04-09 | 19 | 7.7 | 2760.329 | 913.0725 | 3673.4015
2019-04-10 | 20 | 7.9 | 2749.7732 | 902.5167 | 3652.29
2019-04-11 | 21 | 8.1 | 2739.2175 | 891.961 | 3631.1785
2019-04-12 | 22 | 8.2 | 2733.9396 | 886.6831 | 3620.6227
2019-04-13 | 23 | 8.4 | 2723.3838 | 876.1274 | 3599.5112
2019-04-14 | 24 | 8.6 | 2712.8281 | 865.5716 | 3578.3997
2019-04-15 | 25 | 8.8 | 2702.2723 | 855.0159 | 3557.2882
2019-04-16 | 26 | 8.9 | 2696.9945 | 849.738 | 3546.7324
2019-04-17 | 27 | 9.1 | 2686.4387 | 839.1822 | 3525.6209
2019-04-18 | 28 | 9.3 | 2675.883 | 828.6265 | 3504.5094
2019-04-19 | 29 | 9.4 | 2670.6051 | 823.3486 | 3493.9537
2019-04-20 | 30 | 9.6 | 2660.0493 | 812.7929 | 3472.8422
2019-04-21 | 31 | 9.8 | 2649.4936 | 802.2371 | 3451.7307
2019-04-22 | 32 | 9.9 | 2644.2157 | 796.9592 | 3441.1749
2019-04-23 | 33 | 10.1 | 2633.66 | 786.4035 | 3420.0634
2019-04-24 | 34 | 10.3 | 2623.1042 | 775.8477 | 3398.9519
2019-04-25 | 35 | 10.4 | 2617.8263 | 770.5698 | 3388.3962
2019-04-26 | 36 | 10.6 | 2607.2706 | 760.0141 | 3367.2847
2019-04-27 | 37 | 10.8 | 2596.7148 | 749.4583 | 3346.1732
2019-04-28 | 38 | 11 | 2586.1591 | 738.9026 | 3325.0617
2019-04-29 | 39 | 11.1 | 2580.8812 | 733.6247 | 3314.5059
2019-04-30 | 40 | 11.3 | 2570.3254 | 723.069 | 3293.3944
2019-05-01 | 41 | 11.5 | 2559.7697 | 712.5132 | 3272.2829
2019-05-02 | 42 | 11.6 | 2554.4918 | 707.2353 | 3261.7272
2019-05-03 | 43 | 11.8 | 2543.9361 | 696.6796 | 3240.6157
2019-05-04 | 44 | 12 | 2533.3803 | 686.1238 | 3219.5042
2019-05-05 | 45 | 12.1 | 2528.1024 | 680.846 | 3208.9484
2019-05-06 | 46 | 12.3 | 2517.5467 | 670.2902 | 3187.8369
2019-05-07 | 47 | 12.4 | 2512.2688 | 665.0123 | 3177.2811
2019-05-08 | 48 | 12.6 | 2501.7131 | 654.4566 | 3156.1696
2019-05-09 | 49 | 12.8 | 2491.1573 | 643.9008 | 3135.0581
2019-05-10 | 50 | 12.9 | 2485.8794 | 638.623 | 3124.5024
2019-05-11 | 51 | 13.1 | 2475.3237 | 628.0672 | 3103.3909
2019-05-12 | 52 | 13.2 | 2470.0458 | 622.7893 | 3092.8351
2019-05-13 | 53 | 13.4 | 2459.4901 | 612.2336 | 3071.7236
2019-05-14 | 54 | 13.6 | 2448.9343 | 601.6778 | 3050.6121
2019-05-15 | 55 | 13.7 | 2443.6564 | 596.3999 | 3040.0564
2019-05-16 | 56 | 13.9 | 2433.1007 | 585.8442 | 3018.9449
2019-05-17 | 57 | 14 | 2427.8228 | 580.5663 | 3008.3891
2019-05-18 | 58 | 14.2 | 2417.2671 | 570.0106 | 2987.2776
2019-05-19 | 59 | 14.3 | 2411.9892 | 564.7327 | 2976.7219
2019-05-20 | 60 | 14.5 | 2401.4334 | 554.1769 | 2955.6104
2019-05-21 | 61 | 14.6 | 2396.1555 | 548.8991 | 2945.0546
2019-05-22 | 62 | 14.8 | 2385.5998 | 538.3433 | 2923.9431
2019-05-23 | 63 | 14.9 | 2380.3219 | 533.0654 | 2913.3874
2019-05-24 | 64 | 15 | 2375.044 | 527.7876 | 2902.8316
2019-05-25 | 65 | 15.2 | 2364.4883 | 517.2318 | 2881.7201
2019-05-26 | 66 | 15.3 | 2359.2104 | 511.9539 | 2871.1644
2019-05-27 | 67 | 15.5 | 2348.6547 | 501.3982 | 2850.0529
2019-05-28 | 68 | 15.6 | 2343.3768 | 496.1203 | 2839.4971
2019-05-29 | 69 | 15.7 | 2338.0989 | 490.8424 | 2828.9414
2019-05-30 | 70 | 15.9 | 2327.5432 | 480.2867 | 2807.8299
2019-05-31 | 71 | 16 | 2322.2653 | 475.0088 | 2797.2741
2019-06-01 | 72 | 16.1 | 2316.9874 | 469.7309 | 2786.7183
2019-06-02 | 73 | 16.2 | 2311.7095 | 464.4531 | 2776.1626
2019-06-03 | 74 | 16.4 | 2301.1538 | 453.8973 | 2755.0511
2019-06-04 | 75 | 16.5 | 2295.8759 | 448.6194 | 2744.4953
2019-06-05 | 76 | 16.6 | 2290.598 | 443.3416 | 2733.9396
2019-06-06 | 77 | 16.7 | 2285.3202 | 438.0637 | 2723.3838
2019-06-07 | 78 | 16.8 | 2280.0423 | 432.7858 | 2712.8281
2019-06-08 | 79 | 17 | 2269.4865 | 422.2301 | 2691.7166
2019-06-09 | 80 | 17.1 | 2264.2087 | 416.9522 | 2681.1608
2019-06-10 | 81 | 17.2 | 2258.9308 | 411.6743 | 2670.6051
2019-06-11 | 82 | 17.3 | 2253.6529 | 406.3964 | 2660.0493
2019-06-12 | 83 | 17.4 | 2248.375 | 401.1186 | 2649.4936
2019-06-13 | 84 | 17.5 | 2243.0972 | 395.8407 | 2638.9378
2019-06-14 | 85 | 17.6 | 2237.8193 | 390.5628 | 2628.3821
2019-06-15 | 86 | 17.7 | 2232.5414 | 385.2849 | 2617.8263
2019-06-16 | 87 | 17.8 | 2227.2635 | 380.007 | 2607.2706
2019-06-17 | 88 | 17.9 | 2221.9857 | 374.7292 | 2596.7148
2019-06-18 | 89 | 18 | 2216.7078 | 369.4513 | 2586.1591
2019-06-19 | 90 | 18.1 | 2211.4299 | 364.1734 | 2575.6033
2019-06-20 | 91 | 18.1 | 2211.4299 | 364.1734 | 2575.6033
2019-06-21 | 92 | 18.2 | 2206.152 | 358.8955 | 2565.0476
2019-06-22 | 93 | 18.3 | 2200.8741 | 353.6177 | 2554.4918
2019-06-23 | 94 | 18.4 | 2195.5963 | 348.3398 | 2543.9361
2019-06-24 | 95 | 18.5 | 2190.3184 | 343.0619 | 2533.3803
2019-06-25 | 96 | 18.5 | 2190.3184 | 343.0619 | 2533.3803
2019-06-26 | 97 | 18.6 | 2185.0405 | 337.784 | 2522.8246
2019-06-27 | 98 | 18.7 | 2179.7626 | 332.5062 | 2512.2688
2019-06-28 | 99 | 18.7 | 2179.7626 | 332.5062 | 2512.2688
2019-06-29 | 100 | 18.8 | 2174.4848 | 327.2283 | 2501.7131
2019-06-30 | 101 | 18.9 | 2169.2069 | 321.9504 | 2491.1573
2019-07-01 | 102 | 18.9 | 2169.2069 | 321.9504 | 2491.1573
2019-07-02 | 103 | 19 | 2163.929 | 316.6725 | 2480.6016
2019-07-03 | 104 | 19 | 2163.929 | 316.6725 | 2480.6016
2019-07-04 | 105 | 19.1 | 2158.6511 | 311.3947 | 2470.0458
2019-07-05 | 106 | 19.1 | 2158.6511 | 311.3947 | 2470.0458
2019-07-06 | 107 | 19.2 | 2153.3733 | 306.1168 | 2459.4901
2019-07-07 | 108 | 19.2 | 2153.3733 | 306.1168 | 2459.4901
2019-07-08 | 109 | 19.2 | 2153.3733 | 306.1168 | 2459.4901
2019-07-09 | 110 | 19.3 | 2148.0954 | 300.8389 | 2448.9343
2019-07-10 | 111 | 19.3 | 2148.0954 | 300.8389 | 2448.9343
2019-07-11 | 112 | 19.3 | 2148.0954 | 300.8389 | 2448.9343
2019-07-12 | 113 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-13 | 114 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-14 | 115 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-15 | 116 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-16 | 117 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-17 | 118 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-18 | 119 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-19 | 120 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-20 | 121 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-21 | 122 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-22 | 123 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-23 | 124 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-24 | 125 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-25 | 126 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-26 | 127 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-27 | 128 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-28 | 129 | 19.4 | 2142.8175 | 295.561 | 2438.3786
2019-07-29 | 130 | 19.3 | 2148.0954 | 300.8389 | 2448.9343
2019-07-30 | 131 | 19.3 | 2148.0954 | 300.8389 | 2448.9343
2019-07-31 | 132 | 19.3 | 2148.0954 | 300.8389 | 2448.9343
2019-08-01 | 133 | 19.2 | 2153.3733 | 306.1168 | 2459.4901
2019-08-02 | 134 | 19.2 | 2153.3733 | 306.1168 | 2459.4901
2019-08-03 | 135 | 19.2 | 2153.3733 | 306.1168 | 2459.4901
2019-08-04 | 136 | 19.1 | 2158.6511 | 311.3947 | 2470.0458
2019-08-05 | 137 | 19.1 | 2158.6511 | 311.3947 | 2470.0458
2019-08-06 | 138 | 19 | 2163.929 | 316.6725 | 2480.6016
2019-08-07 | 139 | 19 | 2163.929 | 316.6725 | 2480.6016
2019-08-08 | 140 | 18.9 | 2169.2069 | 321.9504 | 2491.1573
2019-08-09 | 141 | 18.9 | 2169.2069 | 321.9504 | 2491.1573
2019-08-10 | 142 | 18.8 | 2174.4848 | 327.2283 | 2501.7131
2019-08-11 | 143 | 18.8 | 2174.4848 | 327.2283 | 2501.7131
2019-08-12 | 144 | 18.7 | 2179.7626 | 332.5062 | 2512.2688
2019-08-13 | 145 | 18.6 | 2185.0405 | 337.784 | 2522.8246
2019-08-14 | 146 | 18.6 | 2185.0405 | 337.784 | 2522.8246
2019-08-15 | 147 | 18.5 | 2190.3184 | 343.0619 | 2533.3803
2019-08-16 | 148 | 18.4 | 2195.5963 | 348.3398 | 2543.9361
2019-08-17 | 149 | 18.3 | 2200.8741 | 353.6177 | 2554.4918
2019-08-18 | 150 | 18.3 | 2200.8741 | 353.6177 | 2554.4918
2019-08-19 | 151 | 18.2 | 2206.152 | 358.8955 | 2565.0476
2019-08-20 | 152 | 18.1 | 2211.4299 | 364.1734 | 2575.6033
2019-08-21 | 153 | 18 | 2216.7078 | 369.4513 | 2586.1591
2019-08-22 | 154 | 17.9 | 2221.9857 | 374.7292 | 2596.7148
2019-08-23 | 155 | 17.8 | 2227.2635 | 380.007 | 2607.2706
2019-08-24 | 156 | 17.7 | 2232.5414 | 385.2849 | 2617.8263
2019-08-25 | 157 | 17.6 | 2237.8193 | 390.5628 | 2628.3821
2019-08-26 | 158 | 17.5 | 2243.0972 | 395.8407 | 2638.9378
2019-08-27 | 159 | 17.4 | 2248.375 | 401.1186 | 2649.4936
2019-08-28 | 160 | 17.3 | 2253.6529 | 406.3964 | 2660.0493
2019-08-29 | 161 | 17.2 | 2258.9308 | 411.6743 | 2670.6051
2019-08-30 | 162 | 17.1 | 2264.2087 | 416.9522 | 2681.1608
2019-08-31 | 163 | 17 | 2269.4865 | 422.2301 | 2691.7166
2019-09-01 | 164 | 16.9 | 2274.7644 | 427.5079 | 2702.2723
2019-09-02 | 165 | 16.8 | 2280.0423 | 432.7858 | 2712.8281
2019-09-03 | 166 | 16.7 | 2285.3202 | 438.0637 | 2723.3838
2019-09-04 | 167 | 16.5 | 2295.8759 | 448.6194 | 2744.4953
2019-09-05 | 168 | 16.4 | 2301.1538 | 453.8973 | 2755.0511
2019-09-06 | 169 | 16.3 | 2306.4317 | 459.1752 | 2765.6068
2019-09-07 | 170 | 16.2 | 2311.7095 | 464.4531 | 2776.1626
2019-09-08 | 171 | 16.1 | 2316.9874 | 469.7309 | 2786.7183
2019-09-09 | 172 | 15.9 | 2327.5432 | 480.2867 | 2807.8299
2019-09-10 | 173 | 15.8 | 2332.821 | 485.5646 | 2818.3856
2019-09-11 | 174 | 15.7 | 2338.0989 | 490.8424 | 2828.9414
2019-09-12 | 175 | 15.5 | 2348.6547 | 501.3982 | 2850.0529
2019-09-13 | 176 | 15.4 | 2353.9325 | 506.6761 | 2860.6086
2019-09-14 | 177 | 15.3 | 2359.2104 | 511.9539 | 2871.1644
2019-09-15 | 178 | 15.1 | 2369.7662 | 522.5097 | 2892.2759
2019-09-16 | 179 | 15 | 2375.044 | 527.7876 | 2902.8316
2019-09-17 | 180 | 14.8 | 2385.5998 | 538.3433 | 2923.9431
2019-09-18 | 181 | 14.7 | 2390.8777 | 543.6212 | 2934.4989
2019-09-19 | 182 | 14.5 | 2401.4334 | 554.1769 | 2955.6104
2019-09-20 | 183 | 14.4 | 2406.7113 | 559.4548 | 2966.1661
2019-09-21 | 184 | 14.2 | 2417.2671 | 570.0106 | 2987.2776
2019-09-22 | 185 | 14.1 | 2422.5449 | 575.2884 | 2997.8334
2019-09-23 | 186 | 13.9 | 2433.1007 | 585.8442 | 3018.9449
2019-09-24 | 187 | 13.8 | 2438.3786 | 591.1221 | 3029.5006
2019-09-25 | 188 | 13.6 | 2448.9343 | 601.6778 | 3050.6121
2019-09-26 | 189 | 13.5 | 2454.2122 | 606.9557 | 3061.1679
2019-09-27 | 190 | 13.3 | 2464.7679 | 617.5115 | 3082.2794
2019-09-28 | 191 | 13.2 | 2470.0458 | 622.7893 | 3092.8351
2019-09-29 | 192 | 13 | 2480.6016 | 633.3451 | 3113.9466
2019-09-30 | 193 | 12.8 | 2491.1573 | 643.9008 | 3135.0581
2019-10-01 | 194 | 12.7 | 2496.4352 | 649.1787 | 3145.6139
2019-10-02 | 195 | 12.5 | 2506.9909 | 659.7345 | 3166.7254
2019-10-03 | 196 | 12.4 | 2512.2688 | 665.0123 | 3177.2811
2019-10-04 | 197 | 12.2 | 2522.8246 | 675.5681 | 3198.3926
2019-10-05 | 198 | 12 | 2533.3803 | 686.1238 | 3219.5042
2019-10-06 | 199 | 11.9 | 2538.6582 | 691.4017 | 3230.0599
2019-10-07 | 200 | 11.7 | 2549.2139 | 701.9575 | 3251.1714
2019-10-08 | 201 | 11.5 | 2559.7697 | 712.5132 | 3272.2829
2019-10-09 | 202 | 11.4 | 2565.0476 | 717.7911 | 3282.8387
2019-10-10 | 203 | 11.2 | 2575.6033 | 728.3468 | 3303.9502
2019-10-11 | 204 | 11 | 2586.1591 | 738.9026 | 3325.0617
2019-10-12 | 205 | 10.9 | 2591.4369 | 744.1805 | 3335.6174
2019-10-13 | 206 | 10.7 | 2601.9927 | 754.7362 | 3356.7289
2019-10-14 | 207 | 10.5 | 2612.5485 | 765.292 | 3377.8404
2019-10-15 | 208 | 10.4 | 2617.8263 | 770.5698 | 3388.3962
2019-10-16 | 209 | 10.2 | 2628.3821 | 781.1256 | 3409.5077
2019-10-17 | 210 | 10 | 2638.9378 | 791.6813 | 3430.6192
2019-10-18 | 211 | 9.9 | 2644.2157 | 796.9592 | 3441.1749
2019-10-19 | 212 | 9.7 | 2654.7715 | 807.515 | 3462.2864
2019-10-20 | 213 | 9.5 | 2665.3272 | 818.0707 | 3483.3979
2019-10-21 | 214 | 9.3 | 2675.883 | 828.6265 | 3504.5094
2019-10-22 | 215 | 9.2 | 2681.1608 | 833.9044 | 3515.0652
2019-10-23 | 216 | 9 | 2691.7166 | 844.4601 | 3536.1767
2019-10-24 | 217 | 8.8 | 2702.2723 | 855.0159 | 3557.2882
2019-10-25 | 218 | 8.7 | 2707.5502 | 860.2937 | 3567.8439
2019-10-26 | 219 | 8.5 | 2718.106 | 870.8495 | 3588.9554
2019-10-27 | 220 | 8.3 | 2728.6617 | 881.4052 | 3610.067
2019-10-28 | 221 | 8.2 | 2733.9396 | 886.6831 | 3620.6227
2019-10-29 | 222 | 8 | 2744.4953 | 897.2389 | 3641.7342
2019-10-30 | 223 | 7.8 | 2755.0511 | 907.7946 | 3662.8457
2019-10-31 | 224 | 7.7 | 2760.329 | 913.0725 | 3673.4015
2019-11-01 | 225 | 7.5 | 2770.8847 | 923.6282 | 3694.513
2019-11-02 | 226 | 7.3 | 2781.4405 | 934.184 | 3715.6245
2019-11-03 | 227 | 7.2 | 2786.7183 | 939.4619 | 3726.1802
2019-11-04 | 228 | 7 | 2797.2741 | 950.0176 | 3747.2917
2019-11-05 | 229 | 6.8 | 2807.8299 | 960.5734 | 3768.4032
2019-11-06 | 230 | 6.7 | 2813.1077 | 965.8512 | 3778.959
2019-11-07 | 231 | 6.5 | 2823.6635 | 976.407 | 3800.0705
2019-11-08 | 232 | 6.4 | 2828.9414 | 981.6849 | 3810.6262
2019-11-09 | 233 | 6.2 | 2839.4971 | 992.2406 | 3831.7377
2019-11-10 | 234 | 6 | 2850.0529 | 1002.7964 | 3852.8492
2019-11-11 | 235 | 5.9 | 2855.3307 | 1008.0743 | 3863.405
2019-11-12 | 236 | 5.7 | 2865.8865 | 1018.63 | 3884.5165
2019-11-13 | 237 | 5.6 | 2871.1644 | 1023.9079 | 3895.0722
2019-11-14 | 238 | 5.4 | 2881.7201 | 1034.4636 | 3916.1837
2019-11-15 | 239 | 5.3 | 2886.998 | 1039.7415 | 3926.7395
2019-11-16 | 240 | 5.1 | 2897.5537 | 1050.2973 | 3947.851
2019-11-17 | 241 | 5 | 2902.8316 | 1055.5751 | 3958.4067
2019-11-18 | 242 | 4.8 | 2913.3874 | 1066.1309 | 3979.5182
2019-11-19 | 243 | 4.7 | 2918.6652 | 1071.4088 | 3990.074
2019-11-20 | 244 | 4.5 | 2929.221 | 1081.9645 | 4011.1855
2019-11-21 | 245 | 4.4 | 2934.4989 | 1087.2424 | 4021.7413
2019-11-22 | 246 | 4.2 | 2945.0546 | 1097.7981 | 4042.8528
2019-11-23 | 247 | 4.1 | 2950.3325 | 1103.076 | 4053.4085
2019-11-24 | 248 | 3.9 | 2960.8882 | 1113.6318 | 4074.52
2019-11-25 | 249 | 3.8 | 2966.1661 | 1118.9096 | 4085.0758
2019-11-26 | 250 | 3.7 | 2971.444 | 1124.1875 | 4095.6315
2019-11-27 | 251 | 3.5 | 2981.9997 | 1134.7433 | 4116.743
2019-11-28 | 252 | 3.4 | 2987.2776 | 1140.0211 | 4127.2988
2019-11-29 | 253 | 3.3 | 2992.5555 | 1145.299 | 4137.8545
2019-11-30 | 254 | 3.1 | 3003.1112 | 1155.8548 | 4158.966
2019-12-01 | 255 | 3 | 3008.3891 | 1161.1326 | 4169.5218
2019-12-02 | 256 | 2.9 | 3013.667 | 1166.4105 | 4180.0775
2019-12-03 | 257 | 2.8 | 3018.9449 | 1171.6884 | 4190.6333
2019-12-04 | 258 | 2.7 | 3024.2228 | 1176.9663 | 4201.189
2019-12-05 | 259 | 2.5 | 3034.7785 | 1187.522 | 4222.3005
2019-12-06 | 260 | 2.4 | 3040.0564 | 1192.7999 | 4232.8563
2019-12-07 | 261 | 2.3 | 3045.3343 | 1198.0778 | 4243.412
2019-12-08 | 262 | 2.2 | 3050.6121 | 1203.3557 | 4253.9678
2019-12-09 | 263 | 2.1 | 3055.89 | 1208.6335 | 4264.5235
2019-12-10 | 264 | 2 | 3061.1679 | 1213.9114 | 4275.0793
2019-12-11 | 265 | 1.9 | 3066.4458 | 1219.1893 | 4285.635
2019-12-12 | 266 | 1.8 | 3071.7236 | 1224.4672 | 4296.1908
2019-12-13 | 267 | 1.7 | 3077.0015 | 1229.745 | 4306.7465
2019-12-14 | 268 | 1.6 | 3082.2794 | 1235.0229 | 4317.3023
2019-12-15 | 269 | 1.5 | 3087.5573 | 1240.3008 | 4327.858
2019-12-16 | 270 | 1.4 | 3092.8351 | 1245.5787 | 4338.4138
2019-12-17 | 271 | 1.3 | 3098.113 | 1250.8565 | 4348.9695
2019-12-18 | 272 | 1.2 | 3103.3909 | 1256.1344 | 4359.5253
2019-12-19 | 273 | 1.1 | 3108.6688 | 1261.4123 | 4370.081
2019-12-20 | 274 | 1 | 3113.9466 | 1266.6902 | 4380.6368
2019-12-21 | 275 | 0.9 | 3119.2245 | 1271.968 | 4391.1925
2019-12-22 | 276 | 0.9 | 3119.2245 | 1271.968 | 4391.1925
2019-12-23 | 277 | 0.8 | 3124.5024 | 1277.2459 | 4401.7483
2019-12-24 | 278 | 0.7 | 3129.7803 | 1282.5238 | 4412.3041
2019-12-25 | 279 | 0.6 | 3135.0581 | 1287.8017 | 4422.8598
2019-12-26 | 280 | 0.6 | 3135.0581 | 1287.8017 | 4422.8598
2019-12-27 | 281 | 0.5 | 3140.336 | 1293.0795 | 4433.4156
2019-12-28 | 282 | 0.4 | 3145.6139 | 1298.3574 | 4443.9713
2019-12-29 | 283 | 0.4 | 3145.6139 | 1298.3574 | 4443.9713
2019-12-30 | 284 | 0.3 | 3150.8918 | 1303.6353 | 4454.5271
2019-12-31 | 285 | 0.3 | 3150.8918 | 1303.6353 | 4454.5271
2020-01-01 | 286 | 0.2 | 3156.1696 | 1308.9132 | 4465.0828
2020-01-02 | 287 | 0.2 | 3156.1696 | 1308.9132 | 4465.0828
2020-01-03 | 288 | 0.1 | 3161.4475 | 1314.191 | 4475.6386
2020-01-04 | 289 | 0.1 | 3161.4475 | 1314.191 | 4475.6386
2020-01-05 | 290 | 0 | 3166.7254 | 1319.4689 | 4486.1943
2020-01-06 | 291 | 0 | 3166.7254 | 1319.4689 | 4486.1943
2020-01-07 | 292 | 0 | 3166.7254 | 1319.4689 | 4486.1943
2020-01-08 | 293 | -0.1 | 3172.0033 | 1324.7468 | 4496.7501
2020-01-09 | 294 | -0.1 | 3172.0033 | 1324.7468 | 4496.7501
2020-01-10 | 295 | -0.1 | 3172.0033 | 1324.7468 | 4496.7501
2020-01-11 | 296 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-12 | 297 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-13 | 298 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-14 | 299 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-15 | 300 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-16 | 301 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-17 | 302 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-18 | 303 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-19 | 304 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-20 | 305 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-21 | 306 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-22 | 307 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-23 | 308 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-24 | 309 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-25 | 310 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-26 | 311 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-27 | 312 | -0.2 | 3177.2811 | 1330.0247 | 4507.3058
2020-01-28 | 313 | -0.1 | 3172.0033 | 1324.7468 | 4496.7501
2020-01-29 | 314 | -0.1 | 3172.0033 | 1324.7468 | 4496.7501
2020-01-30 | 315 | -0.1 | 3172.0033 | 1324.7468 | 4496.7501
2020-01-31 | 316 | 0 | 3166.7254 | 1319.4689 | 4486.1943
2020-02-01 | 317 | 0 | 3166.7254 | 1319.4689 | 4486.1943
2020-02-02 | 318 | 0 | 3166.7254 | 1319.4689 | 4486.1943
2020-02-03 | 319 | 0.1 | 3161.4475 | 1314.191 | 4475.6386
2020-02-04 | 320 | 0.1 | 3161.4475 | 1314.191 | 4475.6386
2020-02-05 | 321 | 0.2 | 3156.1696 | 1308.9132 | 4465.0828
2020-02-06 | 322 | 0.2 | 3156.1696 | 1308.9132 | 4465.0828
2020-02-07 | 323 | 0.3 | 3150.8918 | 1303.6353 | 4454.5271
2020-02-08 | 324 | 0.3 | 3150.8918 | 1303.6353 | 4454.5271
2020-02-09 | 325 | 0.4 | 3145.6139 | 1298.3574 | 4443.9713
2020-02-10 | 326 | 0.5 | 3140.336 | 1293.0795 | 4433.4156
2020-02-11 | 327 | 0.5 | 3140.336 | 1293.0795 | 4433.4156
2020-02-12 | 328 | 0.6 | 3135.0581 | 1287.8017 | 4422.8598
2020-02-13 | 329 | 0.7 | 3129.7803 | 1282.5238 | 4412.3041
2020-02-14 | 330 | 0.7 | 3129.7803 | 1282.5238 | 4412.3041
2020-02-15 | 331 | 0.8 | 3124.5024 | 1277.2459 | 4401.7483
2020-02-16 | 332 | 0.9 | 3119.2245 | 1271.968 | 4391.1925
2020-02-17 | 333 | 1 | 3113.9466 | 1266.6902 | 4380.6368
2020-02-18 | 334 | 1.1 | 3108.6688 | 1261.4123 | 4370.081
2020-02-19 | 335 | 1.1 | 3108.6688 | 1261.4123 | 4370.081
2020-02-20 | 336 | 1.2 | 3103.3909 | 1256.1344 | 4359.5253
2020-02-21 | 337 | 1.3 | 3098.113 | 1250.8565 | 4348.9695
2020-02-22 | 338 | 1.4 | 3092.8351 | 1245.5787 | 4338.4138
2020-02-23 | 339 | 1.5 | 3087.5573 | 1240.3008 | 4327.858
2020-02-24 | 340 | 1.6 | 3082.2794 | 1235.0229 | 4317.3023
2020-02-25 | 341 | 1.7 | 3077.0015 | 1229.745 | 4306.7465
2020-02-26 | 342 | 1.8 | 3071.7236 | 1224.4672 | 4296.1908
2020-02-27 | 343 | 1.9 | 3066.4458 | 1219.1893 | 4285.635
2020-02-28 | 344 | 2 | 3061.1679 | 1213.9114 | 4275.0793
2020-02-29 | 345 | 2.1 | 3055.89 | 1208.6335 | 4264.5235
2020-03-01 | 346 | 2.2 | 3050.6121 | 1203.3557 | 4253.9678
2020-03-02 | 347 | 2.4 | 3040.0564 | 1192.7999 | 4232.8563
2020-03-03 | 348 | 2.5 | 3034.7785 | 1187.522 | 4222.3005
2020-03-04 | 349 | 2.6 | 3029.5006 | 1182.2441 | 4211.7448
2020-03-05 | 350 | 2.7 | 3024.2228 | 1176.9663 | 4201.189
2020-03-06 | 351 | 2.8 | 3018.9449 | 1171.6884 | 4190.6333
2020-03-07 | 352 | 3 | 3008.3891 | 1161.1326 | 4169.5218
2020-03-08 | 353 | 3.1 | 3003.1112 | 1155.8548 | 4158.966
2020-03-09 | 354 | 3.2 | 2997.8334 | 1150.5769 | 4148.4103
2020-03-10 | 355 | 3.3 | 2992.5555 | 1145.299 | 4137.8545
2020-03-11 | 356 | 3.5 | 2981.9997 | 1134.7433 | 4116.743
2020-03-12 | 357 | 3.6 | 2976.7219 | 1129.4654 | 4106.1873
2020-03-13 | 358 | 3.7 | 2971.444 | 1124.1875 | 4095.6315
2020-03-14 | 359 | 3.9 | 2960.8882 | 1113.6318 | 4074.52
2020-03-15 | 360 | 4 | 2955.6104 | 1108.3539 | 4063.9643
2020-03-16 | 361 | 4.2 | 2945.0546 | 1097.7981 | 4042.8528
2020-03-17 | 362 | 4.3 | 2939.7767 | 1092.5203 | 4032.297
2020-03-18 | 363 | 4.4 | 2934.4989 | 1087.2424 | 4021.7413
2020-03-19 | 364 | 4.6 | 2923.9431 | 1076.6866 | 4000.6297
2020-03-20 | 365 | 4.7 | 2918.6652 | 1071.4088 | 3990.074
2020-03-21 | 366 | 4.9 | 2908.1095 | 1060.853 | 3968.9625
2020-03-22 | 367 | 5 | 2902.8316 | 1055.5751 | 3958.4067
1279504.84
Verluste pro km Trasse und Jahr