## e
Eingabe der Parameter: blaue Felder rechts | [17 empty] | Ergebnisse:
Tag | Datum | Endenergie (EE) Verbrauch für Heizung & Warmwasser | Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei | beim Verbraucher verfügbare EE aus innerörtlichen Kollektoren | beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren | sofort verbrauchter Anteil des innerörtlichen Kollektorgewinns | sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerörtlichen Kollektoren | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren | Deckungsgrad, allein aus innerörtlichen Kollektoren | Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld | Fernwärmebezug aus Saisonspeicher | Saisonspeicher Belastung | Fernwärme Bezug | Speicher laden | Speicher Iinhalt | Speicher Temperatur | Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2 |  | Größe | Wert | Einheit | Quelle/Bemerkung | Quelle/Bemerkung
|  | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | % | % | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | % | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/d/Kopf | kWh/Kopf | °C | °C |  | Eingaben:
0 | 2019-03-21 | 16.1774 | 16.1774 | 0 | 19.2635 | 100 | 83.9796 | 0 | 21.1687 | 0 | 16.1774 | 0 | 0 | 16.1774 | 3.3913 | 0 | 40 | 75.7298 | 4 | Bevölkerung | 7518 | Personen | Tabelle s in dieser Datei
1 | 2019-03-22 | 15.899 | 15.899 | 0 | 19.5435 | 100 | 81.3517 | 0 | 21.4764 | 0 | 15.899 | 0 | 0 | 15.899 | 4.005 | 2.6113 | 40.0254 | 41.2911 | 5 | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude | 80 | kWh/a/m² | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | aus Quelle übernommen
2 | 2019-03-23 | 15.6206 | 15.6206 | 0 | 19.8234 | 100 | 78.7987 | 0 | 21.784 | 0 | 15.6206 | 0 | 0 | 15.6206 | 4.6185 | 5.6951 | 40.0554 | 77.0813 | 6 | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf | 46.5 | m²/Kopf
3 | 2019-03-24 | 15.3424 | 15.3424 | 0 | 20.1031 | 100 | 76.3182 | 0 | 22.0914 | 0 | 15.3424 | 0 | 0 | 15.3424 | 5.2316 | 9.2514 | 40.09 | 42.6354 | 7 | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 37 | % | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S. 7
4 | 2019-03-25 | 15.0644 | 15.0644 | 0 | 20.3826 | 100 | 73.908 | 0 | 22.3985 | 0 | 15.0644 | 0 | 0 | 15.0644 | 5.8442 | 13.2797 | 40.1291 |  | 8 | komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe) | 73.8095 | m² | errechnet aus Werten dieser Datei | Die Zahl kann nach Erfordernis ausgetauscht werden
5 | 2019-03-26 | 14.7867 | 14.7867 | 0 | 20.6618 | 100 | 71.5657 | 0 | 22.7053 | 0 | 14.7867 | 0 | 0 | 14.7867 | 6.4561 | 17.7798 | 40.1729 | Preis | 9 | innerörtliche Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf | 0 | m²/Kopf | gesetzt; ansonsten Schätzungen über das lokale Flächenpotential verwenden
6 | 2019-03-27 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 20.9405 | 100 | 69.2891 | 0 | 23.0116 | 0 | 14.5095 | 0 | 0 | 14.5095 | 7.0671 | 22.751 | 40.2213 | 727.7816 | 10 | dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerörtlichen Flächen für Kollektoren | 80 | % | gesetzt, Ränder und Zwischenräume
7 | 2019-03-28 | 14.2328 | 14.2328 | 0 | 21.2188 | 100 | 67.0763 | 0 | 23.3173 | 0 | 14.2328 | 0 | 0 | 14.2328 | 7.6769 | 28.1926 | 40.2742 | €/a/Kopf | 11 | außerhalb nötige Brutto-Kollektorfläche (ohne Aufstellungsumgebung) | 28 | m²/Kopf | gesetzt; probieren, bis e.S6=ca.80°C und e.S7>40°C, Vergleich auch mit t.D92
8 | 2019-03-29 | 13.9566 | 13.9566 | 0 | 21.4964 | 100 | 64.9252 | 0 | 23.6225 | 0 | 13.9566 | 0 | 0 | 13.9566 | 8.2855 | 34.1038 | 40.3317 | bzw. | 12 | Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel, Berlin | 13 | kWh/m² | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
9 | 2019-03-30 | 13.6811 | 13.6811 | 0 | 21.7734 | 100 | 62.8339 | 0 | 23.9269 | 0 | 13.6811 | 0 | 0 | 13.6811 | 8.8927 | 40.4837 | 40.3937 | 959.1301 | 13 | Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel, Berlin | 166 | kWh/m² | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102
10 | 2019-03-31 | 13.4063 | 13.4063 | 0 | 22.0497 | 100 | 60.8006 | 0 | 24.2304 | 0 | 13.4063 | 0 | 0 | 13.4063 | 9.4982 | 47.331 | 40.4603 |  | 14 | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area
11 | 2019-04-01 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 22.3251 | 100 | 58.8234 | 0 | 24.5331 | 0 | 13.1324 | 0 | 0 | 13.1324 | 10.1019 | 54.6447 | 40.5314 | Fremdenergie: | 15 | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. | 370 | kWh/a/m² | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf
12 | 2019-04-02 | 12.8594 | 12.8594 | 0 | 22.5997 | 100 | 56.9007 | 0 | 24.8348 | 0 | 12.8594 | 0 | 0 | 12.8594 | 10.7036 | 62.4231 | 40.6071 | 2.16% | 16 | Anteil an Röhrenkollektoren | 30 | % | gesetzt
13 | 2019-04-03 | 12.5873 | 12.5873 | 0 | 22.8732 | 100 | 55.0308 | 0 | 25.1354 | 0 | 12.5873 | 0 | 0 | 12.5873 | 11.3032 | 70.6649 | 40.6872 | bzw. | 17 | Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf | 85 | % | gesetzt
14 | 2019-04-04 | 12.3163 | 12.3163 | 0 | 23.1457 | 100 | 53.2122 | 0 | 25.4348 | 0 | 12.3163 | 0 | 0 | 12.3163 | 11.9004 | 79.3683 | 40.7719 | 40.18% | 18 | Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld | 11 | % | gesetzt (7+4)%
15 | 2019-04-05 | 12.0465 | 12.0465 | 0 | 23.417 | 100 | 51.4433 | 0 | 25.7329 | 0 | 12.0465 | 0 | 0 | 12.0465 | 12.4951 | 88.5316 | 40.861 |  | 19 | Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerörtlichen Kollektoren über Wärmenetz | 20 | % | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f
16 | 2019-04-06 | 11.7778 | 11.7778 | 0 | 23.6871 | 100 | 49.7227 | 0 | 26.0297 | 0 | 11.7778 | 0 | 0 | 11.7778 | 13.0871 | 98.1528 | 40.9546 | ext. Kollektorfeld | 20 | Transportverluste Fernheizung | 9 | % | gesetzt, vgl. h.R32 + u.M25 (=100-(100-h.R32)*(100-u.M25)/100); vgl t.D147
17 | 2019-04-07 | 11.5105 | 11.5105 | 0 | 23.9558 | 100 | 48.0489 | 0 | 26.3251 | 0 | 11.5105 | 0 | 0 | 11.5105 | 13.6762 | 108.2299 | 41.0526 | 0.72007 | 21 | Speicher Starttemperatur | 40 | °C | gesetzt
18 | 2019-04-08 | 11.2446 | 11.2446 | 0 | 24.2232 | 100 | 46.4207 | 0 | 26.6189 | 0 | 11.2446 | 0 | 0 | 11.2446 | 14.2622 | 118.7605 | 41.155 | km | 22 | Speichertiefe | 116 | m | gesetzt, abhängig von geologischen Gegebenheiten, möglichst die Zahl aus t.D104 wählen, ansonsten t.D105
19 | 2019-04-09 | 10.9801 | 10.9801 | 0 | 24.4892 | 100 | 44.8366 | 0 | 26.9112 | 0 | 10.9801 | 0 | 0 | 10.9801 | 14.8451 | 129.7425 | 41.2618 |  | 23 | Speicherdurchmesser | 117.844 | m | errechnet aus Zahlen dieser Datei (vergleiche: t.D106)
20 | 2019-04-10 | 10.7172 | 10.7172 | 0 | 24.7535 | 100 | 43.2956 | 0 | 27.2017 | 0 | 10.7172 | 0 | 0 | 10.7172 | 15.4246 | 141.1732 | 41.3729 |  | 24 | mittlere Speicherverluste pro Jahr, bezogen auf die gespeicherte Wärme | 23 | % | gesetzt, vergleiche t.F114: | 22.56%
21 | 2019-04-11 | 10.4559 | 10.4559 | 0 | 25.0163 | 100 | 41.7963 | 0 | 27.4904 | 0 | 10.4559 | 0 | 0 | 10.4559 | 16.0004 | 153.0501 | 41.4884 |  | 25 | Wärmespeicherzahl für Erdboden | 0.611 | kWh/m³/K | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf | S.3 z.B. Boden 2,2 MJ/K/m³ /3,6
22 | 2019-04-12 | 10.1962 | 10.1962 | 0 | 25.2773 | 100 | 40.3375 | 0 | 27.7772 | 0 | 10.1962 | 0 | 0 | 10.1962 | 16.5726 | 165.3704 | 41.6083 |  |  | daraus berechnet:
23 | 2019-04-13 | 9.9384 | 9.9384 | 0 | 25.5366 | 100 | 38.9183 | 0 | 28.0621 | 0 | 9.9384 | 0 | 0 | 9.9384 | 17.1408 | 178.1313 | 41.7324 |  | 27 | Jahresmittelwert der täglichen Globalstrahlung | 2.9763 | kWh/m²/d
24 | 2019-04-14 | 9.6824 | 9.6824 | 0 | 25.7939 | 100 | 37.5374 | 0 | 28.345 | 0 | 9.6824 | 0 | 0 | 9.6824 | 17.705 | 191.3298 | 41.8607 |  | 28 | Variation der täglichen Globalstrahlung um dieses Mittel im Jahreslauf: ± | 2.5131 | kWh/m²/d
25 | 2019-04-15 | 9.4283 | 9.4283 | 0 | 26.0494 | 100 | 36.1939 | 0 | 28.6257 | 0 | 9.4283 | 0 | 0 | 9.4283 | 18.2649 | 204.9626 | 41.9933 |  | 29 | Gesamt-Wirkungsgrad der Kollektoren | 28.5406 | %
26 | 2019-04-16 | 9.1762 | 9.1762 | 0 | 26.3029 | 100 | 34.8868 | 0 | 28.9042 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | 9.1762 | 18.8205 | 219.0266 | 42.1301 |  | 30 | Endenergie-Tagesverbrauch für Wärme pro Person, Jahresdurchschnitt | 16.1774 | kWh/d/Kopf
27 | 2019-04-17 | 8.9262 | 8.9262 | 0 | 26.5542 | 100 | 33.6151 | 0 | 29.1805 | 0 | 8.9262 | 0 | 0 | 8.9262 | 19.3714 | 233.5184 | 42.271 |  | 31 | Speicherdeckfläche pro Person | 1.4508 | m²/Kopf
28 | 2019-04-18 | 8.6784 | 8.6784 | 0 | 26.8034 | 100 | 32.3779 | 0 | 29.4543 | 0 | 8.6784 | 0 | 0 | 8.6784 | 19.9176 | 248.4344 | 42.4161 |  | 32 | Kapazität im Saisonalspeicher pro Kelvin und Person | 102.8258 | kWh/K/Kopf
29 | 2019-04-19 | 8.4327 | 8.4327 | 0 | 27.0504 | 100 | 31.1742 | 0 | 29.7257 | 0 | 8.4327 | 0 | 0 | 8.4327 | 20.459 | 263.771 | 42.5652 |  | 33 | Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin | 1086.3656 | kWh/a/m²
30 | 2019-04-20 | 8.1894 | 8.1894 | 0 | 27.2951 | 100 | 30.0033 | 0 | 29.9946 | 0 | 8.1894 | 0 | 0 | 8.1894 | 20.9952 | 279.5244 | 42.7184
31 | 2019-04-21 | 7.9484 | 7.9484 | 0 | 27.5373 | 100 | 28.8642 | 0 | 30.2608 | 0 | 7.9484 | 0 | 0 | 7.9484 | 21.5263 | 295.6907 | 42.8756
32 | 2019-04-22 | 7.7099 | 7.7099 | 0 | 27.7772 | 100 | 27.7563 | 0 | 30.5244 | 0 | 7.7099 | 0 | 0 | 7.7099 | 22.0519 | 312.2659 | 43.0368
33 | 2019-04-23 | 7.4739 | 7.4739 | 0 | 28.0145 | 100 | 26.6787 | 0 | 30.7851 | 0 | 7.4739 | 0 | 0 | 7.4739 | 22.5721 | 329.2459 | 43.202
34 | 2019-04-24 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 28.2492 | 100 | 25.6306 | 0 | 31.0431 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 7.2404 | 23.0865 | 346.6264 | 43.371
35 | 2019-04-25 | 7.0097 | 7.0097 | 0 | 28.4812 | 100 | 24.6115 | 0 | 31.2981 | 0 | 7.0097 | 0 | 0 | 7.0097 | 23.5952 | 364.403 | 43.5439
36 | 2019-04-26 | 6.7816 | 6.7816 | 0 | 28.7106 | 100 | 23.6205 | 0 | 31.5501 | 0 | 6.7816 | 0 | 0 | 6.7816 | 24.0978 | 382.5713 | 43.7206
37 | 2019-04-27 | 6.5563 | 6.5563 | 0 | 28.9371 | 100 | 22.657 | 0 | 31.799 | 0 | 6.5563 | 0 | 0 | 6.5563 | 24.5943 | 401.1266 | 43.901
38 | 2019-04-28 | 6.3338 | 6.3338 | 0 | 29.1607 | 100 | 21.7204 | 0 | 32.0448 | 0 | 6.3338 | 0 | 0 | 6.3338 | 25.0845 | 420.0642 | 44.0852
39 | 2019-04-29 | 6.1143 | 6.1143 | 0 | 29.3815 | 100 | 20.8101 | 0 | 32.2873 | 0 | 6.1143 | 0 | 0 | 6.1143 | 25.5683 | 439.3793 | 44.273
40 | 2019-04-30 | 5.8978 | 5.8978 | 0 | 29.5992 | 100 | 19.9254 | 0 | 32.5266 | 0 | 5.8978 | 0 | 0 | 5.8978 | 26.0455 | 459.0669 | 44.4645
41 | 2019-05-01 | 5.6843 | 5.6843 | 0 | 29.8138 | 100 | 19.0659 | 0 | 32.7625 | 0 | 5.6843 | 0 | 0 | 5.6843 | 26.516 | 479.1219 | 44.6596
42 | 2019-05-02 | 5.4739 | 5.4739 | 0 | 30.0254 | 100 | 18.2309 | 0 | 32.9949 | 0 | 5.4739 | 0 | 0 | 5.4739 | 26.9797 | 499.5392 | 44.8581
43 | 2019-05-03 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 30.2337 | 100 | 17.4198 | 0 | 33.2239 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 27.4363 | 520.3136 | 45.0601
44 | 2019-05-04 | 5.0627 | 5.0627 | 0 | 30.4388 | 100 | 16.6323 | 0 | 33.4493 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 5.0627 | 27.8859 | 541.4395 | 45.2656
45 | 2019-05-05 | 4.862 | 4.862 | 0 | 30.6406 | 100 | 15.8678 | 0 | 33.671 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 4.862 | 28.3281 | 562.9117 | 45.4744
46 | 2019-05-06 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 30.839 | 100 | 15.1258 | 0 | 33.889 | 0 | 4.6647 | 0 | 0 | 4.6647 | 28.763 | 584.7243 | 45.6866
47 | 2019-05-07 | 4.4707 | 4.4707 | 0 | 31.034 | 100 | 14.4059 | 0 | 34.1033 | 0 | 4.4707 | 0 | 0 | 4.4707 | 29.1904 | 606.8719 | 45.9019
48 | 2019-05-08 | 4.2803 | 4.2803 | 0 | 31.2255 | 100 | 13.7076 | 0 | 34.3137 | 0 | 4.2803 | 0 | 0 | 4.2803 | 29.6101 | 629.3485 | 46.1205
49 | 2019-05-09 | 4.0933 | 4.0933 | 0 | 31.4134 | 100 | 13.0305 | 0 | 34.5203 | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 4.0933 | 30.0221 | 652.1483 | 46.3423
50 | 2019-05-10 | 3.91 | 3.91 | 0 | 31.5978 | 100 | 12.3743 | 0 | 34.7228 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 30.4262 | 675.2653 | 46.5671
51 | 2019-05-11 | 3.7303 | 3.7303 | 0 | 31.7785 | 100 | 11.7384 | 0 | 34.9214 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 3.7303 | 30.8222 | 698.6934 | 46.7949
52 | 2019-05-12 | 3.5542 | 3.5542 | 0 | 31.9555 | 100 | 11.1225 | 0 | 35.1159 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 3.5542 | 31.2101 | 722.4265 | 47.0257
53 | 2019-05-13 | 3.382 | 3.382 | 0 | 32.1287 | 100 | 10.5263 | 0 | 35.3063 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 3.382 | 31.5898 | 746.4583 | 47.2594
54 | 2019-05-14 | 3.2135 | 3.2135 | 0 | 32.2981 | 100 | 9.9494 | 0 | 35.4924 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 3.2135 | 31.9611 | 770.7825 | 47.496
55 | 2019-05-15 | 3.0488 | 3.0488 | 0 | 32.4637 | 100 | 9.3915 | 0 | 35.6744 | 0 | 3.0488 | 0 | 0 | 3.0488 | 32.324 | 795.3926 | 47.7353
56 | 2019-05-16 | 2.8881 | 2.8881 | 0 | 32.6253 | 100 | 8.8522 | 0 | 35.852 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 2.8881 | 32.6783 | 820.2821 | 47.9774
57 | 2019-05-17 | 2.7312 | 2.7312 | 0 | 32.783 | 100 | 8.3312 | 0 | 36.0253 | 0 | 2.7312 | 0 | 0 | 2.7312 | 33.0239 | 845.4444 | 48.2221
58 | 2019-05-18 | 2.5784 | 2.5784 | 0 | 32.9367 | 100 | 7.8283 | 0 | 36.1941 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 33.3607 | 870.8728 | 48.4694
59 | 2019-05-19 | 2.4296 | 2.4296 | 0 | 33.0863 | 100 | 7.3431 | 0 | 36.3585 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.4296 | 33.6887 | 896.5605 | 48.7192
60 | 2019-05-20 | 2.2848 | 2.2848 | 0 | 33.2318 | 100 | 6.8755 | 0 | 36.5185 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 34.0077 | 922.5008 | 48.9715
61 | 2019-05-21 | 2.1442 | 2.1442 | 0 | 33.3732 | 100 | 6.425 | 0 | 36.6738 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 2.1442 | 34.3176 | 948.6867 | 49.2262
62 | 2019-05-22 | 2.0078 | 2.0078 | 0 | 33.5104 | 100 | 5.9914 | 0 | 36.8246 | 0 | 2.0078 | 0 | 0 | 2.0078 | 34.6183 | 975.1112 | 49.4831
63 | 2019-05-23 | 1.8755 | 1.8755 | 0 | 33.6434 | 100 | 5.5746 | 0 | 36.9707 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 1.8755 | 34.9098 | 1001.7673 | 49.7424
64 | 2019-05-24 | 1.7475 | 1.7475 | 0 | 33.7721 | 100 | 5.1743 | 0 | 37.1122 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 1.7475 | 35.1919 | 1028.6478 | 50.0038
65 | 2019-05-25 | 1.6237 | 1.6237 | 0 | 33.8965 | 100 | 4.7902 | 0 | 37.2489 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 1.6237 | 35.4646 | 1055.7456 | 50.2673
66 | 2019-05-26 | 1.5043 | 1.5043 | 0 | 34.0166 | 100 | 4.4222 | 0 | 37.3809 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 1.5043 | 35.7278 | 1083.0534 | 50.5329
67 | 2019-05-27 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 34.1323 | 100 | 4.07 | 0 | 37.5081 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.3892 | 35.9815 | 1110.5638 | 50.8004
68 | 2019-05-28 | 1.2785 | 1.2785 | 0 | 34.2436 | 100 | 3.7335 | 0 | 37.6304 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.2785 | 36.2254 | 1138.2695 | 51.0699
69 | 2019-05-29 | 1.1722 | 1.1722 | 0 | 34.3505 | 100 | 3.4124 | 0 | 37.7478 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722 | 36.4597 | 1166.1631 | 51.3412
70 | 2019-05-30 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 34.4529 | 100 | 3.1067 | 0 | 37.8603 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 1.0703 | 36.6841 | 1194.2371 | 51.6142
71 | 2019-05-31 | 0.97297 | 0.97297 | 0 | 34.5508 | 100 | 2.8161 | 0 | 37.9679 | 0 | 0.97297 | 0 | 0 | 0.97297 | 36.8987 | 1222.4839 | 51.8889
72 | 2019-06-01 | 0.88011 | 0.88011 | 0 | 34.6442 | 100 | 2.5404 | 0 | 38.0705 | 0 | 0.88011 | 0 | 0 | 0.88011 | 37.1034 | 1250.8959 | 52.1652
73 | 2019-06-02 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 34.733 | 100 | 2.2796 | 0 | 38.1681 | 0 | 0.79178 | 0 | 0 | 0.79178 | 37.298 | 1279.4655 | 52.443
74 | 2019-06-03 | 0.70801 | 0.70801 | 0 | 34.8172 | 100 | 2.0335 | 0 | 38.2607 | 0 | 0.70801 | 0 | 0 | 0.70801 | 37.4827 | 1308.185 | 52.7223
75 | 2019-06-04 | 0.62882 | 0.62882 | 0 | 34.8968 | 100 | 1.8019 | 0 | 38.3482 | 0 | 0.62882 | 0 | 0 | 0.62882 | 37.6572 | 1337.0466 | 53.003
76 | 2019-06-05 | 0.55424 | 0.55424 | 0 | 34.9718 | 100 | 1.5848 | 0 | 38.4306 | 0 | 0.55424 | 0 | 0 | 0.55424 | 37.8215 | 1366.0426 | 53.285
77 | 2019-06-06 | 0.48429 | 0.48429 | 0 | 35.0422 | 100 | 1.382 | 0 | 38.5079 | 0 | 0.48429 | 0 | 0 | 0.48429 | 37.9757 | 1395.1652 | 53.5682
78 | 2019-06-07 | 0.41899 | 0.41899 | 0 | 35.1078 | 100 | 1.1934 | 0 | 38.58 | 0 | 0.41899 | 0 | 0 | 0.41899 | 38.1196 | 1424.4065 | 53.8526
79 | 2019-06-08 | 0.35836 | 0.35836 | 0 | 35.1688 | 100 | 1.019 | 0 | 38.647 | 0 | 0.35836 | 0 | 0 | 0.35836 | 38.2532 | 1453.7586 | 54.1381
80 | 2019-06-09 | 0.30241 | 0.30241 | 0 | 35.225 | 100 | 0.85852 | 0 | 38.7088 | 0 | 0.30241 | 0 | 0 | 0.30241 | 38.3765 | 1483.2135 | 54.4245
81 | 2019-06-10 | 0.25117 | 0.25117 | 0 | 35.2765 | 100 | 0.71201 | 0 | 38.7654 | 0 | 0.25117 | 0 | 0 | 0.25117 | 38.4894 | 1512.7634 | 54.7119
82 | 2019-06-11 | 0.20465 | 0.20465 | 0 | 35.3233 | 100 | 0.57937 | 0 | 38.8168 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 0.20465 | 38.5919 | 1542.4003 | 55.0001
83 | 2019-06-12 | 0.16287 | 0.16287 | 0 | 35.3653 | 100 | 0.46053 | 0 | 38.863 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0.16287 | 38.684 | 1572.1161 | 55.2891
84 | 2019-06-13 | 0.12582 | 0.12582 | 0 | 35.4026 | 100 | 0.35541 | 0 | 38.9039 | 0 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.12582 | 38.7657 | 1601.9028 | 55.5788
85 | 2019-06-14 | 0.093539 | 0.093539 | 0 | 35.435 | 100 | 0.26397 | 0 | 38.9396 | 0 | 0.093539 | 0 | 0 | 0.093539 | 38.8368 | 1631.7523 | 55.8691
86 | 2019-06-15 | 0.06602 | 0.06602 | 0 | 35.4627 | 100 | 0.18617 | 0 | 38.97 | 0 | 0.06602 | 0 | 0 | 0.06602 | 38.8975 | 1661.6567 | 56.1599
87 | 2019-06-16 | 0.043275 | 0.043275 | 0 | 35.4856 | 100 | 0.12195 | 0 | 38.9951 | 0 | 0.043275 | 0 | 0 | 0.043275 | 38.9476 | 1691.6077 | 56.4512
88 | 2019-06-17 | 0.025311 | 0.025311 | 0 | 35.5036 | 100 | 0.071291 | 0 | 39.015 | 0 | 0.025311 | 0 | 0 | 0.025311 | 38.9872 | 1721.5974 | 56.7429
89 | 2019-06-18 | 0.012133 | 0.012133 | 0 | 35.5169 | 100 | 0.034161 | 0 | 39.0295 | 0 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.012133 | 39.0162 | 1751.6175 | 57.0348
90 | 2019-06-19 | 0.003745 | 0.003745 | 0 | 35.5253 | 100 | 0.010542 | 0 | 39.0388 | 0 | 0.003745 | 0 | 0 | 0.003745 | 39.0347 | 1781.66 | 57.327
91 | 2019-06-20 | 0.00014981 | 0.00014981 | 0 | 35.5289 | 100 | 0.00042165 | 0 | 39.0428 | 0 | 0.00014981 | 0 | 0 | 0.00014981 | 39.0426 | 1811.7167 | 57.6193
92 | 2019-06-21 | 0.0013482 | 0.0013482 | 0 | 35.5277 | 100 | 0.0037949 | 0 | 39.0415 | 0 | 0.0013482 | 0 | 0 | 0.0013482 | 39.04 | 1841.7795 | 57.9117
93 | 2019-06-22 | 0.00734 | 0.00734 | 0 | 35.5217 | 100 | 0.020663 | 0 | 39.0348 | 0 | 0.00734 | 0 | 0 | 0.00734 | 39.0268 | 1871.8403 | 58.204
94 | 2019-06-23 | 0.018123 | 0.018123 | 0 | 35.5109 | 100 | 0.051036 | 0 | 39.0229 | 0 | 0.018123 | 0 | 0 | 0.018123 | 39.003 | 1901.8909 | 58.4963
95 | 2019-06-24 | 0.033695 | 0.033695 | 0 | 35.4952 | 100 | 0.094928 | 0 | 39.0057 | 0 | 0.033695 | 0 | 0 | 0.033695 | 38.9687 | 1931.9232 | 58.7883
96 | 2019-06-25 | 0.05405 | 0.05405 | 0 | 35.4747 | 100 | 0.15236 | 0 | 38.9832 | 0 | 0.05405 | 0 | 0 | 0.05405 | 38.9238 | 1961.9291 | 59.0801
97 | 2019-06-26 | 0.079183 | 0.079183 | 0 | 35.4495 | 100 | 0.22337 | 0 | 38.9555 | 0 | 0.079183 | 0 | 0 | 0.079183 | 38.8684 | 1991.9005 | 59.3716
98 | 2019-06-27 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 35.4194 | 100 | 0.30799 | 0 | 38.9224 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.10909 | 38.8025 | 2021.8292 | 59.6627
99 | 2019-06-28 | 0.14375 | 0.14375 | 0 | 35.3846 | 100 | 0.40626 | 0 | 38.8841 | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0.14375 | 38.7262 | 2051.7071 | 59.9532
100 | 2019-06-29 | 0.18317 | 0.18317 | 0 | 35.3449 | 100 | 0.51823 | 0 | 38.8406 | 0 | 0.18317 | 0 | 0 | 0.18317 | 38.6393 | 2081.5263 | 60.2432
101 | 2019-06-30 | 0.22732 | 0.22732 | 0 | 35.3005 | 100 | 0.64396 | 0 | 38.7918 | 0 | 0.22732 | 0 | 0 | 0.22732 | 38.542 | 2111.2785 | 60.5326
102 | 2019-07-01 | 0.2762 | 0.2762 | 0 | 35.2514 | 100 | 0.78353 | 0 | 38.7378 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0.2762 | 38.4343 | 2140.9559 | 60.8212
103 | 2019-07-02 | 0.3298 | 0.3298 | 0 | 35.1975 | 100 | 0.93699 | 0 | 38.6786 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 38.3161 | 2170.5502 | 61.109
104 | 2019-07-03 | 0.38809 | 0.38809 | 0 | 35.1389 | 100 | 1.1044 | 0 | 38.6142 | 0 | 0.38809 | 0 | 0 | 0.38809 | 38.1877 | 2200.0537 | 61.3959
105 | 2019-07-04 | 0.45106 | 0.45106 | 0 | 35.0756 | 100 | 1.286 | 0 | 38.5446 | 0 | 0.45106 | 0 | 0 | 0.45106 | 38.0489 | 2229.4582 | 61.6819
106 | 2019-07-05 | 0.51868 | 0.51868 | 0 | 35.0076 | 100 | 1.4816 | 0 | 38.4699 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 37.8999 | 2258.7559 | 61.9668
107 | 2019-07-06 | 0.59095 | 0.59095 | 0 | 34.9349 | 100 | 1.6916 | 0 | 38.39 | 0 | 0.59095 | 0 | 0 | 0.59095 | 37.7406 | 2287.9388 | 62.2506
108 | 2019-07-07 | 0.66784 | 0.66784 | 0 | 34.8576 | 100 | 1.9159 | 0 | 38.3051 | 0 | 0.66784 | 0 | 0 | 0.66784 | 37.5712 | 2316.999 | 62.5333
109 | 2019-07-08 | 0.74932 | 0.74932 | 0 | 34.7757 | 100 | 2.1547 | 0 | 38.215 | 0 | 0.74932 | 0 | 0 | 0.74932 | 37.3916 | 2345.9288 | 62.8146
110 | 2019-07-09 | 0.83538 | 0.83538 | 0 | 34.6892 | 100 | 2.4082 | 0 | 38.12 | 0 | 0.83538 | 0 | 0 | 0.83538 | 37.202 | 2374.7204 | 63.0946
111 | 2019-07-10 | 0.92598 | 0.92598 | 0 | 34.5981 | 100 | 2.6764 | 0 | 38.0198 | 0 | 0.92598 | 0 | 0 | 0.92598 | 37.0023 | 2403.3659 | 63.3732
112 | 2019-07-11 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 34.5024 | 100 | 2.9595 | 0 | 37.9148 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 36.7927 | 2431.8576 | 63.6503
113 | 2019-07-12 | 1.1207 | 1.1207 | 0 | 34.4023 | 100 | 3.2577 | 0 | 37.8047 | 0 | 1.1207 | 0 | 0 | 1.1207 | 36.5731 | 2460.188 | 63.9258
114 | 2019-07-13 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 34.2976 | 100 | 3.571 | 0 | 37.6897 | 0 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.2248 | 36.3438 | 2488.3493 | 64.1997
115 | 2019-07-14 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 34.1885 | 100 | 3.8998 | 0 | 37.5698 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 36.1047 | 2516.334 | 64.4718
116 | 2019-07-15 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 34.075 | 100 | 4.2441 | 0 | 37.4451 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 1.4462 | 35.8559 | 2544.1346 | 64.7422
117 | 2019-07-16 | 1.5635 | 1.5635 | 0 | 33.9571 | 100 | 4.6042 | 0 | 37.3155 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 35.5974 | 2571.7436 | 65.0107
118 | 2019-07-17 | 1.6851 | 1.6851 | 0 | 33.8349 | 100 | 4.9802 | 0 | 37.1812 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 1.6851 | 35.3295 | 2599.1537 | 65.2773
119 | 2019-07-18 | 1.8109 | 1.8109 | 0 | 33.7083 | 100 | 5.3724 | 0 | 37.0421 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 1.8109 | 35.052 | 2626.3573 | 65.5418
120 | 2019-07-19 | 1.9411 | 1.9411 | 0 | 33.5774 | 100 | 5.781 | 0 | 36.8983 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 1.9411 | 34.7652 | 2653.3474 | 65.8043
121 | 2019-07-20 | 2.0755 | 2.0755 | 0 | 33.4423 | 100 | 6.2061 | 0 | 36.7498 | 0 | 2.0755 | 0 | 0 | 2.0755 | 34.4691 | 2680.1166 | 66.0646
122 | 2019-07-21 | 2.214 | 2.214 | 0 | 33.303 | 100 | 6.6481 | 0 | 36.5967 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 2.214 | 34.1637 | 2706.6578 | 66.3228
123 | 2019-07-22 | 2.3567 | 2.3567 | 0 | 33.1596 | 100 | 7.1071 | 0 | 36.4391 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 2.3567 | 33.8493 | 2732.9638 | 66.5786
124 | 2019-07-23 | 2.5035 | 2.5035 | 0 | 33.012 | 100 | 7.5835 | 0 | 36.2769 | 0 | 2.5035 | 0 | 0 | 2.5035 | 33.5258 | 2759.0278 | 66.8321
125 | 2019-07-24 | 2.6543 | 2.6543 | 0 | 32.8603 | 100 | 8.0775 | 0 | 36.1102 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 33.1934 | 2784.8427 | 67.0831
126 | 2019-07-25 | 2.8091 | 2.8091 | 0 | 32.7046 | 100 | 8.5894 | 0 | 35.9392 | 0 | 2.8091 | 0 | 0 | 2.8091 | 32.8522 | 2810.4016 | 67.3317
127 | 2019-07-26 | 2.9679 | 2.9679 | 0 | 32.545 | 100 | 9.1195 | 0 | 35.7637 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 2.9679 | 32.5022 | 2835.6978 | 67.5777
128 | 2019-07-27 | 3.1307 | 3.1307 | 0 | 32.3814 | 100 | 9.6681 | 0 | 35.5839 | 0 | 3.1307 | 0 | 0 | 3.1307 | 32.1436 | 2860.7245 | 67.8211
129 | 2019-07-28 | 3.2972 | 3.2972 | 0 | 32.2139 | 100 | 10.2355 | 0 | 35.3999 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 3.2972 | 31.7765 | 2885.4751 | 68.0618
130 | 2019-07-29 | 3.4676 | 3.4676 | 0 | 32.0426 | 100 | 10.822 | 0 | 35.2116 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 3.4676 | 31.401 | 2909.9431 | 68.2998
131 | 2019-07-30 | 3.6418 | 3.6418 | 0 | 31.8674 | 100 | 11.428 | 0 | 35.0192 | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 3.6418 | 31.0172 | 2934.1219 | 68.5349
132 | 2019-07-31 | 3.8197 | 3.8197 | 0 | 31.6886 | 100 | 12.0538 | 0 | 34.8226 | 0 | 3.8197 | 0 | 0 | 3.8197 | 30.6252 | 2958.0051 | 68.7672
133 | 2019-08-01 | 4.0012 | 4.0012 | 0 | 31.5061 | 100 | 12.6998 | 0 | 34.6221 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 4.0012 | 30.2251 | 2981.5865 | 68.9965
134 | 2019-08-02 | 4.1864 | 4.1864 | 0 | 31.3199 | 100 | 13.3665 | 0 | 34.4175 | 0 | 4.1864 | 0 | 0 | 4.1864 | 29.8171 | 3004.8598 | 69.2228
135 | 2019-08-03 | 4.3751 | 4.3751 | 0 | 31.1302 | 100 | 14.0541 | 0 | 34.209 | 0 | 4.3751 | 0 | 0 | 4.3751 | 29.4012 | 3027.819 | 69.4461
136 | 2019-08-04 | 4.5673 | 4.5673 | 0 | 30.9369 | 100 | 14.7631 | 0 | 33.9966 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 4.5673 | 28.9777 | 3050.4579 | 69.6663
137 | 2019-08-05 | 4.7629 | 4.7629 | 0 | 30.7402 | 100 | 15.494 | 0 | 33.7805 | 0 | 4.7629 | 0 | 0 | 4.7629 | 28.5465 | 3072.7707 | 69.8833
138 | 2019-08-06 | 4.9619 | 4.9619 | 0 | 30.5401 | 100 | 16.2472 | 0 | 33.5606 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 4.9619 | 28.1079 | 3094.7516 | 70.097
139 | 2019-08-07 | 5.1643 | 5.1643 | 0 | 30.3367 | 100 | 17.0232 | 0 | 33.337 | 0 | 5.1643 | 0 | 0 | 5.1643 | 27.662 | 3116.3947 | 70.3075
140 | 2019-08-08 | 5.3699 | 5.3699 | 0 | 30.13 | 100 | 17.8224 | 0 | 33.1098 | 0 | 5.3699 | 0 | 0 | 5.3699 | 27.2089 | 3137.6944 | 70.5147
141 | 2019-08-09 | 5.5787 | 5.5787 | 0 | 29.92 | 100 | 18.6453 | 0 | 32.8791 | 0 | 5.5787 | 0 | 0 | 5.5787 | 26.7487 | 3158.6452 | 70.7184
142 | 2019-08-10 | 5.7906 | 5.7906 | 0 | 29.7069 | 100 | 19.4926 | 0 | 32.6449 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 5.7906 | 26.2816 | 3179.2417 | 70.9187
143 | 2019-08-11 | 6.0057 | 6.0057 | 0 | 29.4907 | 100 | 20.3646 | 0 | 32.4074 | 0 | 6.0057 | 0 | 0 | 6.0057 | 25.8077 | 3199.4786 | 71.1155
144 | 2019-08-12 | 6.2237 | 6.2237 | 0 | 29.2715 | 100 | 21.262 | 0 | 32.1665 | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 6.2237 | 25.3272 | 3219.3505 | 71.3088
145 | 2019-08-13 | 6.4447 | 6.4447 | 0 | 29.0493 | 100 | 22.1854 | 0 | 31.9223 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 24.8402 | 3238.8525 | 71.4985
146 | 2019-08-14 | 6.6686 | 6.6686 | 0 | 28.8242 | 100 | 23.1354 | 0 | 31.6749 | 0 | 6.6686 | 0 | 0 | 6.6686 | 24.3468 | 3257.9794 | 71.6845
147 | 2019-08-15 | 6.8953 | 6.8953 | 0 | 28.5962 | 100 | 24.1125 | 0 | 31.4244 | 0 | 6.8953 | 0 | 0 | 6.8953 | 23.8472 | 3276.7265 | 71.8668
148 | 2019-08-16 | 7.1247 | 7.1247 | 0 | 28.3656 | 100 | 25.1175 | 0 | 31.1709 | 0 | 7.1247 | 0 | 0 | 7.1247 | 23.3416 | 3295.0889 | 72.0454
149 | 2019-08-17 | 7.3568 | 7.3568 | 0 | 28.1322 | 100 | 26.151 | 0 | 30.9145 | 0 | 7.3568 | 0 | 0 | 7.3568 | 22.83 | 3313.0619 | 72.2202
150 | 2019-08-18 | 7.5916 | 7.5916 | 0 | 27.8961 | 100 | 27.2137 | 0 | 30.6551 | 0 | 7.5916 | 0 | 0 | 7.5916 | 22.3127 | 3330.641 | 72.3911
151 | 2019-08-19 | 7.8289 | 7.8289 | 0 | 27.6576 | 100 | 28.3064 | 0 | 30.3929 | 0 | 7.8289 | 0 | 0 | 7.8289 | 21.7898 | 3347.8218 | 72.5582
152 | 2019-08-20 | 8.0686 | 8.0686 | 0 | 27.4165 | 100 | 29.4298 | 0 | 30.128 | 0 | 8.0686 | 0 | 0 | 8.0686 | 21.2614 | 3364.5999 | 72.7214
153 | 2019-08-21 | 8.3108 | 8.3108 | 0 | 27.173 | 100 | 30.5847 | 0 | 29.8605 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 8.3108 | 20.7277 | 3380.9712 | 72.8806
154 | 2019-08-22 | 8.5553 | 8.5553 | 0 | 26.9272 | 100 | 31.7719 | 0 | 29.5903 | 0 | 8.5553 | 0 | 0 | 8.5553 | 20.1889 | 3396.9315 | 73.0358
155 | 2019-08-23 | 8.802 | 8.802 | 0 | 26.6791 | 100 | 32.9922 | 0 | 29.3177 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 8.802 | 19.6451 | 3412.477 | 73.187
156 | 2019-08-24 | 9.051 | 9.051 | 0 | 26.4288 | 100 | 34.2466 | 0 | 29.0426 | 0 | 9.051 | 0 | 0 | 9.051 | 19.0965 | 3427.6038 | 73.3341
157 | 2019-08-25 | 9.302 | 9.302 | 0 | 26.1764 | 100 | 35.5359 | 0 | 28.7653 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 18.5433 | 3442.3081 | 73.4771
158 | 2019-08-26 | 9.5551 | 9.5551 | 0 | 25.9219 | 100 | 36.8611 | 0 | 28.4856 | 0 | 9.5551 | 0 | 0 | 9.5551 | 17.9855 | 3456.5864 | 73.616
159 | 2019-08-27 | 9.8102 | 9.8102 | 0 | 25.6655 | 100 | 38.2231 | 0 | 28.2038 | 0 | 9.8102 | 0 | 0 | 9.8102 | 17.4234 | 3470.4352 | 73.7506
160 | 2019-08-28 | 10.0671 | 10.0671 | 0 | 25.4072 | 100 | 39.623 | 0 | 27.9199 | 0 | 10.0671 | 0 | 0 | 10.0671 | 16.8572 | 3483.8513 | 73.8811
161 | 2019-08-29 | 10.3258 | 10.3258 | 0 | 25.147 | 100 | 41.0619 | 0 | 27.6341 | 0 | 10.3258 | 0 | 0 | 10.3258 | 16.287 | 3496.8314 | 74.0074
162 | 2019-08-30 | 10.5863 | 10.5863 | 0 | 24.8851 | 100 | 42.5408 | 0 | 27.3463 | 0 | 10.5863 | 0 | 0 | 10.5863 | 15.713 | 3509.3723 | 74.1293
163 | 2019-08-31 | 10.8484 | 10.8484 | 0 | 24.6215 | 100 | 44.0608 | 0 | 27.0566 | 0 | 10.8484 | 0 | 0 | 10.8484 | 15.1353 | 3521.4713 | 74.247
164 | 2019-09-01 | 11.1122 | 11.1122 | 0 | 24.3564 | 100 | 45.6232 | 0 | 26.7653 | 0 | 11.1122 | 0 | 0 | 11.1122 | 14.5541 | 3533.1255 | 74.3603
165 | 2019-09-02 | 11.3774 | 11.3774 | 0 | 24.0897 | 100 | 47.2292 | 0 | 26.4722 | 0 | 11.3774 | 0 | 0 | 11.3774 | 13.9696 | 3544.3321 | 74.4693
166 | 2019-09-03 | 11.644 | 11.644 | 0 | 23.8216 | 100 | 48.88 | 0 | 26.1776 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 11.644 | 13.382 | 3555.0887 | 74.5739
167 | 2019-09-04 | 11.912 | 11.912 | 0 | 23.5522 | 100 | 50.577 | 0 | 25.8815 | 0 | 11.912 | 0 | 0 | 11.912 | 12.7914 | 3565.3928 | 74.6741
168 | 2019-09-05 | 12.1812 | 12.1812 | 0 | 23.2815 | 100 | 52.3216 | 0 | 25.584 | 0 | 12.1812 | 0 | 0 | 12.1812 | 12.1981 | 3575.2422 | 74.7699
169 | 2019-09-06 | 12.4517 | 12.4517 | 0 | 23.0096 | 100 | 54.1152 | 0 | 25.2852 | 0 | 12.4517 | 0 | 0 | 12.4517 | 11.6021 | 3584.6347 | 74.8613
170 | 2019-09-07 | 12.7232 | 12.7232 | 0 | 22.7366 | 100 | 55.9593 | 0 | 24.9852 | 0 | 12.7232 | 0 | 0 | 12.7232 | 11.0037 | 3593.5683 | 74.9481
171 | 2019-09-08 | 12.9958 | 12.9958 | 0 | 22.4625 | 100 | 57.8554 | 0 | 24.6841 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 12.9958 | 10.403 | 3602.0412 | 75.0305
172 | 2019-09-09 | 13.2693 | 13.2693 | 0 | 22.1875 | 100 | 59.8051 | 0 | 24.3819 | 0 | 13.2693 | 0 | 0 | 13.2693 | 9.8003 | 3610.0515 | 75.1084
173 | 2019-09-10 | 13.5436 | 13.5436 | 0 | 21.9117 | 100 | 61.8101 | 0 | 24.0788 | 0 | 13.5436 | 0 | 0 | 13.5436 | 9.1956 | 3617.5977 | 75.1818
174 | 2019-09-11 | 13.8188 | 13.8188 | 0 | 21.635 | 100 | 63.8722 | 0 | 23.7748 | 0 | 13.8188 | 0 | 0 | 13.8188 | 8.5893 | 3624.6783 | 75.2507
175 | 2019-09-12 | 14.0946 | 14.0946 | 0 | 21.3577 | 100 | 65.9932 | 0 | 23.47 | 0 | 14.0946 | 0 | 0 | 14.0946 | 7.9814 | 3631.2921 | 75.315
176 | 2019-09-13 | 14.3711 | 14.3711 | 0 | 21.0797 | 100 | 68.1749 | 0 | 23.1645 | 0 | 14.3711 | 0 | 0 | 14.3711 | 7.3721 | 3637.4378 | 75.3748
177 | 2019-09-14 | 14.6481 | 14.6481 | 0 | 20.8012 | 100 | 70.4193 | 0 | 22.8585 | 0 | 14.6481 | 0 | 0 | 14.6481 | 6.7617 | 3643.1143 | 75.43
178 | 2019-09-15 | 14.9255 | 14.9255 | 0 | 20.5223 | 100 | 72.7284 | 0 | 22.5519 | 0 | 14.9255 | 0 | 0 | 14.9255 | 6.1503 | 3648.3208 | 75.4806
179 | 2019-09-16 | 15.2033 | 15.2033 | 0 | 20.2429 | 100 | 75.1044 | 0 | 22.245 | 0 | 15.2033 | 0 | 0 | 15.2033 | 5.538 | 3653.0565 | 75.5267
180 | 2019-09-17 | 15.4814 | 15.4814 | 0 | 19.9633 | 100 | 77.5495 | 0 | 21.9377 | 0 | 15.4814 | 0 | 0 | 15.4814 | 4.9251 | 3657.3208 | 75.5681
181 | 2019-09-18 | 15.7598 | 15.7598 | 0 | 19.6835 | 100 | 80.0659 | 0 | 21.6302 | 0 | 15.7598 | 0 | 0 | 15.7598 | 4.3118 | 3661.1131 | 75.605
182 | 2019-09-19 | 16.0382 | 16.0382 | 0 | 19.4035 | 100 | 82.6561 | 0 | 21.3225 | 0 | 16.0382 | 0 | 0 | 16.0382 | 3.6982 | 3664.4332 | 75.6373
183 | 2019-09-20 | 16.3167 | 16.3167 | 0 | 19.1235 | 100 | 85.3225 | 0 | 21.0149 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | 16.3167 | 3.0845 | 3667.2808 | 75.665
184 | 2019-09-21 | 16.5951 | 16.5951 | 0 | 18.8436 | 100 | 88.0678 | 0 | 20.7072 | 0 | 16.5951 | 0 | 0 | 16.5951 | 2.4708 | 3669.6558 | 75.6881
185 | 2019-09-22 | 16.8734 | 16.8734 | 0 | 18.5637 | 100 | 90.8945 | 0 | 20.3997 | 0 | 16.8734 | 0 | 0 | 16.8734 | 1.8575 | 3671.5583 | 75.7066
186 | 2019-09-23 | 17.1515 | 17.1515 | 0 | 18.2841 | 100 | 93.8056 | 0 | 20.0924 | 0 | 17.1515 | 0 | 0 | 17.1515 | 1.2446 | 3672.9886 | 75.7205
187 | 2019-09-24 | 17.4293 | 17.4293 | 0 | 18.0048 | 100 | 96.804 | 0 | 19.7855 | 0 | 17.4293 | 0 | 0 | 17.4293 | 0.63235 | 3673.947 | 75.7298
188 | 2019-09-25 | 17.7068 | 17.7068 | 0 | 17.7258 | 100 | 99.8926 | 0 | 19.4789 | 0 | 17.7068 | 0 | 0 | 17.7068 | 0.020914 | 3674.4339 | 75.7346
189 | 2019-09-26 | 17.9838 | 17.4473 | 0 | 17.4473 | 100 | 100 | 0 | 19.1729 | 0 | 17.4473 | 0.53647 | 0.58952 | 17.9838 | -0.58952 | 3674.45 | 75.7347
190 | 2019-09-27 | 18.2602 | 17.1694 | 0 | 17.1694 | 100 | 100 | 0 | 18.8674 | 0 | 17.1694 | 1.0909 | 1.1988 | 18.2602 | -1.1988 | 3673.8604 | 75.729
191 | 2019-09-28 | 18.5361 | 16.892 | 0 | 16.892 | 100 | 100 | 0 | 18.5626 | 0 | 16.892 | 1.6441 | 1.8067 | 18.5361 | -1.8067 | 3672.6617 | 75.7173
192 | 2019-09-29 | 18.8112 | 16.6154 | 0 | 16.6154 | 100 | 100 | 0 | 18.2586 | 0 | 16.6154 | 2.1959 | 2.413 | 18.8112 | -2.413 | 3670.855 | 75.6998
193 | 2019-09-30 | 19.0856 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 100 | 100 | 0 | 17.9555 | 0 | 16.3395 | 2.7461 | 3.0177 | 19.0856 | -3.0177 | 3668.442 | 75.6763
194 | 2019-10-01 | 19.3591 | 16.0645 | 0 | 16.0645 | 100 | 100 | 0 | 17.6533 | 0 | 16.0645 | 3.2946 | 3.6204 | 19.3591 | -3.6204 | 3665.4243 | 75.6469
195 | 2019-10-02 | 19.6316 | 15.7905 | 0 | 15.7905 | 100 | 100 | 0 | 17.3522 | 0 | 15.7905 | 3.8412 | 4.2211 | 19.6316 | -4.2211 | 3661.8039 | 75.6117
196 | 2019-10-03 | 19.9032 | 15.5175 | 0 | 15.5175 | 100 | 100 | 0 | 17.0522 | 0 | 15.5175 | 4.3857 | 4.8195 | 19.9032 | -4.8195 | 3657.5828 | 75.5707
197 | 2019-10-04 | 20.1736 | 15.2456 | 0 | 15.2456 | 100 | 100 | 0 | 16.7534 | 0 | 15.2456 | 4.9281 | 5.4154 | 20.1736 | -5.4154 | 3652.7633 | 75.5238
198 | 2019-10-05 | 20.4429 | 14.9748 | 0 | 14.9748 | 100 | 100 | 0 | 16.4559 | 0 | 14.9748 | 5.468 | 6.0088 | 20.4429 | -6.0088 | 3647.3479 | 75.4712
199 | 2019-10-06 | 20.7108 | 14.7054 | 0 | 14.7054 | 100 | 100 | 0 | 16.1598 | 0 | 14.7054 | 6.0054 | 6.5994 | 20.7108 | -6.5994 | 3641.3391 | 75.4127
200 | 2019-10-07 | 20.9775 | 14.4373 | 0 | 14.4373 | 100 | 100 | 0 | 15.8652 | 0 | 14.4373 | 6.5402 | 7.187 | 20.9775 | -7.187 | 3634.7397 | 75.3485
201 | 2019-10-08 | 21.2427 | 14.1707 | 0 | 14.1707 | 100 | 100 | 0 | 15.5721 | 0 | 14.1707 | 7.072 | 7.7715 | 21.2427 | -7.7715 | 3627.5527 | 75.2786
202 | 2019-10-09 | 21.5064 | 13.9055 | 0 | 13.9055 | 100 | 100 | 0 | 15.2808 | 0 | 13.9055 | 7.6009 | 8.3526 | 21.5064 | -8.3526 | 3619.7812 | 75.2031
203 | 2019-10-10 | 21.7685 | 13.6419 | 0 | 13.6419 | 100 | 100 | 0 | 14.9911 | 0 | 13.6419 | 8.1266 | 8.9303 | 21.7685 | -8.9303 | 3611.4286 | 75.1218
204 | 2019-10-11 | 22.029 | 13.38 | 0 | 13.38 | 100 | 100 | 0 | 14.7033 | 0 | 13.38 | 8.649 | 9.5044 | 22.029 | -9.5044 | 3602.4983 | 75.035
205 | 2019-10-12 | 22.2878 | 13.1199 | 0 | 13.1199 | 100 | 100 | 0 | 14.4175 | 0 | 13.1199 | 9.1679 | 10.0746 | 22.2878 | -10.0746 | 3592.9939 | 74.9425
206 | 2019-10-13 | 22.5447 | 12.8615 | 0 | 12.8615 | 100 | 100 | 0 | 14.1336 | 0 | 12.8615 | 9.6832 | 10.6408 | 22.5447 | -10.6408 | 3582.9193 | 74.8446
207 | 2019-10-14 | 22.7998 | 12.6051 | 0 | 12.6051 | 100 | 100 | 0 | 13.8518 | 0 | 12.6051 | 10.1946 | 11.2029 | 22.7998 | -11.2029 | 3572.2784 | 74.7411
208 | 2019-10-15 | 23.0528 | 12.3506 | 0 | 12.3506 | 100 | 100 | 0 | 13.5721 | 0 | 12.3506 | 10.7022 | 11.7607 | 23.0528 | -11.7607 | 3561.0755 | 74.6321
209 | 2019-10-16 | 23.3039 | 12.0982 | 0 | 12.0982 | 100 | 100 | 0 | 13.2948 | 0 | 12.0982 | 11.2057 | 12.3139 | 23.3039 | -12.3139 | 3549.3149 | 74.5178
210 | 2019-10-17 | 23.5528 | 11.8479 | 0 | 11.8479 | 100 | 100 | 0 | 13.0197 | 0 | 11.8479 | 11.7049 | 12.8625 | 23.5528 | -12.8625 | 3537.0009 | 74.398
211 | 2019-10-18 | 23.7996 | 11.5998 | 0 | 11.5998 | 100 | 100 | 0 | 12.7471 | 0 | 11.5998 | 12.1997 | 13.4063 | 23.7996 | -13.4063 | 3524.1384 | 74.2729
212 | 2019-10-19 | 24.0441 | 11.354 | 0 | 11.354 | 100 | 100 | 0 | 12.4769 | 0 | 11.354 | 12.6901 | 13.9451 | 24.0441 | -13.9451 | 3510.7321 | 74.1425
213 | 2019-10-20 | 24.2862 | 11.1105 | 0 | 11.1105 | 100 | 100 | 0 | 12.2094 | 0 | 11.1105 | 13.1757 | 14.4788 | 24.2862 | -14.4788 | 3496.787 | 74.0069
214 | 2019-10-21 | 24.526 | 10.8695 | 0 | 10.8695 | 100 | 100 | 0 | 11.9445 | 0 | 10.8695 | 13.6565 | 15.0072 | 24.526 | -15.0072 | 3482.3082 | 73.8661
215 | 2019-10-22 | 24.7633 | 10.6309 | 0 | 10.6309 | 100 | 100 | 0 | 11.6823 | 0 | 10.6309 | 14.1324 | 15.5301 | 24.7633 | -15.5301 | 3467.301 | 73.7202
216 | 2019-10-23 | 24.998 | 10.3949 | 0 | 10.3949 | 100 | 100 | 0 | 11.4229 | 0 | 10.3949 | 14.6031 | 16.0474 | 24.998 | -16.0474 | 3451.7709 | 73.5691
217 | 2019-10-24 | 25.2301 | 10.1615 | 0 | 10.1615 | 100 | 100 | 0 | 11.1665 | 0 | 10.1615 | 15.0687 | 16.559 | 25.2301 | -16.559 | 3435.7235 | 73.4131
218 | 2019-10-25 | 25.4596 | 9.9308 | 0 | 9.9308 | 100 | 100 | 0 | 10.913 | 0 | 9.9308 | 15.5288 | 17.0646 | 25.4596 | -17.0646 | 3419.1646 | 73.252
219 | 2019-10-26 | 25.6863 | 9.7029 | 0 | 9.7029 | 100 | 100 | 0 | 10.6625 | 0 | 9.7029 | 15.9834 | 17.5642 | 25.6863 | -17.5642 | 3402.0999 | 73.0861
220 | 2019-10-27 | 25.9102 | 9.4778 | 0 | 9.4778 | 100 | 100 | 0 | 10.4151 | 0 | 9.4778 | 16.4324 | 18.0576 | 25.9102 | -18.0576 | 3384.5357 | 72.9153
221 | 2019-10-28 | 26.1312 | 9.2556 | 0 | 9.2556 | 100 | 100 | 0 | 10.1709 | 0 | 9.2556 | 16.8756 | 18.5446 | 26.1312 | -18.5446 | 3366.4781 | 72.7396
222 | 2019-10-29 | 26.3492 | 9.0363 | 0 | 9.0363 | 100 | 100 | 0 | 9.93 | 0 | 9.0363 | 17.3129 | 19.0251 | 26.3492 | -19.0251 | 3347.9335 | 72.5593
223 | 2019-10-30 | 26.5642 | 8.8201 | 0 | 8.8201 | 100 | 100 | 0 | 9.6925 | 0 | 8.8201 | 17.7441 | 19.499 | 26.5642 | -19.499 | 3328.9084 | 72.3743
224 | 2019-10-31 | 26.7762 | 8.607 | 0 | 8.607 | 100 | 100 | 0 | 9.4583 | 0 | 8.607 | 18.1691 | 19.9661 | 26.7762 | -19.9661 | 3309.4094 | 72.1846
225 | 2019-11-01 | 26.985 | 8.3971 | 0 | 8.3971 | 100 | 100 | 0 | 9.2276 | 0 | 8.3971 | 18.5879 | 20.4263 | 26.985 | -20.4263 | 3289.4433 | 71.9905
226 | 2019-11-02 | 27.1906 | 8.1904 | 0 | 8.1904 | 100 | 100 | 0 | 9.0004 | 0 | 8.1904 | 19.0002 | 20.8794 | 27.1906 | -20.8794 | 3269.017 | 71.7918
227 | 2019-11-03 | 27.3929 | 7.9869 | 0 | 7.9869 | 100 | 100 | 0 | 8.7768 | 0 | 7.9869 | 19.406 | 21.3253 | 27.3929 | -21.3253 | 3248.1377 | 71.5888
228 | 2019-11-04 | 27.592 | 7.7868 | 0 | 7.7868 | 100 | 100 | 0 | 8.5569 | 0 | 7.7868 | 19.8052 | 21.7639 | 27.592 | -21.7639 | 3226.8123 | 71.3814
229 | 2019-11-05 | 27.7876 | 7.5901 | 0 | 7.5901 | 100 | 100 | 0 | 8.3408 | 0 | 7.5901 | 20.1975 | 22.1951 | 27.7876 | -22.1951 | 3205.0484 | 71.1697
230 | 2019-11-06 | 27.9798 | 7.3968 | 0 | 7.3968 | 100 | 100 | 0 | 8.1284 | 0 | 7.3968 | 20.5829 | 22.6186 | 27.9798 | -22.6186 | 3182.8534 | 70.9539
231 | 2019-11-07 | 28.1685 | 7.2071 | 0 | 7.2071 | 100 | 100 | 0 | 7.9199 | 0 | 7.2071 | 20.9614 | 23.0345 | 28.1685 | -23.0345 | 3160.2348 | 70.7339
232 | 2019-11-08 | 28.3536 | 7.021 | 0 | 7.021 | 100 | 100 | 0 | 7.7153 | 0 | 7.021 | 21.3327 | 23.4425 | 28.3536 | -23.4425 | 3137.2003 | 70.5099
233 | 2019-11-09 | 28.5352 | 6.8384 | 0 | 6.8384 | 100 | 100 | 0 | 7.5148 | 0 | 6.8384 | 21.6967 | 23.8426 | 28.5352 | -23.8426 | 3113.7578 | 70.2819
234 | 2019-11-10 | 28.7131 | 6.6596 | 0 | 6.6596 | 100 | 100 | 0 | 7.3182 | 0 | 6.6596 | 22.0535 | 24.2346 | 28.7131 | -24.2346 | 3089.9152 | 70.05
235 | 2019-11-11 | 28.8872 | 6.4845 | 0 | 6.4845 | 100 | 100 | 0 | 7.1258 | 0 | 6.4845 | 22.4027 | 24.6184 | 28.8872 | -24.6184 | 3065.6806 | 69.8143
236 | 2019-11-12 | 29.0576 | 6.3132 | 0 | 6.3132 | 100 | 100 | 0 | 6.9375 | 0 | 6.3132 | 22.7445 | 24.9939 | 29.0576 | -24.9939 | 3041.0622 | 69.5749
237 | 2019-11-13 | 29.2242 | 6.1457 | 0 | 6.1457 | 100 | 100 | 0 | 6.7535 | 0 | 6.1457 | 23.0785 | 25.361 | 29.2242 | -25.361 | 3016.0683 | 69.3318
238 | 2019-11-14 | 29.3869 | 5.9821 | 0 | 5.9821 | 100 | 100 | 0 | 6.5737 | 0 | 5.9821 | 23.4049 | 25.7196 | 29.3869 | -25.7196 | 2990.7072 | 69.0852
239 | 2019-11-15 | 29.5457 | 5.8224 | 0 | 5.8224 | 100 | 100 | 0 | 6.3982 | 0 | 5.8224 | 23.7233 | 26.0696 | 29.5457 | -26.0696 | 2964.9876 | 68.8351
240 | 2019-11-16 | 29.7006 | 5.6667 | 0 | 5.6667 | 100 | 100 | 0 | 6.2272 | 0 | 5.6667 | 24.0338 | 26.4108 | 29.7006 | -26.4108 | 2938.918 | 68.5815
241 | 2019-11-17 | 29.8514 | 5.5151 | 0 | 5.5151 | 100 | 100 | 0 | 6.0605 | 0 | 5.5151 | 24.3363 | 26.7432 | 29.8514 | -26.7432 | 2912.5072 | 68.3247
242 | 2019-11-18 | 29.9982 | 5.3675 | 0 | 5.3675 | 100 | 100 | 0 | 5.8983 | 0 | 5.3675 | 24.6307 | 27.0667 | 29.9982 | -27.0667 | 2885.764 | 68.0646
243 | 2019-11-19 | 30.1409 | 5.224 | 0 | 5.224 | 100 | 100 | 0 | 5.7407 | 0 | 5.224 | 24.9168 | 27.3811 | 30.1409 | -27.3811 | 2858.6973 | 67.8014
244 | 2019-11-20 | 30.2794 | 5.0847 | 0 | 5.0847 | 100 | 100 | 0 | 5.5876 | 0 | 5.0847 | 25.1947 | 27.6865 | 30.2794 | -27.6865 | 2831.3162 | 67.5351
245 | 2019-11-21 | 30.4138 | 4.9496 | 0 | 4.9496 | 100 | 100 | 0 | 5.4391 | 0 | 4.9496 | 25.4641 | 27.9826 | 30.4138 | -27.9826 | 2803.6297 | 67.2658
246 | 2019-11-22 | 30.5439 | 4.8188 | 0 | 4.8188 | 100 | 100 | 0 | 5.2953 | 0 | 4.8188 | 25.7252 | 28.2694 | 30.5439 | -28.2694 | 2775.6471 | 66.9937
247 | 2019-11-23 | 30.6698 | 4.6922 | 0 | 4.6922 | 100 | 100 | 0 | 5.1562 | 0 | 4.6922 | 25.9776 | 28.5468 | 30.6698 | -28.5468 | 2747.3777 | 66.7188
248 | 2019-11-24 | 30.7914 | 4.5699 | 0 | 4.5699 | 100 | 100 | 0 | 5.0219 | 0 | 4.5699 | 26.2215 | 28.8148 | 30.7914 | -28.8148 | 2718.8309 | 66.4411
249 | 2019-11-25 | 30.9087 | 4.452 | 0 | 4.452 | 100 | 100 | 0 | 4.8923 | 0 | 4.452 | 26.4567 | 29.0732 | 30.9087 | -29.0732 | 2690.0161 | 66.1609
250 | 2019-11-26 | 31.0216 | 4.3385 | 0 | 4.3385 | 100 | 100 | 0 | 4.7676 | 0 | 4.3385 | 26.6831 | 29.3221 | 31.0216 | -29.3221 | 2660.9428 | 65.8782
251 | 2019-11-27 | 31.1301 | 4.2294 | 0 | 4.2294 | 100 | 100 | 0 | 4.6477 | 0 | 4.2294 | 26.9007 | 29.5612 | 31.1301 | -29.5612 | 2631.6208 | 65.593
252 | 2019-11-28 | 31.2342 | 4.1248 | 0 | 4.1248 | 100 | 100 | 0 | 4.5327 | 0 | 4.1248 | 27.1094 | 29.7905 | 31.2342 | -29.7905 | 2602.0596 | 65.3055
253 | 2019-11-29 | 31.3338 | 4.0246 | 0 | 4.0246 | 100 | 100 | 0 | 4.4226 | 0 | 4.0246 | 27.3092 | 30.0101 | 31.3338 | -30.0101 | 2572.2691 | 65.0158
254 | 2019-11-30 | 31.4289 | 3.929 | 0 | 3.929 | 100 | 100 | 0 | 4.3176 | 0 | 3.929 | 27.4999 | 30.2197 | 31.4289 | -30.2197 | 2542.259 | 64.724
255 | 2019-12-01 | 31.5195 | 3.8379 | 0 | 3.8379 | 100 | 100 | 0 | 4.2174 | 0 | 3.8379 | 27.6816 | 30.4193 | 31.5195 | -30.4193 | 2512.0393 | 64.4301
256 | 2019-12-02 | 31.6055 | 3.7514 | 0 | 3.7514 | 100 | 100 | 0 | 4.1224 | 0 | 3.7514 | 27.8542 | 30.609 | 31.6055 | -30.609 | 2481.62 | 64.1342
257 | 2019-12-03 | 31.687 | 3.6694 | 0 | 3.6694 | 100 | 100 | 0 | 4.0323 | 0 | 3.6694 | 28.0176 | 30.7886 | 31.687 | -30.7886 | 2451.011 | 63.8365
258 | 2019-12-04 | 31.7639 | 3.5921 | 0 | 3.5921 | 100 | 100 | 0 | 3.9474 | 0 | 3.5921 | 28.1718 | 30.958 | 31.7639 | -30.958 | 2420.2224 | 63.5371
259 | 2019-12-05 | 31.8362 | 3.5195 | 0 | 3.5195 | 100 | 100 | 0 | 3.8675 | 0 | 3.5195 | 28.3167 | 31.1173 | 31.8362 | -31.1173 | 2389.2644 | 63.2361
260 | 2019-12-06 | 31.9038 | 3.4515 | 0 | 3.4515 | 100 | 100 | 0 | 3.7928 | 0 | 3.4515 | 28.4523 | 31.2663 | 31.9038 | -31.2663 | 2358.1471 | 62.9334
261 | 2019-12-07 | 31.9668 | 3.3882 | 0 | 3.3882 | 100 | 100 | 0 | 3.7232 | 0 | 3.3882 | 28.5786 | 31.4051 | 31.9668 | -31.4051 | 2326.8808 | 62.6294
262 | 2019-12-08 | 32.0251 | 3.3295 | 0 | 3.3295 | 100 | 100 | 0 | 3.6588 | 0 | 3.3295 | 28.6955 | 31.5335 | 32.0251 | -31.5335 | 2295.4757 | 62.3239
263 | 2019-12-09 | 32.0787 | 3.2757 | 0 | 3.2757 | 100 | 100 | 0 | 3.5996 | 0 | 3.2757 | 28.803 | 31.6516 | 32.0787 | -31.6516 | 2263.9422 | 62.0173
264 | 2019-12-10 | 32.1275 | 3.2265 | 0 | 3.2265 | 100 | 100 | 0 | 3.5456 | 0 | 3.2265 | 28.901 | 31.7594 | 32.1275 | -31.7594 | 2232.2906 | 61.7095
265 | 2019-12-11 | 32.1717 | 3.1821 | 0 | 3.1821 | 100 | 100 | 0 | 3.4968 | 0 | 3.1821 | 28.9896 | 31.8567 | 32.1717 | -31.8567 | 2200.5312 | 61.4006
266 | 2019-12-12 | 32.2111 | 3.1425 | 0 | 3.1425 | 100 | 100 | 0 | 3.4533 | 0 | 3.1425 | 29.0686 | 31.9435 | 32.2111 | -31.9435 | 2168.6745 | 61.0908
267 | 2019-12-13 | 32.2458 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 100 | 100 | 0 | 3.415 | 0 | 3.1076 | 29.1381 | 32.0199 | 32.2458 | -32.0199 | 2136.731 | 60.7801
268 | 2019-12-14 | 32.2757 | 3.0776 | 0 | 3.0776 | 100 | 100 | 0 | 3.3819 | 0 | 3.0776 | 29.1981 | 32.0858 | 32.2757 | -32.0858 | 2104.711 | 60.4687
269 | 2019-12-15 | 32.3008 | 3.0523 | 0 | 3.0523 | 100 | 100 | 0 | 3.3542 | 0 | 3.0523 | 29.2485 | 32.1412 | 32.3008 | -32.1412 | 2072.6252 | 60.1567
270 | 2019-12-16 | 32.3212 | 3.0318 | 0 | 3.0318 | 100 | 100 | 0 | 3.3317 | 0 | 3.0318 | 29.2893 | 32.1861 | 32.3212 | -32.1861 | 2040.484 | 59.8441
271 | 2019-12-17 | 32.3367 | 3.0162 | 0 | 3.0162 | 100 | 100 | 0 | 3.3145 | 0 | 3.0162 | 29.3206 | 32.2204 | 32.3367 | -32.2204 | 2008.2979 | 59.5311
272 | 2019-12-18 | 32.3475 | 3.0053 | 0 | 3.0053 | 100 | 100 | 0 | 3.3026 | 0 | 3.0053 | 29.3422 | 32.2442 | 32.3475 | -32.2442 | 1976.0775 | 59.2177
273 | 2019-12-19 | 32.3535 | 2.9993 | 0 | 2.9993 | 100 | 100 | 0 | 3.2959 | 0 | 2.9993 | 29.3542 | 32.2574 | 32.3535 | -32.2574 | 1943.8333 | 58.9041
274 | 2019-12-20 | 32.3547 | 2.9981 | 0 | 2.9981 | 100 | 100 | 0 | 3.2946 | 0 | 2.9981 | 29.3566 | 32.26 | 32.3547 | -32.26 | 1911.576 | 58.5904
275 | 2019-12-21 | 32.3511 | 3.0017 | 0 | 3.0017 | 100 | 100 | 0 | 3.2986 | 0 | 3.0017 | 29.3494 | 32.2521 | 32.3511 | -32.2521 | 1879.3159 | 58.2767
276 | 2019-12-22 | 32.3427 | 3.0101 | 0 | 3.0101 | 100 | 100 | 0 | 3.3079 | 0 | 3.0101 | 29.3326 | 32.2336 | 32.3427 | -32.2336 | 1847.0639 | 57.963
277 | 2019-12-23 | 32.3295 | 3.0234 | 0 | 3.0234 | 100 | 100 | 0 | 3.3224 | 0 | 3.0234 | 29.3062 | 32.2046 | 32.3295 | -32.2046 | 1814.8303 | 57.6496
278 | 2019-12-24 | 32.3116 | 3.0415 | 0 | 3.0415 | 100 | 100 | 0 | 3.3423 | 0 | 3.0415 | 29.2701 | 32.165 | 32.3116 | -32.165 | 1782.6257 | 57.3364
279 | 2019-12-25 | 32.2888 | 3.0643 | 0 | 3.0643 | 100 | 100 | 0 | 3.3674 | 0 | 3.0643 | 29.2245 | 32.1148 | 32.2888 | -32.1148 | 1750.4607 | 57.0236
280 | 2019-12-26 | 32.2613 | 3.092 | 0 | 3.092 | 100 | 100 | 0 | 3.3978 | 0 | 3.092 | 29.1693 | 32.0542 | 32.2613 | -32.0542 | 1718.3459 | 56.7112
281 | 2019-12-27 | 32.229 | 3.1245 | 0 | 3.1245 | 100 | 100 | 0 | 3.4335 | 0 | 3.1245 | 29.1046 | 31.9831 | 32.229 | -31.9831 | 1686.2917 | 56.3995
282 | 2019-12-28 | 32.192 | 3.1617 | 0 | 3.1617 | 100 | 100 | 0 | 3.4744 | 0 | 3.1617 | 29.0303 | 31.9014 | 32.192 | -31.9014 | 1654.3086 | 56.0885
283 | 2019-12-29 | 32.1502 | 3.2037 | 0 | 3.2037 | 100 | 100 | 0 | 3.5206 | 0 | 3.2037 | 28.9465 | 31.8093 | 32.1502 | -31.8093 | 1622.4072 | 55.7782
284 | 2019-12-30 | 32.1037 | 3.2505 | 0 | 3.2505 | 100 | 100 | 0 | 3.572 | 0 | 3.2505 | 28.8532 | 31.7068 | 32.1037 | -31.7068 | 1590.5979 | 55.4689
285 | 2019-12-31 | 32.0524 | 3.302 | 0 | 3.302 | 100 | 100 | 0 | 3.6286 | 0 | 3.302 | 28.7504 | 31.5939 | 32.0524 | -31.5939 | 1558.8911 | 55.1605
286 | 2020-01-01 | 31.9965 | 3.3583 | 0 | 3.3583 | 100 | 100 | 0 | 3.6904 | 0 | 3.3583 | 28.6382 | 31.4706 | 31.9965 | -31.4706 | 1527.2972 | 54.8533
287 | 2020-01-02 | 31.9359 | 3.4192 | 0 | 3.4192 | 100 | 100 | 0 | 3.7574 | 0 | 3.4192 | 28.5167 | 31.337 | 31.9359 | -31.337 | 1495.8266 | 54.5472
288 | 2020-01-03 | 31.8706 | 3.4849 | 0 | 3.4849 | 100 | 100 | 0 | 3.8295 | 0 | 3.4849 | 28.3857 | 31.1931 | 31.8706 | -31.1931 | 1464.4896 | 54.2424
289 | 2020-01-04 | 31.8006 | 3.5552 | 0 | 3.5552 | 100 | 100 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.5552 | 28.2454 | 31.0389 | 31.8006 | -31.0389 | 1433.2965 | 53.9391
290 | 2020-01-05 | 31.726 | 3.6302 | 0 | 3.6302 | 100 | 100 | 0 | 3.9892 | 0 | 3.6302 | 28.0958 | 30.8746 | 31.726 | -30.8746 | 1402.2576 | 53.6372
291 | 2020-01-06 | 31.6469 | 3.7098 | 0 | 3.7098 | 100 | 100 | 0 | 4.0767 | 0 | 3.7098 | 27.937 | 30.7 | 31.6469 | -30.7 | 1371.3831 | 53.337
292 | 2020-01-07 | 31.5631 | 3.794 | 0 | 3.794 | 100 | 100 | 0 | 4.1693 | 0 | 3.794 | 27.769 | 30.5154 | 31.5631 | -30.5154 | 1340.683 | 53.0384
293 | 2020-01-08 | 31.4747 | 3.8829 | 0 | 3.8829 | 100 | 100 | 0 | 4.2669 | 0 | 3.8829 | 27.5919 | 30.3208 | 31.4747 | -30.3208 | 1310.1676 | 52.7416
294 | 2020-01-09 | 31.3819 | 3.9762 | 0 | 3.9762 | 100 | 100 | 0 | 4.3695 | 0 | 3.9762 | 27.4057 | 30.1161 | 31.3819 | -30.1161 | 1279.8468 | 52.4468
295 | 2020-01-10 | 31.2845 | 4.0741 | 0 | 4.0741 | 100 | 100 | 0 | 4.4771 | 0 | 4.0741 | 27.2104 | 29.9015 | 31.2845 | -29.9015 | 1249.7307 | 52.1539
296 | 2020-01-11 | 31.1827 | 4.1765 | 0 | 4.1765 | 100 | 100 | 0 | 4.5896 | 0 | 4.1765 | 27.0061 | 29.6771 | 31.1827 | -29.6771 | 1219.8292 | 51.8631
297 | 2020-01-12 | 31.0764 | 4.2834 | 0 | 4.2834 | 100 | 100 | 0 | 4.707 | 0 | 4.2834 | 26.793 | 29.4428 | 31.0764 | -29.4428 | 1190.1521 | 51.5745
298 | 2020-01-13 | 30.9657 | 4.3947 | 0 | 4.3947 | 100 | 100 | 0 | 4.8293 | 0 | 4.3947 | 26.571 | 29.1989 | 30.9657 | -29.1989 | 1160.7093 | 51.2881
299 | 2020-01-14 | 30.8506 | 4.5104 | 0 | 4.5104 | 100 | 100 | 0 | 4.9565 | 0 | 4.5104 | 26.3402 | 28.9452 | 30.8506 | -28.9452 | 1131.5104 | 51.0042
300 | 2020-01-15 | 30.7311 | 4.6305 | 0 | 4.6305 | 100 | 100 | 0 | 5.0885 | 0 | 4.6305 | 26.1006 | 28.682 | 30.7311 | -28.682 | 1102.5652 | 50.7227
301 | 2020-01-16 | 30.6074 | 4.7549 | 0 | 4.7549 | 100 | 100 | 0 | 5.2252 | 0 | 4.7549 | 25.8525 | 28.4093 | 30.6074 | -28.4093 | 1073.8832 | 50.4437
302 | 2020-01-17 | 30.4794 | 4.8837 | 0 | 4.8837 | 100 | 100 | 0 | 5.3667 | 0 | 4.8837 | 25.5957 | 28.1272 | 30.4794 | -28.1272 | 1045.4739 | 50.1674
303 | 2020-01-18 | 30.3471 | 5.0166 | 0 | 5.0166 | 100 | 100 | 0 | 5.5128 | 0 | 5.0166 | 25.3305 | 27.8357 | 30.3471 | -27.8357 | 1017.3467 | 49.8939
304 | 2020-01-19 | 30.2106 | 5.1538 | 0 | 5.1538 | 100 | 100 | 0 | 5.6636 | 0 | 5.1538 | 25.0568 | 27.5349 | 30.2106 | -27.5349 | 989.511 | 49.6232
305 | 2020-01-20 | 30.07 | 5.2952 | 0 | 5.2952 | 100 | 100 | 0 | 5.8189 | 0 | 5.2952 | 24.7748 | 27.225 | 30.07 | -27.225 | 961.9761 | 49.3554
306 | 2020-01-21 | 29.9253 | 5.4408 | 0 | 5.4408 | 100 | 100 | 0 | 5.9789 | 0 | 5.4408 | 24.4845 | 26.9061 | 29.9253 | -26.9061 | 934.751 | 49.0906
307 | 2020-01-22 | 29.7765 | 5.5904 | 0 | 5.5904 | 100 | 100 | 0 | 6.1433 | 0 | 5.5904 | 24.1861 | 26.5781 | 29.7765 | -26.5781 | 907.845 | 48.829
308 | 2020-01-23 | 29.6236 | 5.7441 | 0 | 5.7441 | 100 | 100 | 0 | 6.3121 | 0 | 5.7441 | 23.8796 | 26.2413 | 29.6236 | -26.2413 | 881.2668 | 48.5705
309 | 2020-01-24 | 29.4668 | 5.9017 | 0 | 5.9017 | 100 | 100 | 0 | 6.4854 | 0 | 5.9017 | 23.5651 | 25.8957 | 29.4668 | -25.8957 | 855.0256 | 48.3153
310 | 2020-01-25 | 29.306 | 6.0634 | 0 | 6.0634 | 100 | 100 | 0 | 6.663 | 0 | 6.0634 | 23.2427 | 25.5414 | 29.306 | -25.5414 | 829.1299 | 48.0634
311 | 2020-01-26 | 29.1414 | 6.2289 | 0 | 6.2289 | 100 | 100 | 0 | 6.845 | 0 | 6.2289 | 22.9125 | 25.1785 | 29.1414 | -25.1785 | 803.5885 | 47.8151
312 | 2020-01-27 | 28.9729 | 6.3983 | 0 | 6.3983 | 100 | 100 | 0 | 7.0311 | 0 | 6.3983 | 22.5746 | 24.8072 | 28.9729 | -24.8072 | 778.4099 | 47.5702
313 | 2020-01-28 | 28.8006 | 6.5716 | 0 | 6.5716 | 100 | 100 | 0 | 7.2215 | 0 | 6.5716 | 22.229 | 24.4275 | 28.8006 | -24.4275 | 753.6027 | 47.3289
314 | 2020-01-29 | 28.6246 | 6.7485 | 0 | 6.7485 | 100 | 100 | 0 | 7.416 | 0 | 6.7485 | 21.876 | 24.0396 | 28.6246 | -24.0396 | 729.1752 | 47.0914
315 | 2020-01-30 | 28.4449 | 6.9292 | 0 | 6.9292 | 100 | 100 | 0 | 7.6146 | 0 | 6.9292 | 21.5156 | 23.6435 | 28.4449 | -23.6435 | 705.1356 | 46.8576
316 | 2020-01-31 | 28.2615 | 7.1136 | 0 | 7.1136 | 100 | 100 | 0 | 7.8171 | 0 | 7.1136 | 21.1479 | 23.2395 | 28.2615 | -23.2395 | 681.492 | 46.6276
317 | 2020-02-01 | 28.0746 | 7.3015 | 0 | 7.3015 | 100 | 100 | 0 | 8.0237 | 0 | 7.3015 | 20.773 | 22.8275 | 28.0746 | -22.8275 | 658.2526 | 46.4016
318 | 2020-02-02 | 27.8841 | 7.493 | 0 | 7.493 | 100 | 100 | 0 | 8.2341 | 0 | 7.493 | 20.3911 | 22.4078 | 27.8841 | -22.4078 | 635.425 | 46.1796
319 | 2020-02-03 | 27.6902 | 7.688 | 0 | 7.688 | 100 | 100 | 0 | 8.4484 | 0 | 7.688 | 20.0022 | 21.9804 | 27.6902 | -21.9804 | 613.0173 | 45.9617
320 | 2020-02-04 | 27.4929 | 7.8864 | 0 | 7.8864 | 100 | 100 | 0 | 8.6664 | 0 | 7.8864 | 19.6064 | 21.5455 | 27.4929 | -21.5455 | 591.0368 | 45.7479
321 | 2020-02-05 | 27.2922 | 8.0882 | 0 | 8.0882 | 100 | 100 | 0 | 8.8881 | 0 | 8.0882 | 19.204 | 21.1033 | 27.2922 | -21.1033 | 569.4913 | 45.5384
322 | 2020-02-06 | 27.0882 | 8.2933 | 0 | 8.2933 | 100 | 100 | 0 | 9.1135 | 0 | 8.2933 | 18.7949 | 20.6537 | 27.0882 | -20.6537 | 548.388 | 45.3332
323 | 2020-02-07 | 26.881 | 8.5017 | 0 | 8.5017 | 100 | 100 | 0 | 9.3425 | 0 | 8.5017 | 18.3793 | 20.1971 | 26.881 | -20.1971 | 527.7343 | 45.1323
324 | 2020-02-08 | 26.6706 | 8.7132 | 0 | 8.7132 | 100 | 100 | 0 | 9.5749 | 0 | 8.7132 | 17.9574 | 19.7334 | 26.6706 | -19.7334 | 507.5373 | 44.9359
325 | 2020-02-09 | 26.4571 | 8.9278 | 0 | 8.9278 | 100 | 100 | 0 | 9.8108 | 0 | 8.9278 | 17.5292 | 19.2629 | 26.4571 | -19.2629 | 487.8038 | 44.744
326 | 2020-02-10 | 26.2405 | 9.1456 | 0 | 9.1456 | 100 | 100 | 0 | 10.0501 | 0 | 9.1456 | 17.095 | 18.7857 | 26.2405 | -18.7857 | 468.5409 | 44.5566
327 | 2020-02-11 | 26.021 | 9.3663 | 0 | 9.3663 | 100 | 100 | 0 | 10.2926 | 0 | 9.3663 | 16.6547 | 18.3019 | 26.021 | -18.3019 | 449.7553 | 44.374
328 | 2020-02-12 | 25.7986 | 9.5899 | 0 | 9.5899 | 100 | 100 | 0 | 10.5384 | 0 | 9.5899 | 16.2086 | 17.8117 | 25.7986 | -17.8117 | 431.4534 | 44.196
329 | 2020-02-13 | 25.5733 | 9.8165 | 0 | 9.8165 | 100 | 100 | 0 | 10.7873 | 0 | 9.8165 | 15.7568 | 17.3152 | 25.5733 | -17.3152 | 413.6417 | 44.0227
330 | 2020-02-14 | 25.3452 | 10.0458 | 0 | 10.0458 | 100 | 100 | 0 | 11.0393 | 0 | 10.0458 | 15.2994 | 16.8125 | 25.3452 | -16.8125 | 396.3265 | 43.8544
331 | 2020-02-15 | 25.1144 | 10.2778 | 0 | 10.2778 | 100 | 100 | 0 | 11.2943 | 0 | 10.2778 | 14.8366 | 16.3039 | 25.1144 | -16.3039 | 379.514 | 43.6908
332 | 2020-02-16 | 24.881 | 10.5126 | 0 | 10.5126 | 100 | 100 | 0 | 11.5523 | 0 | 10.5126 | 14.3684 | 15.7895 | 24.881 | -15.7895 | 363.21 | 43.5323
333 | 2020-02-17 | 24.6449 | 10.7499 | 0 | 10.7499 | 100 | 100 | 0 | 11.813 | 0 | 10.7499 | 13.8951 | 15.2693 | 24.6449 | -15.2693 | 347.4206 | 43.3787
334 | 2020-02-18 | 24.4064 | 10.9897 | 0 | 10.9897 | 100 | 100 | 0 | 12.0766 | 0 | 10.9897 | 13.4167 | 14.7437 | 24.4064 | -14.7437 | 332.1512 | 43.2302
335 | 2020-02-19 | 24.1654 | 11.232 | 0 | 11.232 | 100 | 100 | 0 | 12.3428 | 0 | 11.232 | 12.9335 | 14.2126 | 24.1654 | -14.2126 | 317.4076 | 43.0868
336 | 2020-02-20 | 23.9221 | 11.4766 | 0 | 11.4766 | 100 | 100 | 0 | 12.6117 | 0 | 11.4766 | 12.4455 | 13.6763 | 23.9221 | -13.6763 | 303.195 | 42.9486
337 | 2020-02-21 | 23.6765 | 11.7236 | 0 | 11.7236 | 100 | 100 | 0 | 12.8831 | 0 | 11.7236 | 11.9529 | 13.135 | 23.6765 | -13.135 | 289.5186 | 42.8156
338 | 2020-02-22 | 23.4286 | 11.9728 | 0 | 11.9728 | 100 | 100 | 0 | 13.1569 | 0 | 11.9728 | 11.4558 | 12.5888 | 23.4286 | -12.5888 | 276.3836 | 42.6879
339 | 2020-02-23 | 23.1786 | 12.2242 | 0 | 12.2242 | 100 | 100 | 0 | 13.4332 | 0 | 12.2242 | 10.9545 | 12.0379 | 23.1786 | -12.0379 | 263.7948 | 42.5655
340 | 2020-02-24 | 22.9266 | 12.4776 | 0 | 12.4776 | 100 | 100 | 0 | 13.7117 | 0 | 12.4776 | 10.4489 | 11.4823 | 22.9266 | -11.4823 | 251.7569 | 42.4484
341 | 2020-02-25 | 22.6725 | 12.7331 | 0 | 12.7331 | 100 | 100 | 0 | 13.9924 | 0 | 12.7331 | 9.9394 | 10.9224 | 22.6725 | -10.9224 | 240.2746 | 42.3367
342 | 2020-02-26 | 22.4165 | 12.9905 | 0 | 12.9905 | 100 | 100 | 0 | 14.2753 | 0 | 12.9905 | 9.426 | 10.3582 | 22.4165 | -10.3582 | 229.3522 | 42.2305
343 | 2020-02-27 | 22.1586 | 13.2497 | 0 | 13.2497 | 100 | 100 | 0 | 14.5602 | 0 | 13.2497 | 8.9089 | 9.79 | 22.1586 | -9.79 | 218.994 | 42.1298
344 | 2020-02-28 | 21.899 | 13.5108 | 0 | 13.5108 | 100 | 100 | 0 | 14.847 | 0 | 13.5108 | 8.3882 | 9.2178 | 21.899 | -9.2178 | 209.204 | 42.0345
345 | 2020-02-29 | 21.6377 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 100 | 100 | 0 | 15.1357 | 0 | 13.7735 | 7.8642 | 8.6419 | 21.6377 | -8.6419 | 199.9862 | 41.9449
346 | 2020-03-01 | 21.3747 | 14.0379 | 0 | 14.0379 | 100 | 100 | 0 | 15.4262 | 0 | 14.0379 | 7.3369 | 8.0625 | 21.3747 | -8.0625 | 191.3442 | 41.8609
347 | 2020-03-02 | 21.1103 | 14.3038 | 0 | 14.3038 | 100 | 100 | 0 | 15.7185 | 0 | 14.3038 | 6.8065 | 7.4796 | 21.1103 | -7.4796 | 183.2817 | 41.7824
348 | 2020-03-03 | 20.8443 | 14.5712 | 0 | 14.5712 | 100 | 100 | 0 | 16.0123 | 0 | 14.5712 | 6.2731 | 6.8936 | 20.8443 | -6.8936 | 175.8021 | 41.7097
349 | 2020-03-04 | 20.577 | 14.84 | 0 | 14.84 | 100 | 100 | 0 | 16.3077 | 0 | 14.84 | 5.7371 | 6.3045 | 20.577 | -6.3045 | 168.9085 | 41.6427
350 | 2020-03-05 | 20.3084 | 15.1101 | 0 | 15.1101 | 100 | 100 | 0 | 16.6045 | 0 | 15.1101 | 5.1983 | 5.7125 | 20.3084 | -5.7125 | 162.6041 | 41.5814
351 | 2020-03-06 | 20.0385 | 15.3814 | 0 | 15.3814 | 100 | 100 | 0 | 16.9026 | 0 | 15.3814 | 4.6572 | 5.1178 | 20.0385 | -5.1178 | 156.8916 | 41.5258
352 | 2020-03-07 | 19.7675 | 15.6538 | 0 | 15.6538 | 100 | 100 | 0 | 17.202 | 0 | 15.6538 | 4.1137 | 4.5206 | 19.7675 | -4.5206 | 151.7738 | 41.476
353 | 2020-03-08 | 19.4955 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 100 | 100 | 0 | 17.5026 | 0 | 15.9274 | 3.5681 | 3.921 | 19.4955 | -3.921 | 147.2533 | 41.4321
354 | 2020-03-09 | 19.2225 | 16.2019 | 0 | 16.2019 | 100 | 100 | 0 | 17.8043 | 0 | 16.2019 | 3.0206 | 3.3193 | 19.2225 | -3.3193 | 143.3323 | 41.3939
355 | 2020-03-10 | 18.9485 | 16.4773 | 0 | 16.4773 | 100 | 100 | 0 | 18.107 | 0 | 16.4773 | 2.4712 | 2.7156 | 18.9485 | -2.7156 | 140.013 | 41.3617
356 | 2020-03-11 | 18.6738 | 16.7536 | 0 | 16.7536 | 100 | 100 | 0 | 18.4105 | 0 | 16.7536 | 1.9202 | 2.1101 | 18.6738 | -2.1101 | 137.2974 | 41.3352
357 | 2020-03-12 | 18.3982 | 17.0306 | 0 | 17.0306 | 100 | 100 | 0 | 18.7149 | 0 | 17.0306 | 1.3676 | 1.5029 | 18.3982 | -1.5029 | 135.1874 | 41.3147
358 | 2020-03-13 | 18.1221 | 17.3083 | 0 | 17.3083 | 100 | 100 | 0 | 19.0201 | 0 | 17.3083 | 0.81382 | 0.89431 | 18.1221 | -0.89431 | 133.6844 | 41.3001
359 | 2020-03-14 | 17.8454 | 17.5865 | 0 | 17.5865 | 100 | 100 | 0 | 19.3258 | 0 | 17.5865 | 0.25884 | 0.28444 | 17.8454 | -0.28444 | 132.7901 | 41.2914
360 | 2020-03-15 | 17.5681 | 17.5681 | 0 | 17.8653 | 100 | 98.3368 | 0 | 19.6321 | 0 | 17.5681 | 0 | 0 | 17.5681 | 0.32652 | 132.5057 | 41.2886
361 | 2020-03-16 | 17.2905 | 17.2905 | 0 | 18.1444 | 100 | 95.2937 | 0 | 19.9389 | 0 | 17.2905 | 0 | 0 | 17.2905 | 0.93839 | 132.7571 | 41.2911
362 | 2020-03-17 | 17.0125 | 17.0125 | 0 | 18.4239 | 100 | 92.3393 | 0 | 20.246 | 0 | 17.0125 | 0 | 0 | 17.0125 | 1.551 | 133.4797 | 41.2981
363 | 2020-03-18 | 16.7343 | 16.7343 | 0 | 18.7036 | 100 | 89.4708 | 0 | 20.5534 | 0 | 16.7343 | 0 | 0 | 16.7343 | 2.1641 | 134.6739 | 41.3097
364 | 2020-03-19 | 16.4559 | 16.4559 | 0 | 18.9835 | 100 | 86.6851 | 0 | 20.861 | 0 | 16.4559 | 0 | 0 | 16.4559 | 2.7776 | 136.3403 | 41.3259
365 | 2020-03-20 | 16.1774 | 16.1774 | 0 | 19.2635 | 100 | 83.9796 | 0 | 21.1687 | 0 | 16.1774 | 0 | 0 | 16.1774 | 3.3913 | 138.4791 | 41.3467
366 | 2020-03-21 | 15.899 | 15.899 | 0 | 19.5435 | 100 | 81.3517 | 0 | 21.4764 | 0 | 15.899 | 0 | 0 | 15.899 | 4.005 | 141.0904 | 41.3721
367 | 2020-03-22 | 15.6206 | 15.6206 | 0 | 19.8234 | 100 | 78.7987 | 0 | 21.784 | 0 | 15.6206 | 0 | 0 | 15.6206 | 4.6185 | 144.1742 | 41.4021
368 | 2020-03-23 | 15.3424 | 15.3424 | 0 | 20.1031 | 100 | 76.3182 | 0 | 22.0914 | 0 | 15.3424 | 0 | 0 | 15.3424 | 5.2316 | 147.7304 | 41.4367
369 | 2020-03-24 | 15.0644 | 15.0644 | 0 | 20.3826 | 100 | 73.908 | 0 | 22.3985 | 0 | 15.0644 | 0 | 0 | 15.0644 | 5.8442 | 151.7588 | 41.4759
370 | 2020-03-25 | 14.7867 | 14.7867 | 0 | 20.6618 | 100 | 71.5657 | 0 | 22.7053 | 0 | 14.7867 | 0 | 0 | 14.7867 | 6.4561 | 156.2589 | 41.5196
371 | 2020-03-26 | 14.5095 | 14.5095 | 0 | 20.9405 | 100 | 69.2891 | 0 | 23.0116 | 0 | 14.5095 | 0 | 0 | 14.5095 | 7.0671 | 161.23 | 41.568
372 | 2020-03-27 | 14.2328 | 14.2328 | 0 | 21.2188 | 100 | 67.0763 | 0 | 23.3173 | 0 | 14.2328 | 0 | 0 | 14.2328 | 7.6769 | 166.6717 | 41.6209
373 | 2020-03-28 | 13.9566 | 13.9566 | 0 | 21.4964 | 100 | 64.9252 | 0 | 23.6225 | 0 | 13.9566 | 0 | 0 | 13.9566 | 8.2855 | 172.5829 | 41.6784
374 | 2020-03-29 | 13.6811 | 13.6811 | 0 | 21.7734 | 100 | 62.8339 | 0 | 23.9269 | 0 | 13.6811 | 0 | 0 | 13.6811 | 8.8927 | 178.9628 | 41.7404
375 | 2020-03-30 | 13.4063 | 13.4063 | 0 | 22.0497 | 100 | 60.8006 | 0 | 24.2304 | 0 | 13.4063 | 0 | 0 | 13.4063 | 9.4982 | 185.8101 | 41.807
376 | 2020-03-31 | 13.1324 | 13.1324 | 0 | 22.3251 | 100 | 58.8234 | 0 | 24.5331 | 0 | 13.1324 | 0 | 0 | 13.1324 | 10.1019 | 193.1237 | 41.8782
377 | 2020-04-01 | 12.8594 | 12.8594 | 0 | 22.5997 | 100 | 56.9007 | 0 | 24.8348 | 0 | 12.8594 | 0 | 0 | 12.8594 | 10.7036 | 200.9022 | 41.9538
378 | 2020-04-02 | 12.5873 | 12.5873 | 0 | 22.8732 | 100 | 55.0308 | 0 | 25.1354 | 0 | 12.5873 | 0 | 0 | 12.5873 | 11.3032 | 209.144 | 42.034
379 | 2020-04-03 | 12.3163 | 12.3163 | 0 | 23.1457 | 100 | 53.2122 | 0 | 25.4348 | 0 | 12.3163 | 0 | 0 | 12.3163 | 11.9004 | 217.8474 | 42.1186
380 | 2020-04-04 | 12.0465 | 12.0465 | 0 | 23.417 | 100 | 51.4433 | 0 | 25.7329 | 0 | 12.0465 | 0 | 0 | 12.0465 | 12.4951 | 227.0107 | 42.2077
381 | 2020-04-05 | 11.7778 | 11.7778 | 0 | 23.6871 | 100 | 49.7227 | 0 | 26.0297 | 0 | 11.7778 | 0 | 0 | 11.7778 | 13.0871 | 236.6319 | 42.3013
382 | 2020-04-06 | 11.5105 | 11.5105 | 0 | 23.9558 | 100 | 48.0489 | 0 | 26.3251 | 0 | 11.5105 | 0 | 0 | 11.5105 | 13.6762 | 246.7089 | 42.3993
383 | 2020-04-07 | 11.2446 | 11.2446 | 0 | 24.2232 | 100 | 46.4207 | 0 | 26.6189 | 0 | 11.2446 | 0 | 0 | 11.2446 | 14.2622 | 257.2396 | 42.5017
384 | 2020-04-08 | 10.9801 | 10.9801 | 0 | 24.4892 | 100 | 44.8366 | 0 | 26.9112 | 0 | 10.9801 | 0 | 0 | 10.9801 | 14.8451 | 268.2215 | 42.6085
385 | 2020-04-09 | 10.7172 | 10.7172 | 0 | 24.7535 | 100 | 43.2956 | 0 | 27.2017 | 0 | 10.7172 | 0 | 0 | 10.7172 | 15.4246 | 279.6522 | 42.7197
386 | 2020-04-10 | 10.4559 | 10.4559 | 0 | 25.0163 | 100 | 41.7963 | 0 | 27.4904 | 0 | 10.4559 | 0 | 0 | 10.4559 | 16.0004 | 291.5292 | 42.8352
387 | 2020-04-11 | 10.1962 | 10.1962 | 0 | 25.2773 | 100 | 40.3375 | 0 | 27.7772 | 0 | 10.1962 | 0 | 0 | 10.1962 | 16.5726 | 303.8495 | 42.955
388 | 2020-04-12 | 9.9384 | 9.9384 | 0 | 25.5366 | 100 | 38.9183 | 0 | 28.0621 | 0 | 9.9384 | 0 | 0 | 9.9384 | 17.1408 | 316.6104 | 43.0791
389 | 2020-04-13 | 9.6824 | 9.6824 | 0 | 25.7939 | 100 | 37.5374 | 0 | 28.345 | 0 | 9.6824 | 0 | 0 | 9.6824 | 17.705 | 329.8088 | 43.2075
390 | 2020-04-14 | 9.4283 | 9.4283 | 0 | 26.0494 | 100 | 36.1939 | 0 | 28.6257 | 0 | 9.4283 | 0 | 0 | 9.4283 | 18.2649 | 343.4417 | 43.34
391 | 2020-04-15 | 9.1762 | 9.1762 | 0 | 26.3029 | 100 | 34.8868 | 0 | 28.9042 | 0 | 9.1762 | 0 | 0 | 9.1762 | 18.8205 | 357.5057 | 43.4768
392 | 2020-04-16 | 8.9262 | 8.9262 | 0 | 26.5542 | 100 | 33.6151 | 0 | 29.1805 | 0 | 8.9262 | 0 | 0 | 8.9262 | 19.3714 | 371.9975 | 43.6177
393 | 2020-04-17 | 8.6784 | 8.6784 | 0 | 26.8034 | 100 | 32.3779 | 0 | 29.4543 | 0 | 8.6784 | 0 | 0 | 8.6784 | 19.9176 | 386.9135 | 43.7628
394 | 2020-04-18 | 8.4327 | 8.4327 | 0 | 27.0504 | 100 | 31.1742 | 0 | 29.7257 | 0 | 8.4327 | 0 | 0 | 8.4327 | 20.459 | 402.25 | 43.912
395 | 2020-04-19 | 8.1894 | 8.1894 | 0 | 27.2951 | 100 | 30.0033 | 0 | 29.9946 | 0 | 8.1894 | 0 | 0 | 8.1894 | 20.9952 | 418.0034 | 44.0652
396 | 2020-04-20 | 7.9484 | 7.9484 | 0 | 27.5373 | 100 | 28.8642 | 0 | 30.2608 | 0 | 7.9484 | 0 | 0 | 7.9484 | 21.5263 | 434.1697 | 44.2224
397 | 2020-04-21 | 7.7099 | 7.7099 | 0 | 27.7772 | 100 | 27.7563 | 0 | 30.5244 | 0 | 7.7099 | 0 | 0 | 7.7099 | 22.0519 | 450.745 | 44.3836
398 | 2020-04-22 | 7.4739 | 7.4739 | 0 | 28.0145 | 100 | 26.6787 | 0 | 30.7851 | 0 | 7.4739 | 0 | 0 | 7.4739 | 22.5721 | 467.725 | 44.5487
399 | 2020-04-23 | 7.2404 | 7.2404 | 0 | 28.2492 | 100 | 25.6306 | 0 | 31.0431 | 0 | 7.2404 | 0 | 0 | 7.2404 | 23.0865 | 485.1055 | 44.7177
400 | 2020-04-24 | 7.0097 | 7.0097 | 0 | 28.4812 | 100 | 24.6115 | 0 | 31.2981 | 0 | 7.0097 | 0 | 0 | 7.0097 | 23.5952 | 502.8821 | 44.8906
401 | 2020-04-25 | 6.7816 | 6.7816 | 0 | 28.7106 | 100 | 23.6205 | 0 | 31.5501 | 0 | 6.7816 | 0 | 0 | 6.7816 | 24.0978 | 521.0504 | 45.0673
402 | 2020-04-26 | 6.5563 | 6.5563 | 0 | 28.9371 | 100 | 22.657 | 0 | 31.799 | 0 | 6.5563 | 0 | 0 | 6.5563 | 24.5943 | 539.6057 | 45.2478
403 | 2020-04-27 | 6.3338 | 6.3338 | 0 | 29.1607 | 100 | 21.7204 | 0 | 32.0448 | 0 | 6.3338 | 0 | 0 | 6.3338 | 25.0845 | 558.5433 | 45.4319
404 | 2020-04-28 | 6.1143 | 6.1143 | 0 | 29.3815 | 100 | 20.8101 | 0 | 32.2873 | 0 | 6.1143 | 0 | 0 | 6.1143 | 25.5683 | 577.8583 | 45.6198
405 | 2020-04-29 | 5.8978 | 5.8978 | 0 | 29.5992 | 100 | 19.9254 | 0 | 32.5266 | 0 | 5.8978 | 0 | 0 | 5.8978 | 26.0455 | 597.5459 | 45.8112
406 | 2020-04-30 | 5.6843 | 5.6843 | 0 | 29.8138 | 100 | 19.0659 | 0 | 32.7625 | 0 | 5.6843 | 0 | 0 | 5.6843 | 26.516 | 617.601 | 46.0063
407 | 2020-05-01 | 5.4739 | 5.4739 | 0 | 30.0254 | 100 | 18.2309 | 0 | 32.9949 | 0 | 5.4739 | 0 | 0 | 5.4739 | 26.9797 | 638.0183 | 46.2048
408 | 2020-05-02 | 5.2667 | 5.2667 | 0 | 30.2337 | 100 | 17.4198 | 0 | 33.2239 | 0 | 5.2667 | 0 | 0 | 5.2667 | 27.4363 | 658.7926 | 46.4069
409 | 2020-05-03 | 5.0627 | 5.0627 | 0 | 30.4388 | 100 | 16.6323 | 0 | 33.4493 | 0 | 5.0627 | 0 | 0 | 5.0627 | 27.8859 | 679.9186 | 46.6123
410 | 2020-05-04 | 4.862 | 4.862 | 0 | 30.6406 | 100 | 15.8678 | 0 | 33.671 | 0 | 4.862 | 0 | 0 | 4.862 | 28.3281 | 701.3907 | 46.8212
411 | 2020-05-05 | 4.6647 | 4.6647 | 0 | 30.839 | 100 | 15.1258 | 0 | 33.889 | 0 | 4.6647 | 0 | 0 | 4.6647 | 28.763 | 723.2034 | 47.0333
412 | 2020-05-06 | 4.4707 | 4.4707 | 0 | 31.034 | 100 | 14.4059 | 0 | 34.1033 | 0 | 4.4707 | 0 | 0 | 4.4707 | 29.1904 | 745.3509 | 47.2487
413 | 2020-05-07 | 4.2803 | 4.2803 | 0 | 31.2255 | 100 | 13.7076 | 0 | 34.3137 | 0 | 4.2803 | 0 | 0 | 4.2803 | 29.6101 | 767.8275 | 47.4673
414 | 2020-05-08 | 4.0933 | 4.0933 | 0 | 31.4134 | 100 | 13.0305 | 0 | 34.5203 | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 4.0933 | 30.0221 | 790.6274 | 47.689
415 | 2020-05-09 | 3.91 | 3.91 | 0 | 31.5978 | 100 | 12.3743 | 0 | 34.7228 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 3.91 | 30.4262 | 813.7444 | 47.9138
416 | 2020-05-10 | 3.7303 | 3.7303 | 0 | 31.7785 | 100 | 11.7384 | 0 | 34.9214 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 3.7303 | 30.8222 | 837.1725 | 48.1417
417 | 2020-05-11 | 3.5542 | 3.5542 | 0 | 31.9555 | 100 | 11.1225 | 0 | 35.1159 | 0 | 3.5542 | 0 | 0 | 3.5542 | 31.2101 | 860.9056 | 48.3725
418 | 2020-05-12 | 3.382 | 3.382 | 0 | 32.1287 | 100 | 10.5263 | 0 | 35.3063 | 0 | 3.382 | 0 | 0 | 3.382 | 31.5898 | 884.9374 | 48.6062
419 | 2020-05-13 | 3.2135 | 3.2135 | 0 | 32.2981 | 100 | 9.9494 | 0 | 35.4924 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 3.2135 | 31.9611 | 909.2616 | 48.8427
420 | 2020-05-14 | 3.0488 | 3.0488 | 0 | 32.4637 | 100 | 9.3915 | 0 | 35.6744 | 0 | 3.0488 | 0 | 0 | 3.0488 | 32.324 | 933.8717 | 49.0821
421 | 2020-05-15 | 2.8881 | 2.8881 | 0 | 32.6253 | 100 | 8.8522 | 0 | 35.852 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 2.8881 | 32.6783 | 958.7611 | 49.3241
422 | 2020-05-16 | 2.7312 | 2.7312 | 0 | 32.783 | 100 | 8.3312 | 0 | 36.0253 | 0 | 2.7312 | 0 | 0 | 2.7312 | 33.0239 | 983.9234 | 49.5688
423 | 2020-05-17 | 2.5784 | 2.5784 | 0 | 32.9367 | 100 | 7.8283 | 0 | 36.1941 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 33.3607 | 1009.3518 | 49.8161
424 | 2020-05-18 | 2.4296 | 2.4296 | 0 | 33.0863 | 100 | 7.3431 | 0 | 36.3585 | 0 | 2.4296 | 0 | 0 | 2.4296 | 33.6887 | 1035.0396 | 50.066
425 | 2020-05-19 | 2.2848 | 2.2848 | 0 | 33.2318 | 100 | 6.8755 | 0 | 36.5185 | 0 | 2.2848 | 0 | 0 | 2.2848 | 34.0077 | 1060.9799 | 50.3182
426 | 2020-05-20 | 2.1442 | 2.1442 | 0 | 33.3732 | 100 | 6.425 | 0 | 36.6738 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 2.1442 | 34.3176 | 1087.1658 | 50.5729
427 | 2020-05-21 | 2.0078 | 2.0078 | 0 | 33.5104 | 100 | 5.9914 | 0 | 36.8246 | 0 | 2.0078 | 0 | 0 | 2.0078 | 34.6183 | 1113.5903 | 50.8299
428 | 2020-05-22 | 1.8755 | 1.8755 | 0 | 33.6434 | 100 | 5.5746 | 0 | 36.9707 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 1.8755 | 34.9098 | 1140.2464 | 51.0891
429 | 2020-05-23 | 1.7475 | 1.7475 | 0 | 33.7721 | 100 | 5.1743 | 0 | 37.1122 | 0 | 1.7475 | 0 | 0 | 1.7475 | 35.1919 | 1167.1269 | 51.3505
430 | 2020-05-24 | 1.6237 | 1.6237 | 0 | 33.8965 | 100 | 4.7902 | 0 | 37.2489 | 0 | 1.6237 | 0 | 0 | 1.6237 | 35.4646 | 1194.2247 | 51.6141
431 | 2020-05-25 | 1.5043 | 1.5043 | 0 | 34.0166 | 100 | 4.4222 | 0 | 37.3809 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 1.5043 | 35.7278 | 1221.5324 | 51.8796
432 | 2020-05-26 | 1.3892 | 1.3892 | 0 | 34.1323 | 100 | 4.07 | 0 | 37.5081 | 0 | 1.3892 | 0 | 0 | 1.3892 | 35.9815 | 1249.0429 | 52.1472
433 | 2020-05-27 | 1.2785 | 1.2785 | 0 | 34.2436 | 100 | 3.7335 | 0 | 37.6304 | 0 | 1.2785 | 0 | 0 | 1.2785 | 36.2254 | 1276.7486 | 52.4166
434 | 2020-05-28 | 1.1722 | 1.1722 | 0 | 34.3505 | 100 | 3.4124 | 0 | 37.7478 | 0 | 1.1722 | 0 | 0 | 1.1722 | 36.4597 | 1304.6422 | 52.6879
435 | 2020-05-29 | 1.0703 | 1.0703 | 0 | 34.4529 | 100 | 3.1067 | 0 | 37.8603 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 1.0703 | 36.6841 | 1332.7162 | 52.9609
436 | 2020-05-30 | 0.97297 | 0.97297 | 0 | 34.5508 | 100 | 2.8161 | 0 | 37.9679 | 0 | 0.97297 | 0 | 0 | 0.97297 | 36.8987 | 1360.9629 | 53.2356
437 | 2020-05-31 | 0.88011 | 0.88011 | 0 | 34.6442 | 100 | 2.5404 | 0 | 38.0705 | 0 | 0.88011 | 0 | 0 | 0.88011 | 37.1034 | 1389.375 | 53.5119
438 | 2020-06-01 | 0.79178 | 0.79178 | 0 | 34.733 | 100 | 2.2796 | 0 | 38.1681 | 0 | 0.79178 | 0 | 0 | 0.79178 | 37.298 | 1417.9446 | 53.7898
439 | 2020-06-02 | 0.70801 | 0.70801 | 0 | 34.8172 | 100 | 2.0335 | 0 | 38.2607 | 0 | 0.70801 | 0 | 0 | 0.70801 | 37.4827 | 1446.664 | 54.0691
440 | 2020-06-03 | 0.62882 | 0.62882 | 0 | 34.8968 | 100 | 1.8019 | 0 | 38.3482 | 0 | 0.62882 | 0 | 0 | 0.62882 | 37.6572 | 1475.5257 | 54.3498
441 | 2020-06-04 | 0.55424 | 0.55424 | 0 | 34.9718 | 100 | 1.5848 | 0 | 38.4306 | 0 | 0.55424 | 0 | 0 | 0.55424 | 37.8215 | 1504.5217 | 54.6318
442 | 2020-06-05 | 0.48429 | 0.48429 | 0 | 35.0422 | 100 | 1.382 | 0 | 38.5079 | 0 | 0.48429 | 0 | 0 | 0.48429 | 37.9757 | 1533.6443 | 54.915
443 | 2020-06-06 | 0.41899 | 0.41899 | 0 | 35.1078 | 100 | 1.1934 | 0 | 38.58 | 0 | 0.41899 | 0 | 0 | 0.41899 | 38.1196 | 1562.8855 | 55.1994
444 | 2020-06-07 | 0.35836 | 0.35836 | 0 | 35.1688 | 100 | 1.019 | 0 | 38.647 | 0 | 0.35836 | 0 | 0 | 0.35836 | 38.2532 | 1592.2376 | 55.4848
445 | 2020-06-08 | 0.30241 | 0.30241 | 0 | 35.225 | 100 | 0.85852 | 0 | 38.7088 | 0 | 0.30241 | 0 | 0 | 0.30241 | 38.3765 | 1621.6926 | 55.7713
446 | 2020-06-09 | 0.25117 | 0.25117 | 0 | 35.2765 | 100 | 0.71201 | 0 | 38.7654 | 0 | 0.25117 | 0 | 0 | 0.25117 | 38.4894 | 1651.2425 | 56.0586
447 | 2020-06-10 | 0.20465 | 0.20465 | 0 | 35.3233 | 100 | 0.57937 | 0 | 38.8168 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 0.20465 | 38.5919 | 1680.8794 | 56.3469
448 | 2020-06-11 | 0.16287 | 0.16287 | 0 | 35.3653 | 100 | 0.46053 | 0 | 38.863 | 0 | 0.16287 | 0 | 0 | 0.16287 | 38.684 | 1710.5951 | 56.6359
449 | 2020-06-12 | 0.12582 | 0.12582 | 0 | 35.4026 | 100 | 0.35541 | 0 | 38.9039 | 0 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.12582 | 38.7657 | 1740.3818 | 56.9255
450 | 2020-06-13 | 0.093539 | 0.093539 | 0 | 35.435 | 100 | 0.26397 | 0 | 38.9396 | 0 | 0.093539 | 0 | 0 | 0.093539 | 38.8368 | 1770.2314 | 57.2158
451 | 2020-06-14 | 0.06602 | 0.06602 | 0 | 35.4627 | 100 | 0.18617 | 0 | 38.97 | 0 | 0.06602 | 0 | 0 | 0.06602 | 38.8975 | 1800.1357 | 57.5067
452 | 2020-06-15 | 0.043275 | 0.043275 | 0 | 35.4856 | 100 | 0.12195 | 0 | 38.9951 | 0 | 0.043275 | 0 | 0 | 0.043275 | 38.9476 | 1830.0868 | 57.7979
453 | 2020-06-16 | 0.025311 | 0.025311 | 0 | 35.5036 | 100 | 0.071291 | 0 | 39.015 | 0 | 0.025311 | 0 | 0 | 0.025311 | 38.9872 | 1860.0764 | 58.0896
454 | 2020-06-17 | 0.012133 | 0.012133 | 0 | 35.5169 | 100 | 0.034161 | 0 | 39.0295 | 0 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.012133 | 39.0162 | 1890.0965 | 58.3815
455 | 2020-06-18 | 0.003745 | 0.003745 | 0 | 35.5253 | 100 | 0.010542 | 0 | 39.0388 | 0 | 0.003745 | 0 | 0 | 0.003745 | 39.0347 | 1920.139 | 58.6737
456 | 2020-06-19 | 0.00014981 | 0.00014981 | 0 | 35.5289 | 100 | 0.00042165 | 0 | 39.0428 | 0 | 0.00014981 | 0 | 0 | 0.00014981 | 39.0426 | 1950.1958 | 58.966
457 | 2020-06-20 | 0.0013482 | 0.0013482 | 0 | 35.5277 | 100 | 0.0037949 | 0 | 39.0415 | 0 | 0.0013482 | 0 | 0 | 0.0013482 | 39.04 | 1980.2586 | 59.2584
458 | 2020-06-21 | 0.00734 | 0.00734 | 0 | 35.5217 | 100 | 0.020663 | 0 | 39.0348 | 0 | 0.00734 | 0 | 0 | 0.00734 | 39.0268 | 2010.3194 | 59.5507
459 | 2020-06-22 | 0.018123 | 0.018123 | 0 | 35.5109 | 100 | 0.051036 | 0 | 39.0229 | 0 | 0.018123 | 0 | 0 | 0.018123 | 39.003 | 2040.37 | 59.843
460 | 2020-06-23 | 0.033695 | 0.033695 | 0 | 35.4952 | 100 | 0.094928 | 0 | 39.0057 | 0 | 0.033695 | 0 | 0 | 0.033695 | 38.9687 | 2070.4023 | 60.1351
461 | 2020-06-24 | 0.05405 | 0.05405 | 0 | 35.4747 | 100 | 0.15236 | 0 | 38.9832 | 0 | 0.05405 | 0 | 0 | 0.05405 | 38.9238 | 2100.4082 | 60.4269
462 | 2020-06-25 | 0.079183 | 0.079183 | 0 | 35.4495 | 100 | 0.22337 | 0 | 38.9555 | 0 | 0.079183 | 0 | 0 | 0.079183 | 38.8684 | 2130.3795 | 60.7183
463 | 2020-06-26 | 0.10909 | 0.10909 | 0 | 35.4194 | 100 | 0.30799 | 0 | 38.9224 | 0 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.10909 | 38.8025 | 2160.3082 | 61.0094
464 | 2020-06-27 | 0.14375 | 0.14375 | 0 | 35.3846 | 100 | 0.40626 | 0 | 38.8841 | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0.14375 | 38.7262 | 2190.1862 | 61.3
465 | 2020-06-28 | 0.18317 | 0.18317 | 0 | 35.3449 | 100 | 0.51823 | 0 | 38.8406 | 0 | 0.18317 | 0 | 0 | 0.18317 | 38.6393 | 2220.0053 | 61.59
466 | 2020-06-29 | 0.22732 | 0.22732 | 0 | 35.3005 | 100 | 0.64396 | 0 | 38.7918 | 0 | 0.22732 | 0 | 0 | 0.22732 | 38.542 | 2249.7576 | 61.8793
467 | 2020-06-30 | 0.2762 | 0.2762 | 0 | 35.2514 | 100 | 0.78353 | 0 | 38.7378 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0.2762 | 38.4343 | 2279.4349 | 62.1679
468 | 2020-07-01 | 0.3298 | 0.3298 | 0 | 35.1975 | 100 | 0.93699 | 0 | 38.6786 | 0 | 0.3298 | 0 | 0 | 0.3298 | 38.3161 | 2309.0293 | 62.4557
469 | 2020-07-02 | 0.38809 | 0.38809 | 0 | 35.1389 | 100 | 1.1044 | 0 | 38.6142 | 0 | 0.38809 | 0 | 0 | 0.38809 | 38.1877 | 2338.5327 | 62.7427
470 | 2020-07-03 | 0.45106 | 0.45106 | 0 | 35.0756 | 100 | 1.286 | 0 | 38.5446 | 0 | 0.45106 | 0 | 0 | 0.45106 | 38.0489 | 2367.9372 | 63.0286
471 | 2020-07-04 | 0.51868 | 0.51868 | 0 | 35.0076 | 100 | 1.4816 | 0 | 38.4699 | 0 | 0.51868 | 0 | 0 | 0.51868 | 37.8999 | 2397.2349 | 63.3136
472 | 2020-07-05 | 0.59095 | 0.59095 | 0 | 34.9349 | 100 | 1.6916 | 0 | 38.39 | 0 | 0.59095 | 0 | 0 | 0.59095 | 37.7406 | 2426.4178 | 63.5974
473 | 2020-07-06 | 0.66784 | 0.66784 | 0 | 34.8576 | 100 | 1.9159 | 0 | 38.3051 | 0 | 0.66784 | 0 | 0 | 0.66784 | 37.5712 | 2455.4781 | 63.88
474 | 2020-07-07 | 0.74932 | 0.74932 | 0 | 34.7757 | 100 | 2.1547 | 0 | 38.215 | 0 | 0.74932 | 0 | 0 | 0.74932 | 37.3916 | 2484.4079 | 64.1613
475 | 2020-07-08 | 0.83538 | 0.83538 | 0 | 34.6892 | 100 | 2.4082 | 0 | 38.12 | 0 | 0.83538 | 0 | 0 | 0.83538 | 37.202 | 2513.1994 | 64.4413
476 | 2020-07-09 | 0.92598 | 0.92598 | 0 | 34.5981 | 100 | 2.6764 | 0 | 38.0198 | 0 | 0.92598 | 0 | 0 | 0.92598 | 37.0023 | 2541.8449 | 64.7199
477 | 2020-07-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0 | 34.5024 | 100 | 2.9595 | 0 | 37.9148 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 36.7927 | 2570.3367 | 64.997
478 | 2020-07-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0 | 34.4023 | 100 | 3.2577 | 0 | 37.8047 | 0 | 1.1207 | 0 | 0 | 1.1207 | 36.5731 | 2598.6671 | 65.2725
479 | 2020-07-12 | 1.2248 | 1.2248 | 0 | 34.2976 | 100 | 3.571 | 0 | 37.6897 | 0 | 1.2248 | 0 | 0 | 1.2248 | 36.3438 | 2626.8284 | 65.5464
480 | 2020-07-13 | 1.3333 | 1.3333 | 0 | 34.1885 | 100 | 3.8998 | 0 | 37.5698 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 1.3333 | 36.1047 | 2654.8131 | 65.8186
481 | 2020-07-14 | 1.4462 | 1.4462 | 0 | 34.075 | 100 | 4.2441 | 0 | 37.4451 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 1.4462 | 35.8559 | 2682.6137 | 66.0889
482 | 2020-07-15 | 1.5635 | 1.5635 | 0 | 33.9571 | 100 | 4.6042 | 0 | 37.3155 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 1.5635 | 35.5974 | 2710.2227 | 66.3574
483 | 2020-07-16 | 1.6851 | 1.6851 | 0 | 33.8349 | 100 | 4.9802 | 0 | 37.1812 | 0 | 1.6851 | 0 | 0 | 1.6851 | 35.3295 | 2737.6327 | 66.624
484 | 2020-07-17 | 1.8109 | 1.8109 | 0 | 33.7083 | 100 | 5.3724 | 0 | 37.0421 | 0 | 1.8109 | 0 | 0 | 1.8109 | 35.052 | 2764.8364 | 66.8886
485 | 2020-07-18 | 1.9411 | 1.9411 | 0 | 33.5774 | 100 | 5.781 | 0 | 36.8983 | 0 | 1.9411 | 0 | 0 | 1.9411 | 34.7652 | 2791.8264 | 67.151
486 | 2020-07-19 | 2.0755 | 2.0755 | 0 | 33.4423 | 100 | 6.2061 | 0 | 36.7498 | 0 | 2.0755 | 0 | 0 | 2.0755 | 34.4691 | 2818.5956 | 67.4114
487 | 2020-07-20 | 2.214 | 2.214 | 0 | 33.303 | 100 | 6.6481 | 0 | 36.5967 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 2.214 | 34.1637 | 2845.1368 | 67.6695
488 | 2020-07-21 | 2.3567 | 2.3567 | 0 | 33.1596 | 100 | 7.1071 | 0 | 36.4391 | 0 | 2.3567 | 0 | 0 | 2.3567 | 33.8493 | 2871.4429 | 67.9253
489 | 2020-07-22 | 2.5035 | 2.5035 | 0 | 33.012 | 100 | 7.5835 | 0 | 36.2769 | 0 | 2.5035 | 0 | 0 | 2.5035 | 33.5258 | 2897.5069 | 68.1788
490 | 2020-07-23 | 2.6543 | 2.6543 | 0 | 32.8603 | 100 | 8.0775 | 0 | 36.1102 | 0 | 2.6543 | 0 | 0 | 2.6543 | 33.1934 | 2923.3218 | 68.4299
491 | 2020-07-24 | 2.8091 | 2.8091 | 0 | 32.7046 | 100 | 8.5894 | 0 | 35.9392 | 0 | 2.8091 | 0 | 0 | 2.8091 | 32.8522 | 2948.8807 | 68.6784
492 | 2020-07-25 | 2.9679 | 2.9679 | 0 | 32.545 | 100 | 9.1195 | 0 | 35.7637 | 0 | 2.9679 | 0 | 0 | 2.9679 | 32.5022 | 2974.1769 | 68.9244
493 | 2020-07-26 | 3.1307 | 3.1307 | 0 | 32.3814 | 100 | 9.6681 | 0 | 35.5839 | 0 | 3.1307 | 0 | 0 | 3.1307 | 32.1436 | 2999.2036 | 69.1678
494 | 2020-07-27 | 3.2972 | 3.2972 | 0 | 32.2139 | 100 | 10.2355 | 0 | 35.3999 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 3.2972 | 31.7765 | 3023.9542 | 69.4085
495 | 2020-07-28 | 3.4676 | 3.4676 | 0 | 32.0426 | 100 | 10.822 | 0 | 35.2116 | 0 | 3.4676 | 0 | 0 | 3.4676 | 31.401 | 3048.4221 | 69.6465
496 | 2020-07-29 | 3.6418 | 3.6418 | 0 | 31.8674 | 100 | 11.428 | 0 | 35.0192 | 0 | 3.6418 | 0 | 0 | 3.6418 | 31.0172 | 3072.6009 | 69.8816
497 | 2020-07-30 | 3.8197 | 3.8197 | 0 | 31.6886 | 100 | 12.0538 | 0 | 34.8226 | 0 | 3.8197 | 0 | 0 | 3.8197 | 30.6252 | 3096.4842 | 70.1139
498 | 2020-07-31 | 4.0012 | 4.0012 | 0 | 31.5061 | 100 | 12.6998 | 0 | 34.6221 | 0 | 4.0012 | 0 | 0 | 4.0012 | 30.2251 | 3120.0656 | 70.3432
499 | 2020-08-01 | 4.1864 | 4.1864 | 0 | 31.3199 | 100 | 13.3665 | 0 | 34.4175 | 0 | 4.1864 | 0 | 0 | 4.1864 | 29.8171 | 3143.3389 | 70.5696
500 | 2020-08-02 | 4.3751 | 4.3751 | 0 | 31.1302 | 100 | 14.0541 | 0 | 34.209 | 0 | 4.3751 | 0 | 0 | 4.3751 | 29.4012 | 3166.2981 | 70.7929
501 | 2020-08-03 | 4.5673 | 4.5673 | 0 | 30.9369 | 100 | 14.7631 | 0 | 33.9966 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 4.5673 | 28.9777 | 3188.937 | 71.013
502 | 2020-08-04 | 4.7629 | 4.7629 | 0 | 30.7402 | 100 | 15.494 | 0 | 33.7805 | 0 | 4.7629 | 0 | 0 | 4.7629 | 28.5465 | 3211.2498 | 71.23
503 | 2020-08-05 | 4.9619 | 4.9619 | 0 | 30.5401 | 100 | 16.2472 | 0 | 33.5606 | 0 | 4.9619 | 0 | 0 | 4.9619 | 28.1079 | 3233.2306 | 71.4438
504 | 2020-08-06 | 5.1643 | 5.1643 | 0 | 30.3367 | 100 | 17.0232 | 0 | 33.337 | 0 | 5.1643 | 0 | 0 | 5.1643 | 27.662 | 3254.8737 | 71.6543
505 | 2020-08-07 | 5.3699 | 5.3699 | 0 | 30.13 | 100 | 17.8224 | 0 | 33.1098 | 0 | 5.3699 | 0 | 0 | 5.3699 | 27.2089 | 3276.1735 | 71.8614
506 | 2020-08-08 | 5.5787 | 5.5787 | 0 | 29.92 | 100 | 18.6453 | 0 | 32.8791 | 0 | 5.5787 | 0 | 0 | 5.5787 | 26.7487 | 3297.1243 | 72.0652
507 | 2020-08-09 | 5.7906 | 5.7906 | 0 | 29.7069 | 100 | 19.4926 | 0 | 32.6449 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 5.7906 | 26.2816 | 3317.7208 | 72.2655
508 | 2020-08-10 | 6.0057 | 6.0057 | 0 | 29.4907 | 100 | 20.3646 | 0 | 32.4074 | 0 | 6.0057 | 0 | 0 | 6.0057 | 25.8077 | 3337.9577 | 72.4623
509 | 2020-08-11 | 6.2237 | 6.2237 | 0 | 29.2715 | 100 | 21.262 | 0 | 32.1665 | 0 | 6.2237 | 0 | 0 | 6.2237 | 25.3272 | 3357.8296 | 72.6555
510 | 2020-08-12 | 6.4447 | 6.4447 | 0 | 29.0493 | 100 | 22.1854 | 0 | 31.9223 | 0 | 6.4447 | 0 | 0 | 6.4447 | 24.8402 | 3377.3316 | 72.8452
511 | 2020-08-13 | 6.6686 | 6.6686 | 0 | 28.8242 | 100 | 23.1354 | 0 | 31.6749 | 0 | 6.6686 | 0 | 0 | 6.6686 | 24.3468 | 3396.4585 | 73.0312
512 | 2020-08-14 | 6.8953 | 6.8953 | 0 | 28.5962 | 100 | 24.1125 | 0 | 31.4244 | 0 | 6.8953 | 0 | 0 | 6.8953 | 23.8472 | 3415.2056 | 73.2135
513 | 2020-08-15 | 7.1247 | 7.1247 | 0 | 28.3656 | 100 | 25.1175 | 0 | 31.1709 | 0 | 7.1247 | 0 | 0 | 7.1247 | 23.3416 | 3433.5679 | 73.3921
514 | 2020-08-16 | 7.3568 | 7.3568 | 0 | 28.1322 | 100 | 26.151 | 0 | 30.9145 | 0 | 7.3568 | 0 | 0 | 7.3568 | 22.83 | 3451.5409 | 73.5669
515 | 2020-08-17 | 7.5916 | 7.5916 | 0 | 27.8961 | 100 | 27.2137 | 0 | 30.6551 | 0 | 7.5916 | 0 | 0 | 7.5916 | 22.3127 | 3469.1201 | 73.7379
516 | 2020-08-18 | 7.8289 | 7.8289 | 0 | 27.6576 | 100 | 28.3064 | 0 | 30.3929 | 0 | 7.8289 | 0 | 0 | 7.8289 | 21.7898 | 3486.3008 | 73.9049
517 | 2020-08-19 | 8.0686 | 8.0686 | 0 | 27.4165 | 100 | 29.4298 | 0 | 30.128 | 0 | 8.0686 | 0 | 0 | 8.0686 | 21.2614 | 3503.079 | 74.0681
518 | 2020-08-20 | 8.3108 | 8.3108 | 0 | 27.173 | 100 | 30.5847 | 0 | 29.8605 | 0 | 8.3108 | 0 | 0 | 8.3108 | 20.7277 | 3519.4503 | 74.2273
519 | 2020-08-21 | 8.5553 | 8.5553 | 0 | 26.9272 | 100 | 31.7719 | 0 | 29.5903 | 0 | 8.5553 | 0 | 0 | 8.5553 | 20.1889 | 3535.4106 | 74.3825
520 | 2020-08-22 | 8.802 | 8.802 | 0 | 26.6791 | 100 | 32.9922 | 0 | 29.3177 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 8.802 | 19.6451 | 3550.9561 | 74.5337
521 | 2020-08-23 | 9.051 | 9.051 | 0 | 26.4288 | 100 | 34.2466 | 0 | 29.0426 | 0 | 9.051 | 0 | 0 | 9.051 | 19.0965 | 3566.0828 | 74.6808
522 | 2020-08-24 | 9.302 | 9.302 | 0 | 26.1764 | 100 | 35.5359 | 0 | 28.7653 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 9.302 | 18.5433 | 3580.7871 | 74.8238
523 | 2020-08-25 | 9.5551 | 9.5551 | 0 | 25.9219 | 100 | 36.8611 | 0 | 28.4856 | 0 | 9.5551 | 0 | 0 | 9.5551 | 17.9855 | 3595.0655 | 74.9627
524 | 2020-08-26 | 9.8102 | 9.8102 | 0 | 25.6655 | 100 | 38.2231 | 0 | 28.2038 | 0 | 9.8102 | 0 | 0 | 9.8102 | 17.4234 | 3608.9143 | 75.0974
525 | 2020-08-27 | 10.0671 | 10.0671 | 0 | 25.4072 | 100 | 39.623 | 0 | 27.9199 | 0 | 10.0671 | 0 | 0 | 10.0671 | 16.8572 | 3622.3304 | 75.2279
526 | 2020-08-28 | 10.3258 | 10.3258 | 0 | 25.147 | 100 | 41.0619 | 0 | 27.6341 | 0 | 10.3258 | 0 | 0 | 10.3258 | 16.287 | 3635.3104 | 75.3541
527 | 2020-08-29 | 10.5863 | 10.5863 | 0 | 24.8851 | 100 | 42.5408 | 0 | 27.3463 | 0 | 10.5863 | 0 | 0 | 10.5863 | 15.713 | 3647.8514 | 75.476
528 | 2020-08-30 | 10.8484 | 10.8484 | 0 | 24.6215 | 100 | 44.0608 | 0 | 27.0566 | 0 | 10.8484 | 0 | 0 | 10.8484 | 15.1353 | 3659.9504 | 75.5937
529 | 2020-08-31 | 11.1122 | 11.1122 | 0 | 24.3564 | 100 | 45.6232 | 0 | 26.7653 | 0 | 11.1122 | 0 | 0 | 11.1122 | 14.5541 | 3671.6045 | 75.7071
530 | 2020-09-01 | 11.3774 | 11.3774 | 0 | 24.0897 | 100 | 47.2292 | 0 | 26.4722 | 0 | 11.3774 | 0 | 0 | 11.3774 | 13.9696 | 3682.8112 | 75.816
531 | 2020-09-02 | 11.644 | 11.644 | 0 | 23.8216 | 100 | 48.88 | 0 | 26.1776 | 0 | 11.644 | 0 | 0 | 11.644 | 13.382 | 3693.5678 | 75.9206
532 | 2020-09-03 | 11.912 | 11.912 | 0 | 23.5522 | 100 | 50.577 | 0 | 25.8815 | 0 | 11.912 | 0 | 0 | 11.912 | 12.7914 | 3703.8719 | 76.0209
533 | 2020-09-04 | 12.1812 | 12.1812 | 0 | 23.2815 | 100 | 52.3216 | 0 | 25.584 | 0 | 12.1812 | 0 | 0 | 12.1812 | 12.1981 | 3713.7213 | 76.1166
534 | 2020-09-05 | 12.4517 | 12.4517 | 0 | 23.0096 | 100 | 54.1152 | 0 | 25.2852 | 0 | 12.4517 | 0 | 0 | 12.4517 | 11.6021 | 3723.1138 | 76.208
535 | 2020-09-06 | 12.7232 | 12.7232 | 0 | 22.7366 | 100 | 55.9593 | 0 | 24.9852 | 0 | 12.7232 | 0 | 0 | 12.7232 | 11.0037 | 3732.0474 | 76.2949
536 | 2020-09-07 | 12.9958 | 12.9958 | 0 | 22.4625 | 100 | 57.8554 | 0 | 24.6841 | 0 | 12.9958 | 0 | 0 | 12.9958 | 10.403 | 3740.5202 | 76.3773
537 | 2020-09-08 | 13.2693 | 13.2693 | 0 | 22.1875 | 100 | 59.8051 | 0 | 24.3819 | 0 | 13.2693 | 0 | 0 | 13.2693 | 9.8003 | 3748.5305 | 76.4552
538 | 2020-09-09 | 13.5436 | 13.5436 | 0 | 21.9117 | 100 | 61.8101 | 0 | 24.0788 | 0 | 13.5436 | 0 | 0 | 13.5436 | 9.1956 | 3756.0768 | 76.5286
539 | 2020-09-10 | 13.8188 | 13.8188 | 0 | 21.635 | 100 | 63.8722 | 0 | 23.7748 | 0 | 13.8188 | 0 | 0 | 13.8188 | 8.5893 | 3763.1574 | 76.5974
540 | 2020-09-11 | 14.0946 | 14.0946 | 0 | 21.3577 | 100 | 65.9932 | 0 | 23.47 | 0 | 14.0946 | 0 | 0 | 14.0946 | 7.9814 | 3769.7712 | 76.6617
541 | 2020-09-12 | 14.3711 | 14.3711 | 0 | 21.0797 | 100 | 68.1749 | 0 | 23.1645 | 0 | 14.3711 | 0 | 0 | 14.3711 | 7.3721 | 3775.9168 | 76.7215
542 | 2020-09-13 | 14.6481 | 14.6481 | 0 | 20.8012 | 100 | 70.4193 | 0 | 22.8585 | 0 | 14.6481 | 0 | 0 | 14.6481 | 6.7617 | 3781.5934 | 76.7767
543 | 2020-09-14 | 14.9255 | 14.9255 | 0 | 20.5223 | 100 | 72.7284 | 0 | 22.5519 | 0 | 14.9255 | 0 | 0 | 14.9255 | 6.1503 | 3786.7999 | 76.8273
544 | 2020-09-15 | 15.2033 | 15.2033 | 0 | 20.2429 | 100 | 75.1044 | 0 | 22.245 | 0 | 15.2033 | 0 | 0 | 15.2033 | 5.538 | 3791.5356 | 76.8734
545 | 2020-09-16 | 15.4814 | 15.4814 | 0 | 19.9633 | 100 | 77.5495 | 0 | 21.9377 | 0 | 15.4814 | 0 | 0 | 15.4814 | 4.9251 | 3795.7998 | 76.9149
546 | 2020-09-17 | 15.7598 | 15.7598 | 0 | 19.6835 | 100 | 80.0659 | 0 | 21.6302 | 0 | 15.7598 | 0 | 0 | 15.7598 | 4.3118 | 3799.5922 | 76.9518
547 | 2020-09-18 | 16.0382 | 16.0382 | 0 | 19.4035 | 100 | 82.6561 | 0 | 21.3225 | 0 | 16.0382 | 0 | 0 | 16.0382 | 3.6982 | 3802.9123 | 76.984
548 | 2020-09-19 | 16.3167 | 16.3167 | 0 | 19.1235 | 100 | 85.3225 | 0 | 21.0149 | 0 | 16.3167 | 0 | 0 | 16.3167 | 3.0845 | 3805.7598 | 77.0117
549 | 2020-09-20 | 16.5951 | 16.5951 | 0 | 18.8436 | 100 | 88.0678 | 0 | 20.7072 | 0 | 16.5951 | 0 | 0 | 16.5951 | 2.4708 | 3808.1349 | 77.0348
550 | 2020-09-21 | 16.8734 | 16.8734 | 0 | 18.5637 | 100 | 90.8945 | 0 | 20.3997 | 0 | 16.8734 | 0 | 0 | 16.8734 | 1.8575 | 3810.0374 | 77.0533
551 | 2020-09-22 | 17.1515 | 17.1515 | 0 | 18.2841 | 100 | 93.8056 | 0 | 20.0924 | 0 | 17.1515 | 0 | 0 | 17.1515 | 1.2446 | 3811.4677 | 77.0672
552 | 2020-09-23 | 17.4293 | 17.4293 | 0 | 18.0048 | 100 | 96.804 | 0 | 19.7855 | 0 | 17.4293 | 0 | 0 | 17.4293 | 0.63235 | 3812.426 | 77.0766
553 | 2020-09-24 | 17.7068 | 17.7068 | 0 | 17.7258 | 100 | 99.8926 | 0 | 19.4789 | 0 | 17.7068 | 0 | 0 | 17.7068 | 0.020914 | 3812.9129 | 77.0813
554 | 2020-09-25 | 17.9838 | 17.4473 | 0 | 17.4473 | 100 | 100 | 0 | 19.1729 | 0 | 17.4473 | 0.53647 | 0.58952 | 17.9838 | -0.58952 | 3812.929 | 77.0815
555 | 2020-09-26 | 18.2602 | 17.1694 | 0 | 17.1694 | 100 | 100 | 0 | 18.8674 | 0 | 17.1694 | 1.0909 | 1.1988 | 18.2602 | -1.1988 | 3812.3395 | 77.0757
556 | 2020-09-27 | 18.5361 | 16.892 | 0 | 16.892 | 100 | 100 | 0 | 18.5626 | 0 | 16.892 | 1.6441 | 1.8067 | 18.5361 | -1.8067 | 3811.1407 | 77.0641
557 | 2020-09-28 | 18.8112 | 16.6154 | 0 | 16.6154 | 100 | 100 | 0 | 18.2586 | 0 | 16.6154 | 2.1959 | 2.413 | 18.8112 | -2.413 | 3809.3341 | 77.0465
558 | 2020-09-29 | 19.0856 | 16.3395 | 0 | 16.3395 | 100 | 100 | 0 | 17.9555 | 0 | 16.3395 | 2.7461 | 3.0177 | 19.0856 | -3.0177 | 3806.921 | 77.023
559 | 2020-09-30 | 19.3591 | 16.0645 | 0 | 16.0645 | 100 | 100 | 0 | 17.6533 | 0 | 16.0645 | 3.2946 | 3.6204 | 19.3591 | -3.6204 | 3803.9033 | 76.9937
560 | 2020-10-01 | 19.6316 | 15.7905 | 0 | 15.7905 | 100 | 100 | 0 | 17.3522 | 0 | 15.7905 | 3.8412 | 4.2211 | 19.6316 | -4.2211 | 3800.2829 | 76.9585
561 | 2020-10-02 | 19.9032 | 15.5175 | 0 | 15.5175 | 100 | 100 | 0 | 17.0522 | 0 | 15.5175 | 4.3857 | 4.8195 | 19.9032 | -4.8195 | 3796.0619 | 76.9174
562 | 2020-10-03 | 20.1736 | 15.2456 | 0 | 15.2456 | 100 | 100 | 0 | 16.7534 | 0 | 15.2456 | 4.9281 | 5.4154 | 20.1736 | -5.4154 | 3791.2424 | 76.8706
563 | 2020-10-04 | 20.4429 | 14.9748 | 0 | 14.9748 | 100 | 100 | 0 | 16.4559 | 0 | 14.9748 | 5.468 | 6.0088 | 20.4429 | -6.0088 | 3785.827 | 76.8179
564 | 2020-10-05 | 20.7108 | 14.7054 | 0 | 14.7054 | 100 | 100 | 0 | 16.1598 | 0 | 14.7054 | 6.0054 | 6.5994 | 20.7108 | -6.5994 | 3779.8182 | 76.7595
565 | 2020-10-06 | 20.9775 | 14.4373 | 0 | 14.4373 | 100 | 100 | 0 | 15.8652 | 0 | 14.4373 | 6.5402 | 7.187 | 20.9775 | -7.187 | 3773.2188 | 76.6953
566 | 2020-10-07 | 21.2427 | 14.1707 | 0 | 14.1707 | 100 | 100 | 0 | 15.5721 | 0 | 14.1707 | 7.072 | 7.7715 | 21.2427 | -7.7715 | 3766.0318 | 76.6254
567 | 2020-10-08 | 21.5064 | 13.9055 | 0 | 13.9055 | 100 | 100 | 0 | 15.2808 | 0 | 13.9055 | 7.6009 | 8.3526 | 21.5064 | -8.3526 | 3758.2603 | 76.5498
568 | 2020-10-09 | 21.7685 | 13.6419 | 0 | 13.6419 | 100 | 100 | 0 | 14.9911 | 0 | 13.6419 | 8.1266 | 8.9303 | 21.7685 | -8.9303 | 3749.9077 | 76.4686
569 | 2020-10-10 | 22.029 | 13.38 | 0 | 13.38 | 100 | 100 | 0 | 14.7033 | 0 | 13.38 | 8.649 | 9.5044 | 22.029 | -9.5044 | 3740.9773 | 76.3817
570 | 2020-10-11 | 22.2878 | 13.1199 | 0 | 13.1199 | 100 | 100 | 0 | 14.4175 | 0 | 13.1199 | 9.1679 | 10.0746 | 22.2878 | -10.0746 | 3731.4729 | 76.2893
571 | 2020-10-12 | 22.5447 | 12.8615 | 0 | 12.8615 | 100 | 100 | 0 | 14.1336 | 0 | 12.8615 | 9.6832 | 10.6408 | 22.5447 | -10.6408 | 3721.3983 | 76.1913
572 | 2020-10-13 | 22.7998 | 12.6051 | 0 | 12.6051 | 100 | 100 | 0 | 13.8518 | 0 | 12.6051 | 10.1946 | 11.2029 | 22.7998 | -11.2029 | 3710.7575 | 76.0878
573 | 2020-10-14 | 23.0528 | 12.3506 | 0 | 12.3506 | 100 | 100 | 0 | 13.5721 | 0 | 12.3506 | 10.7022 | 11.7607 | 23.0528 | -11.7607 | 3699.5546 | 75.9789
574 | 2020-10-15 | 23.3039 | 12.0982 | 0 | 12.0982 | 100 | 100 | 0 | 13.2948 | 0 | 12.0982 | 11.2057 | 12.3139 | 23.3039 | -12.3139 | 3687.7939 | 75.8645
575 | 2020-10-16 | 23.5528 | 11.8479 | 0 | 11.8479 | 100 | 100 | 0 | 13.0197 | 0 | 11.8479 | 11.7049 | 12.8625 | 23.5528 | -12.8625 | 3675.48 | 75.7447
576 | 2020-10-17 | 23.7996 | 11.5998 | 0 | 11.5998 | 100 | 100 | 0 | 12.7471 | 0 | 11.5998 | 12.1997 | 13.4063 | 23.7996 | -13.4063 | 3662.6175 | 75.6197
577 | 2020-10-18 | 24.0441 | 11.354 | 0 | 11.354 | 100 | 100 | 0 | 12.4769 | 0 | 11.354 | 12.6901 | 13.9451 | 24.0441 | -13.9451 | 3649.2112 | 75.4893
578 | 2020-10-19 | 24.2862 | 11.1105 | 0 | 11.1105 | 100 | 100 | 0 | 12.2094 | 0 | 11.1105 | 13.1757 | 14.4788 | 24.2862 | -14.4788 | 3635.2661 | 75.3537
579 | 2020-10-20 | 24.526 | 10.8695 | 0 | 10.8695 | 100 | 100 | 0 | 11.9445 | 0 | 10.8695 | 13.6565 | 15.0072 | 24.526 | -15.0072 | 3620.7873 | 75.2128
580 | 2020-10-21 | 24.7633 | 10.6309 | 0 | 10.6309 | 100 | 100 | 0 | 11.6823 | 0 | 10.6309 | 14.1324 | 15.5301 | 24.7633 | -15.5301 | 3605.7801 | 75.0669
581 | 2020-10-22 | 24.998 | 10.3949 | 0 | 10.3949 | 100 | 100 | 0 | 11.4229 | 0 | 10.3949 | 14.6031 | 16.0474 | 24.998 | -16.0474 | 3590.25 | 74.9159
582 | 2020-10-23 | 25.2301 | 10.1615 | 0 | 10.1615 | 100 | 100 | 0 | 11.1665 | 0 | 10.1615 | 15.0687 | 16.559 | 25.2301 | -16.559 | 3574.2026 | 74.7598
583 | 2020-10-24 | 25.4596 | 9.9308 | 0 | 9.9308 | 100 | 100 | 0 | 10.913 | 0 | 9.9308 | 15.5288 | 17.0646 | 25.4596 | -17.0646 | 3557.6436 | 74.5988
584 | 2020-10-25 | 25.6863 | 9.7029 | 0 | 9.7029 | 100 | 100 | 0 | 10.6625 | 0 | 9.7029 | 15.9834 | 17.5642 | 25.6863 | -17.5642 | 3540.579 | 74.4328
585 | 2020-10-26 | 25.9102 | 9.4778 | 0 | 9.4778 | 100 | 100 | 0 | 10.4151 | 0 | 9.4778 | 16.4324 | 18.0576 | 25.9102 | -18.0576 | 3523.0148 | 74.262
586 | 2020-10-27 | 26.1312 | 9.2556 | 0 | 9.2556 | 100 | 100 | 0 | 10.1709 | 0 | 9.2556 | 16.8756 | 18.5446 | 26.1312 | -18.5446 | 3504.9572 | 74.0864
587 | 2020-10-28 | 26.3492 | 9.0363 | 0 | 9.0363 | 100 | 100 | 0 | 9.93 | 0 | 9.0363 | 17.3129 | 19.0251 | 26.3492 | -19.0251 | 3486.4126 | 73.906
588 | 2020-10-29 | 26.5642 | 8.8201 | 0 | 8.8201 | 100 | 100 | 0 | 9.6925 | 0 | 8.8201 | 17.7441 | 19.499 | 26.5642 | -19.499 | 3467.3875 | 73.721
589 | 2020-10-30 | 26.7762 | 8.607 | 0 | 8.607 | 100 | 100 | 0 | 9.4583 | 0 | 8.607 | 18.1691 | 19.9661 | 26.7762 | -19.9661 | 3447.8885 | 73.5314
590 | 2020-10-31 | 26.985 | 8.3971 | 0 | 8.3971 | 100 | 100 | 0 | 9.2276 | 0 | 8.3971 | 18.5879 | 20.4263 | 26.985 | -20.4263 | 3427.9224 | 73.3372
591 | 2020-11-01 | 27.1906 | 8.1904 | 0 | 8.1904 | 100 | 100 | 0 | 9.0004 | 0 | 8.1904 | 19.0002 | 20.8794 | 27.1906 | -20.8794 | 3407.4961 | 73.1385
592 | 2020-11-02 | 27.3929 | 7.9869 | 0 | 7.9869 | 100 | 100 | 0 | 8.7768 | 0 | 7.9869 | 19.406 | 21.3253 | 27.3929 | -21.3253 | 3386.6167 | 72.9355
593 | 2020-11-03 | 27.592 | 7.7868 | 0 | 7.7868 | 100 | 100 | 0 | 8.5569 | 0 | 7.7868 | 19.8052 | 21.7639 | 27.592 | -21.7639 | 3365.2914 | 72.7281
594 | 2020-11-04 | 27.7876 | 7.5901 | 0 | 7.5901 | 100 | 100 | 0 | 8.3408 | 0 | 7.5901 | 20.1975 | 22.1951 | 27.7876 | -22.1951 | 3343.5275 | 72.5164
595 | 2020-11-05 | 27.9798 | 7.3968 | 0 | 7.3968 | 100 | 100 | 0 | 8.1284 | 0 | 7.3968 | 20.5829 | 22.6186 | 27.9798 | -22.6186 | 3321.3324 | 72.3006
596 | 2020-11-06 | 28.1685 | 7.2071 | 0 | 7.2071 | 100 | 100 | 0 | 7.9199 | 0 | 7.2071 | 20.9614 | 23.0345 | 28.1685 | -23.0345 | 3298.7138 | 72.0806
597 | 2020-11-07 | 28.3536 | 7.021 | 0 | 7.021 | 100 | 100 | 0 | 7.7153 | 0 | 7.021 | 21.3327 | 23.4425 | 28.3536 | -23.4425 | 3275.6793 | 71.8566
598 | 2020-11-08 | 28.5352 | 6.8384 | 0 | 6.8384 | 100 | 100 | 0 | 7.5148 | 0 | 6.8384 | 21.6967 | 23.8426 | 28.5352 | -23.8426 | 3252.2368 | 71.6286
599 | 2020-11-09 | 28.7131 | 6.6596 | 0 | 6.6596 | 100 | 100 | 0 | 7.3182 | 0 | 6.6596 | 22.0535 | 24.2346 | 28.7131 | -24.2346 | 3228.3942 | 71.3967
600 | 2020-11-10 | 28.8872 | 6.4845 | 0 | 6.4845 | 100 | 100 | 0 | 7.1258 | 0 | 6.4845 | 22.4027 | 24.6184 | 28.8872 | -24.6184 | 3204.1597 | 71.1611
601 | 2020-11-11 | 29.0576 | 6.3132 | 0 | 6.3132 | 100 | 100 | 0 | 6.9375 | 0 | 6.3132 | 22.7445 | 24.9939 | 29.0576 | -24.9939 | 3179.5412 | 70.9216
602 | 2020-11-12 | 29.2242 | 6.1457 | 0 | 6.1457 | 100 | 100 | 0 | 6.7535 | 0 | 6.1457 | 23.0785 | 25.361 | 29.2242 | -25.361 | 3154.5473 | 70.6786
603 | 2020-11-13 | 29.3869 | 5.9821 | 0 | 5.9821 | 100 | 100 | 0 | 6.5737 | 0 | 5.9821 | 23.4049 | 25.7196 | 29.3869 | -25.7196 | 3129.1863 | 70.4319
604 | 2020-11-14 | 29.5457 | 5.8224 | 0 | 5.8224 | 100 | 100 | 0 | 6.3982 | 0 | 5.8224 | 23.7233 | 26.0696 | 29.5457 | -26.0696 | 3103.4667 | 70.1818
605 | 2020-11-15 | 29.7006 | 5.6667 | 0 | 5.6667 | 100 | 100 | 0 | 6.2272 | 0 | 5.6667 | 24.0338 | 26.4108 | 29.7006 | -26.4108 | 3077.3971 | 69.9283
606 | 2020-11-16 | 29.8514 | 5.5151 | 0 | 5.5151 | 100 | 100 | 0 | 6.0605 | 0 | 5.5151 | 24.3363 | 26.7432 | 29.8514 | -26.7432 | 3050.9863 | 69.6714
607 | 2020-11-17 | 29.9982 | 5.3675 | 0 | 5.3675 | 100 | 100 | 0 | 5.8983 | 0 | 5.3675 | 24.6307 | 27.0667 | 29.9982 | -27.0667 | 3024.2431 | 69.4113
608 | 2020-11-18 | 30.1409 | 5.224 | 0 | 5.224 | 100 | 100 | 0 | 5.7407 | 0 | 5.224 | 24.9168 | 27.3811 | 30.1409 | -27.3811 | 2997.1764 | 69.1481
609 | 2020-11-19 | 30.2794 | 5.0847 | 0 | 5.0847 | 100 | 100 | 0 | 5.5876 | 0 | 5.0847 | 25.1947 | 27.6865 | 30.2794 | -27.6865 | 2969.7952 | 68.8818
610 | 2020-11-20 | 30.4138 | 4.9496 | 0 | 4.9496 | 100 | 100 | 0 | 5.4391 | 0 | 4.9496 | 25.4641 | 27.9826 | 30.4138 | -27.9826 | 2942.1088 | 68.6126
611 | 2020-11-21 | 30.5439 | 4.8188 | 0 | 4.8188 | 100 | 100 | 0 | 5.2953 | 0 | 4.8188 | 25.7252 | 28.2694 | 30.5439 | -28.2694 | 2914.1262 | 68.3404
612 | 2020-11-22 | 30.6698 | 4.6922 | 0 | 4.6922 | 100 | 100 | 0 | 5.1562 | 0 | 4.6922 | 25.9776 | 28.5468 | 30.6698 | -28.5468 | 2885.8568 | 68.0655
613 | 2020-11-23 | 30.7914 | 4.5699 | 0 | 4.5699 | 100 | 100 | 0 | 5.0219 | 0 | 4.5699 | 26.2215 | 28.8148 | 30.7914 | -28.8148 | 2857.31 | 67.7879
614 | 2020-11-24 | 30.9087 | 4.452 | 0 | 4.452 | 100 | 100 | 0 | 4.8923 | 0 | 4.452 | 26.4567 | 29.0732 | 30.9087 | -29.0732 | 2828.4951 | 67.5077
615 | 2020-11-25 | 31.0216 | 4.3385 | 0 | 4.3385 | 100 | 100 | 0 | 4.7676 | 0 | 4.3385 | 26.6831 | 29.3221 | 31.0216 | -29.3221 | 2799.4219 | 67.2249
616 | 2020-11-26 | 31.1301 | 4.2294 | 0 | 4.2294 | 100 | 100 | 0 | 4.6477 | 0 | 4.2294 | 26.9007 | 29.5612 | 31.1301 | -29.5612 | 2770.0998 | 66.9397
617 | 2020-11-27 | 31.2342 | 4.1248 | 0 | 4.1248 | 100 | 100 | 0 | 4.5327 | 0 | 4.1248 | 27.1094 | 29.7905 | 31.2342 | -29.7905 | 2740.5386 | 66.6523
618 | 2020-11-28 | 31.3338 | 4.0246 | 0 | 4.0246 | 100 | 100 | 0 | 4.4226 | 0 | 4.0246 | 27.3092 | 30.0101 | 31.3338 | -30.0101 | 2710.7481 | 66.3625
619 | 2020-11-29 | 31.4289 | 3.929 | 0 | 3.929 | 100 | 100 | 0 | 4.3176 | 0 | 3.929 | 27.4999 | 30.2197 | 31.4289 | -30.2197 | 2680.7381 | 66.0707
620 | 2020-11-30 | 31.5195 | 3.8379 | 0 | 3.8379 | 100 | 100 | 0 | 4.2174 | 0 | 3.8379 | 27.6816 | 30.4193 | 31.5195 | -30.4193 | 2650.5184 | 65.7768
621 | 2020-12-01 | 31.6055 | 3.7514 | 0 | 3.7514 | 100 | 100 | 0 | 4.1224 | 0 | 3.7514 | 27.8542 | 30.609 | 31.6055 | -30.609 | 2620.099 | 65.481
622 | 2020-12-02 | 31.687 | 3.6694 | 0 | 3.6694 | 100 | 100 | 0 | 4.0323 | 0 | 3.6694 | 28.0176 | 30.7886 | 31.687 | -30.7886 | 2589.49 | 65.1833
623 | 2020-12-03 | 31.7639 | 3.5921 | 0 | 3.5921 | 100 | 100 | 0 | 3.9474 | 0 | 3.5921 | 28.1718 | 30.958 | 31.7639 | -30.958 | 2558.7015 | 64.8839
624 | 2020-12-04 | 31.8362 | 3.5195 | 0 | 3.5195 | 100 | 100 | 0 | 3.8675 | 0 | 3.5195 | 28.3167 | 31.1173 | 31.8362 | -31.1173 | 2527.7435 | 64.5828
625 | 2020-12-05 | 31.9038 | 3.4515 | 0 | 3.4515 | 100 | 100 | 0 | 3.7928 | 0 | 3.4515 | 28.4523 | 31.2663 | 31.9038 | -31.2663 | 2496.6262 | 64.2802
626 | 2020-12-06 | 31.9668 | 3.3882 | 0 | 3.3882 | 100 | 100 | 0 | 3.7232 | 0 | 3.3882 | 28.5786 | 31.4051 | 31.9668 | -31.4051 | 2465.3599 | 63.9761
627 | 2020-12-07 | 32.0251 | 3.3295 | 0 | 3.3295 | 100 | 100 | 0 | 3.6588 | 0 | 3.3295 | 28.6955 | 31.5335 | 32.0251 | -31.5335 | 2433.9548 | 63.6707
628 | 2020-12-08 | 32.0787 | 3.2757 | 0 | 3.2757 | 100 | 100 | 0 | 3.5996 | 0 | 3.2757 | 28.803 | 31.6516 | 32.0787 | -31.6516 | 2402.4213 | 63.364
629 | 2020-12-09 | 32.1275 | 3.2265 | 0 | 3.2265 | 100 | 100 | 0 | 3.5456 | 0 | 3.2265 | 28.901 | 31.7594 | 32.1275 | -31.7594 | 2370.7696 | 63.0562
630 | 2020-12-10 | 32.1717 | 3.1821 | 0 | 3.1821 | 100 | 100 | 0 | 3.4968 | 0 | 3.1821 | 28.9896 | 31.8567 | 32.1717 | -31.8567 | 2339.0103 | 62.7473
631 | 2020-12-11 | 32.2111 | 3.1425 | 0 | 3.1425 | 100 | 100 | 0 | 3.4533 | 0 | 3.1425 | 29.0686 | 31.9435 | 32.2111 | -31.9435 | 2307.1536 | 62.4375
632 | 2020-12-12 | 32.2458 | 3.1076 | 0 | 3.1076 | 100 | 100 | 0 | 3.415 | 0 | 3.1076 | 29.1381 | 32.0199 | 32.2458 | -32.0199 | 2275.21 | 62.1269
633 | 2020-12-13 | 32.2757 | 3.0776 | 0 | 3.0776 | 100 | 100 | 0 | 3.3819 | 0 | 3.0776 | 29.1981 | 32.0858 | 32.2757 | -32.0858 | 2243.1901 | 61.8155
634 | 2020-12-14 | 32.3008 | 3.0523 | 0 | 3.0523 | 100 | 100 | 0 | 3.3542 | 0 | 3.0523 | 29.2485 | 32.1412 | 32.3008 | -32.1412 | 2211.1043 | 61.5034
635 | 2020-12-15 | 32.3212 | 3.0318 | 0 | 3.0318 | 100 | 100 | 0 | 3.3317 | 0 | 3.0318 | 29.2893 | 32.1861 | 32.3212 | -32.1861 | 2178.963 | 61.1908
636 | 2020-12-16 | 32.3367 | 3.0162 | 0 | 3.0162 | 100 | 100 | 0 | 3.3145 | 0 | 3.0162 | 29.3206 | 32.2204 | 32.3367 | -32.2204 | 2146.777 | 60.8778
637 | 2020-12-17 | 32.3475 | 3.0053 | 0 | 3.0053 | 100 | 100 | 0 | 3.3026 | 0 | 3.0053 | 29.3422 | 32.2442 | 32.3475 | -32.2442 | 2114.5566 | 60.5645
638 | 2020-12-18 | 32.3535 | 2.9993 | 0 | 2.9993 | 100 | 100 | 0 | 3.2959 | 0 | 2.9993 | 29.3542 | 32.2574 | 32.3535 | -32.2574 | 2082.3124 | 60.2509
639 | 2020-12-19 | 32.3547 | 2.9981 | 0 | 2.9981 | 100 | 100 | 0 | 3.2946 | 0 | 2.9981 | 29.3566 | 32.26 | 32.3547 | -32.26 | 2050.055 | 59.9372
640 | 2020-12-20 | 32.3511 | 3.0017 | 0 | 3.0017 | 100 | 100 | 0 | 3.2986 | 0 | 3.0017 | 29.3494 | 32.2521 | 32.3511 | -32.2521 | 2017.795 | 59.6234
641 | 2020-12-21 | 32.3427 | 3.0101 | 0 | 3.0101 | 100 | 100 | 0 | 3.3079 | 0 | 3.0101 | 29.3326 | 32.2336 | 32.3427 | -32.2336 | 1985.5429 | 59.3098
642 | 2020-12-22 | 32.3295 | 3.0234 | 0 | 3.0234 | 100 | 100 | 0 | 3.3224 | 0 | 3.0234 | 29.3062 | 32.2046 | 32.3295 | -32.2046 | 1953.3093 | 58.9963
643 | 2020-12-23 | 32.3116 | 3.0415 | 0 | 3.0415 | 100 | 100 | 0 | 3.3423 | 0 | 3.0415 | 29.2701 | 32.165 | 32.3116 | -32.165 | 1921.1048 | 58.6831
644 | 2020-12-24 | 32.2888 | 3.0643 | 0 | 3.0643 | 100 | 100 | 0 | 3.3674 | 0 | 3.0643 | 29.2245 | 32.1148 | 32.2888 | -32.1148 | 1888.9398 | 58.3703
645 | 2020-12-25 | 32.2613 | 3.092 | 0 | 3.092 | 100 | 100 | 0 | 3.3978 | 0 | 3.092 | 29.1693 | 32.0542 | 32.2613 | -32.0542 | 1856.8249 | 58.058
646 | 2020-12-26 | 32.229 | 3.1245 | 0 | 3.1245 | 100 | 100 | 0 | 3.4335 | 0 | 3.1245 | 29.1046 | 31.9831 | 32.229 | -31.9831 | 1824.7707 | 57.7462
647 | 2020-12-27 | 32.192 | 3.1617 | 0 | 3.1617 | 100 | 100 | 0 | 3.4744 | 0 | 3.1617 | 29.0303 | 31.9014 | 32.192 | -31.9014 | 1792.7877 | 57.4352
648 | 2020-12-28 | 32.1502 | 3.2037 | 0 | 3.2037 | 100 | 100 | 0 | 3.5206 | 0 | 3.2037 | 28.9465 | 31.8093 | 32.1502 | -31.8093 | 1760.8863 | 57.125
649 | 2020-12-29 | 32.1037 | 3.2505 | 0 | 3.2505 | 100 | 100 | 0 | 3.572 | 0 | 3.2505 | 28.8532 | 31.7068 | 32.1037 | -31.7068 | 1729.0769 | 56.8156
650 | 2020-12-30 | 32.0524 | 3.302 | 0 | 3.302 | 100 | 100 | 0 | 3.6286 | 0 | 3.302 | 28.7504 | 31.5939 | 32.0524 | -31.5939 | 1697.3701 | 56.5072
651 | 2020-12-31 | 31.9965 | 3.3583 | 0 | 3.3583 | 100 | 100 | 0 | 3.6904 | 0 | 3.3583 | 28.6382 | 31.4706 | 31.9965 | -31.4706 | 1665.7762 | 56.2
652 | 2021-01-01 | 31.9359 | 3.4192 | 0 | 3.4192 | 100 | 100 | 0 | 3.7574 | 0 | 3.4192 | 28.5167 | 31.337 | 31.9359 | -31.337 | 1634.3056 | 55.8939
653 | 2021-01-02 | 31.8706 | 3.4849 | 0 | 3.4849 | 100 | 100 | 0 | 3.8295 | 0 | 3.4849 | 28.3857 | 31.1931 | 31.8706 | -31.1931 | 1602.9687 | 55.5892
654 | 2021-01-03 | 31.8006 | 3.5552 | 0 | 3.5552 | 100 | 100 | 0 | 3.9068 | 0 | 3.5552 | 28.2454 | 31.0389 | 31.8006 | -31.0389 | 1571.7756 | 55.2858
655 | 2021-01-04 | 31.726 | 3.6302 | 0 | 3.6302 | 100 | 100 | 0 | 3.9892 | 0 | 3.6302 | 28.0958 | 30.8746 | 31.726 | -30.8746 | 1540.7367 | 54.984
656 | 2021-01-05 | 31.6469 | 3.7098 | 0 | 3.7098 | 100 | 100 | 0 | 4.0767 | 0 | 3.7098 | 27.937 | 30.7 | 31.6469 | -30.7 | 1509.8621 | 54.6837
657 | 2021-01-06 | 31.5631 | 3.794 | 0 | 3.794 | 100 | 100 | 0 | 4.1693 | 0 | 3.794 | 27.769 | 30.5154 | 31.5631 | -30.5154 | 1479.1621 | 54.3851
658 | 2021-01-07 | 31.4747 | 3.8829 | 0 | 3.8829 | 100 | 100 | 0 | 4.2669 | 0 | 3.8829 | 27.5919 | 30.3208 | 31.4747 | -30.3208 | 1448.6467 | 54.0884
659 | 2021-01-08 | 31.3819 | 3.9762 | 0 | 3.9762 | 100 | 100 | 0 | 4.3695 | 0 | 3.9762 | 27.4057 | 30.1161 | 31.3819 | -30.1161 | 1418.3259 | 53.7935
660 | 2021-01-09 | 31.2845 | 4.0741 | 0 | 4.0741 | 100 | 100 | 0 | 4.4771 | 0 | 4.0741 | 27.2104 | 29.9015 | 31.2845 | -29.9015 | 1388.2098 | 53.5006
661 | 2021-01-10 | 31.1827 | 4.1765 | 0 | 4.1765 | 100 | 100 | 0 | 4.5896 | 0 | 4.1765 | 27.0061 | 29.6771 | 31.1827 | -29.6771 | 1358.3083 | 53.2098
662 | 2021-01-11 | 31.0764 | 4.2834 | 0 | 4.2834 | 100 | 100 | 0 | 4.707 | 0 | 4.2834 | 26.793 | 29.4428 | 31.0764 | -29.4428 | 1328.6312 | 52.9212
663 | 2021-01-12 | 30.9657 | 4.3947 | 0 | 4.3947 | 100 | 100 | 0 | 4.8293 | 0 | 4.3947 | 26.571 | 29.1989 | 30.9657 | -29.1989 | 1299.1883 | 52.6349
664 | 2021-01-13 | 30.8506 | 4.5104 | 0 | 4.5104 | 100 | 100 | 0 | 4.9565 | 0 | 4.5104 | 26.3402 | 28.9452 | 30.8506 | -28.9452 | 1269.9895 | 52.3509
665 | 2021-01-14 | 30.7311 | 4.6305 | 0 | 4.6305 | 100 | 100 | 0 | 5.0885 | 0 | 4.6305 | 26.1006 | 28.682 | 30.7311 | -28.682 | 1241.0442 | 52.0694
666 | 2021-01-15 | 30.6074 | 4.7549 | 0 | 4.7549 | 100 | 100 | 0 | 5.2252 | 0 | 4.7549 | 25.8525 | 28.4093 | 30.6074 | -28.4093 | 1212.3622 | 51.7905
667 | 2021-01-16 | 30.4794 | 4.8837 | 0 | 4.8837 | 100 | 100 | 0 | 5.3667 | 0 | 4.8837 | 25.5957 | 28.1272 | 30.4794 | -28.1272 | 1183.9529 | 51.5142
668 | 2021-01-17 | 30.3471 | 5.0166 | 0 | 5.0166 | 100 | 100 | 0 | 5.5128 | 0 | 5.0166 | 25.3305 | 27.8357 | 30.3471 | -27.8357 | 1155.8258 | 51.2406
669 | 2021-01-18 | 30.2106 | 5.1538 | 0 | 5.1538 | 100 | 100 | 0 | 5.6636 | 0 | 5.1538 | 25.0568 | 27.5349 | 30.2106 | -27.5349 | 1127.9901 | 50.9699
670 | 2021-01-19 | 30.07 | 5.2952 | 0 | 5.2952 | 100 | 100 | 0 | 5.8189 | 0 | 5.2952 | 24.7748 | 27.225 | 30.07 | -27.225 | 1100.4552 | 50.7021
671 | 2021-01-20 | 29.9253 | 5.4408 | 0 | 5.4408 | 100 | 100 | 0 | 5.9789 | 0 | 5.4408 | 24.4845 | 26.9061 | 29.9253 | -26.9061 | 1073.2301 | 50.4374
672 | 2021-01-21 | 29.7765 | 5.5904 | 0 | 5.5904 | 100 | 100 | 0 | 6.1433 | 0 | 5.5904 | 24.1861 | 26.5781 | 29.7765 | -26.5781 | 1046.324 | 50.1757
673 | 2021-01-22 | 29.6236 | 5.7441 | 0 | 5.7441 | 100 | 100 | 0 | 6.3121 | 0 | 5.7441 | 23.8796 | 26.2413 | 29.6236 | -26.2413 | 1019.7459 | 49.9172
674 | 2021-01-23 | 29.4668 | 5.9017 | 0 | 5.9017 | 100 | 100 | 0 | 6.4854 | 0 | 5.9017 | 23.5651 | 25.8957 | 29.4668 | -25.8957 | 993.5046 | 49.662
675 | 2021-01-24 | 29.306 | 6.0634 | 0 | 6.0634 | 100 | 100 | 0 | 6.663 | 0 | 6.0634 | 23.2427 | 25.5414 | 29.306 | -25.5414 | 967.6089 | 49.4102
676 | 2021-01-25 | 29.1414 | 6.2289 | 0 | 6.2289 | 100 | 100 | 0 | 6.845 | 0 | 6.2289 | 22.9125 | 25.1785 | 29.1414 | -25.1785 | 942.0675 | 49.1618
677 | 2021-01-26 | 28.9729 | 6.3983 | 0 | 6.3983 | 100 | 100 | 0 | 7.0311 | 0 | 6.3983 | 22.5746 | 24.8072 | 28.9729 | -24.8072 | 916.889 | 48.9169
678 | 2021-01-27 | 28.8006 | 6.5716 | 0 | 6.5716 | 100 | 100 | 0 | 7.2215 | 0 | 6.5716 | 22.229 | 24.4275 | 28.8006 | -24.4275 | 892.0818 | 48.6757
679 | 2021-01-28 | 28.6246 | 6.7485 | 0 | 6.7485 | 100 | 100 | 0 | 7.416 | 0 | 6.7485 | 21.876 | 24.0396 | 28.6246 | -24.0396 | 867.6543 | 48.4381
680 | 2021-01-29 | 28.4449 | 6.9292 | 0 | 6.9292 | 100 | 100 | 0 | 7.6146 | 0 | 6.9292 | 21.5156 | 23.6435 | 28.4449 | -23.6435 | 843.6147 | 48.2043
681 | 2021-01-30 | 28.2615 | 7.1136 | 0 | 7.1136 | 100 | 100 | 0 | 7.8171 | 0 | 7.1136 | 21.1479 | 23.2395 | 28.2615 | -23.2395 | 819.9711 | 47.9744
682 | 2021-01-31 | 28.0746 | 7.3015 | 0 | 7.3015 | 100 | 100 | 0 | 8.0237 | 0 | 7.3015 | 20.773 | 22.8275 | 28.0746 | -22.8275 | 796.7316 | 47.7484
683 | 2021-02-01 | 27.8841 | 7.493 | 0 | 7.493 | 100 | 100 | 0 | 8.2341 | 0 | 7.493 | 20.3911 | 22.4078 | 27.8841 | -22.4078 | 773.9041 | 47.5264
684 | 2021-02-02 | 27.6902 | 7.688 | 0 | 7.688 | 100 | 100 | 0 | 8.4484 | 0 | 7.688 | 20.0022 | 21.9804 | 27.6902 | -21.9804 | 751.4963 | 47.3084
685 | 2021-02-03 | 27.4929 | 7.8864 | 0 | 7.8864 | 100 | 100 | 0 | 8.6664 | 0 | 7.8864 | 19.6064 | 21.5455 | 27.4929 | -21.5455 | 729.5159 | 47.0947
686 | 2021-02-04 | 27.2922 | 8.0882 | 0 | 8.0882 | 100 | 100 | 0 | 8.8881 | 0 | 8.0882 | 19.204 | 21.1033 | 27.2922 | -21.1033 | 707.9703 | 46.8851
687 | 2021-02-05 | 27.0882 | 8.2933 | 0 | 8.2933 | 100 | 100 | 0 | 9.1135 | 0 | 8.2933 | 18.7949 | 20.6537 | 27.0882 | -20.6537 | 686.8671 | 46.6799
688 | 2021-02-06 | 26.881 | 8.5017 | 0 | 8.5017 | 100 | 100 | 0 | 9.3425 | 0 | 8.5017 | 18.3793 | 20.1971 | 26.881 | -20.1971 | 666.2134 | 46.4791
689 | 2021-02-07 | 26.6706 | 8.7132 | 0 | 8.7132 | 100 | 100 | 0 | 9.5749 | 0 | 8.7132 | 17.9574 | 19.7334 | 26.6706 | -19.7334 | 646.0163 | 46.2826
690 | 2021-02-08 | 26.4571 | 8.9278 | 0 | 8.9278 | 100 | 100 | 0 | 9.8108 | 0 | 8.9278 | 17.5292 | 19.2629 | 26.4571 | -19.2629 | 626.2829 | 46.0907
691 | 2021-02-09 | 26.2405 | 9.1456 | 0 | 9.1456 | 100 | 100 | 0 | 10.0501 | 0 | 9.1456 | 17.095 | 18.7857 | 26.2405 | -18.7857 | 607.02 | 45.9034
692 | 2021-02-10 | 26.021 | 9.3663 | 0 | 9.3663 | 100 | 100 | 0 | 10.2926 | 0 | 9.3663 | 16.6547 | 18.3019 | 26.021 | -18.3019 | 588.2343 | 45.7207
693 | 2021-02-11 | 25.7986 | 9.5899 | 0 | 9.5899 | 100 | 100 | 0 | 10.5384 | 0 | 9.5899 | 16.2086 | 17.8117 | 25.7986 | -17.8117 | 569.9324 | 45.5427
694 | 2021-02-12 | 25.5733 | 9.8165 | 0 | 9.8165 | 100 | 100 | 0 | 10.7873 | 0 | 9.8165 | 15.7568 | 17.3152 | 25.5733 | -17.3152 | 552.1207 | 45.3695
695 | 2021-02-13 | 25.3452 | 10.0458 | 0 | 10.0458 | 100 | 100 | 0 | 11.0393 | 0 | 10.0458 | 15.2994 | 16.8125 | 25.3452 | -16.8125 | 534.8056 | 45.2011
696 | 2021-02-14 | 25.1144 | 10.2778 | 0 | 10.2778 | 100 | 100 | 0 | 11.2943 | 0 | 10.2778 | 14.8366 | 16.3039 | 25.1144 | -16.3039 | 517.993 | 45.0376
697 | 2021-02-15 | 24.881 | 10.5126 | 0 | 10.5126 | 100 | 100 | 0 | 11.5523 | 0 | 10.5126 | 14.3684 | 15.7895 | 24.881 | -15.7895 | 501.6891 | 44.879
698 | 2021-02-16 | 24.6449 | 10.7499 | 0 | 10.7499 | 100 | 100 | 0 | 11.813 | 0 | 10.7499 | 13.8951 | 15.2693 | 24.6449 | -15.2693 | 485.8996 | 44.7255
699 | 2021-02-17 | 24.4064 | 10.9897 | 0 | 10.9897 | 100 | 100 | 0 | 12.0766 | 0 | 10.9897 | 13.4167 | 14.7437 | 24.4064 | -14.7437 | 470.6303 | 44.577
700 | 2021-02-18 | 24.1654 | 11.232 | 0 | 11.232 | 100 | 100 | 0 | 12.3428 | 0 | 11.232 | 12.9335 | 14.2126 | 24.1654 | -14.2126 | 455.8867 | 44.4336
701 | 2021-02-19 | 23.9221 | 11.4766 | 0 | 11.4766 | 100 | 100 | 0 | 12.6117 | 0 | 11.4766 | 12.4455 | 13.6763 | 23.9221 | -13.6763 | 441.674 | 44.2954
702 | 2021-02-20 | 23.6765 | 11.7236 | 0 | 11.7236 | 100 | 100 | 0 | 12.8831 | 0 | 11.7236 | 11.9529 | 13.135 | 23.6765 | -13.135 | 427.9977 | 44.1624
703 | 2021-02-21 | 23.4286 | 11.9728 | 0 | 11.9728 | 100 | 100 | 0 | 13.1569 | 0 | 11.9728 | 11.4558 | 12.5888 | 23.4286 | -12.5888 | 414.8627 | 44.0346
704 | 2021-02-22 | 23.1786 | 12.2242 | 0 | 12.2242 | 100 | 100 | 0 | 13.4332 | 0 | 12.2242 | 10.9545 | 12.0379 | 23.1786 | -12.0379 | 402.2739 | 43.9122
705 | 2021-02-23 | 22.9266 | 12.4776 | 0 | 12.4776 | 100 | 100 | 0 | 13.7117 | 0 | 12.4776 | 10.4489 | 11.4823 | 22.9266 | -11.4823 | 390.236 | 43.7951
706 | 2021-02-24 | 22.6725 | 12.7331 | 0 | 12.7331 | 100 | 100 | 0 | 13.9924 | 0 | 12.7331 | 9.9394 | 10.9224 | 22.6725 | -10.9224 | 378.7537 | 43.6835
707 | 2021-02-25 | 22.4165 | 12.9905 | 0 | 12.9905 | 100 | 100 | 0 | 14.2753 | 0 | 12.9905 | 9.426 | 10.3582 | 22.4165 | -10.3582 | 367.8313 | 43.5772
708 | 2021-02-26 | 22.1586 | 13.2497 | 0 | 13.2497 | 100 | 100 | 0 | 14.5602 | 0 | 13.2497 | 8.9089 | 9.79 | 22.1586 | -9.79 | 357.473 | 43.4765
709 | 2021-02-27 | 21.899 | 13.5108 | 0 | 13.5108 | 100 | 100 | 0 | 14.847 | 0 | 13.5108 | 8.3882 | 9.2178 | 21.899 | -9.2178 | 347.6831 | 43.3813
710 | 2021-02-28 | 21.6377 | 13.7735 | 0 | 13.7735 | 100 | 100 | 0 | 15.1357 | 0 | 13.7735 | 7.8642 | 8.6419 | 21.6377 | -8.6419 | 338.4652 | 43.2916
711 | 2021-03-01 | 21.3747 | 14.0379 | 0 | 14.0379 | 100 | 100 | 0 | 15.4262 | 0 | 14.0379 | 7.3369 | 8.0625 | 21.3747 | -8.0625 | 329.8233 | 43.2076
712 | 2021-03-02 | 21.1103 | 14.3038 | 0 | 14.3038 | 100 | 100 | 0 | 15.7185 | 0 | 14.3038 | 6.8065 | 7.4796 | 21.1103 | -7.4796 | 321.7608 | 43.1292
713 | 2021-03-03 | 20.8443 | 14.5712 | 0 | 14.5712 | 100 | 100 | 0 | 16.0123 | 0 | 14.5712 | 6.2731 | 6.8936 | 20.8443 | -6.8936 | 314.2812 | 43.0564
714 | 2021-03-04 | 20.577 | 14.84 | 0 | 14.84 | 100 | 100 | 0 | 16.3077 | 0 | 14.84 | 5.7371 | 6.3045 | 20.577 | -6.3045 | 307.3876 | 42.9894
715 | 2021-03-05 | 20.3084 | 15.1101 | 0 | 15.1101 | 100 | 100 | 0 | 16.6045 | 0 | 15.1101 | 5.1983 | 5.7125 | 20.3084 | -5.7125 | 301.0831 | 42.9281
716 | 2021-03-06 | 20.0385 | 15.3814 | 0 | 15.3814 | 100 | 100 | 0 | 16.9026 | 0 | 15.3814 | 4.6572 | 5.1178 | 20.0385 | -5.1178 | 295.3707 | 42.8725
717 | 2021-03-07 | 19.7675 | 15.6538 | 0 | 15.6538 | 100 | 100 | 0 | 17.202 | 0 | 15.6538 | 4.1137 | 4.5206 | 19.7675 | -4.5206 | 290.2529 | 42.8228
718 | 2021-03-08 | 19.4955 | 15.9274 | 0 | 15.9274 | 100 | 100 | 0 | 17.5026 | 0 | 15.9274 | 3.5681 | 3.921 | 19.4955 | -3.921 | 285.7323 | 42.7788
719 | 2021-03-09 | 19.2225 | 16.2019 | 0 | 16.2019 | 100 | 100 | 0 | 17.8043 | 0 | 16.2019 | 3.0206 | 3.3193 | 19.2225 | -3.3193 | 281.8113 | 42.7407
720 | 2021-03-10 | 18.9485 | 16.4773 | 0 | 16.4773 | 100 | 100 | 0 | 18.107 | 0 | 16.4773 | 2.4712 | 2.7156 | 18.9485 | -2.7156 | 278.492 | 42.7084
721 | 2021-03-11 | 18.6738 | 16.7536 | 0 | 16.7536 | 100 | 100 | 0 | 18.4105 | 0 | 16.7536 | 1.9202 | 2.1101 | 18.6738 | -2.1101 | 275.7765 | 42.682
722 | 2021-03-12 | 18.3982 | 17.0306 | 0 | 17.0306 | 100 | 100 | 0 | 18.7149 | 0 | 17.0306 | 1.3676 | 1.5029 | 18.3982 | -1.5029 | 273.6664 | 42.6615
723 | 2021-03-13 | 18.1221 | 17.3083 | 0 | 17.3083 | 100 | 100 | 0 | 19.0201 | 0 | 17.3083 | 0.81382 | 0.89431 | 18.1221 | -0.89431 | 272.1635 | 42.6468
724 | 2021-03-14 | 17.8454 | 17.5865 | 0 | 17.5865 | 100 | 100 | 0 | 19.3258 | 0 | 17.5865 | 0.25884 | 0.28444 | 17.8454 | -0.28444 | 271.2692 | 42.6381
725 | 2021-03-15 | 17.5681 | 17.5681 | 0 | 17.8653 | 100 | 98.3368 | 0 | 19.6321 | 0 | 17.5681 | 0 | 0 | 17.5681 | 0.32652 | 270.9848 | 42.6354
726 | 2021-03-16 | 17.2905 | 17.2905 | 0 | 18.1444 | 100 | 95.2937 | 0 | 19.9389 | 0 | 17.2905 | 0 | 0 | 17.2905 | 0.93839 | 271.2362 | 42.6378
727 | 2021-03-17 | 17.0125 | 17.0125 | 0 | 18.4239 | 100 | 92.3393 | 0 | 20.246 | 0 | 17.0125 | 0 | 0 | 17.0125 | 1.551 | 271.9587 | 42.6449
728 | 2021-03-18 | 16.7343 | 16.7343 | 0 | 18.7036 | 100 | 89.4708 | 0 | 20.5534 | 0 | 16.7343 | 0 | 0 | 16.7343 | 2.1641 | 273.153 | 42.6565
729 | 2021-03-19 | 16.4559 | 16.4559 | 0 | 18.9835 | 100 | 86.6851 | 0 | 20.861 | 0 | 16.4559 | 0 | 0 | 16.4559 | 2.7776 | 274.8194 | 42.6727
730 | 2021-03-20 | 16.1774 | 16.1774 | 0 | 19.2635 | 100 | 83.9796 | 0 | 21.1687 | 0 | 16.1774 | 0 | 0 | 16.1774 | 3.3913 | 276.9581 | 42.6935
731 | 2021-03-21 | 15.899 | 15.899 | 0 | 19.5435 | 100 | 81.3517 | 0 | 21.4764 | 0 | 15.899 | 0 | 0 | 15.899 | 4.005 | 279.5694 | 42.7189
Jahressumme |  | 5912.8506 | 2689.6813 | 0 | 7040.8156 | [8 empty] | 5912.8506 |  |  |  | kWh/Kopf/a
|  | Direktverbrauch | 45.4887 | %
Tag | Datum | Endenergie (EE) Verbrauch für Heizung & Warmwasser | Endenergie Direktbezug aus Kollektoren, am Saisonspeicher vorbei | beim Verbraucher verfügbare EE aus innerörtlichen Kollektoren | beim Verbraucher verfügbare EE aus externen Kollektoren | sofort verbrauchter Anteil des innerörtlichen Kollektorgewinns | sofort verbrauchter Anteil des externen Kollektorgewinns, als Fernwärme | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus innerörtlichen Kollektoren | am Saisonspeicher verfügbare Wärme aus externen Kollektoren | Deckungsgrad, allein aus innerörtlichen Kollektoren | Fernwärmebezug aus externem Kollektorfeld | Fernwärmebezug aus Saisonspeicher | Saisonspeicher Belastung | Fernwärme Bezug | Speicher laden | Speicher Iinhalt | Speicher Temperatur | Maximal Minimal Temperatur im Saisonspeicher: Jahr1 Jahr2

## t
Szenario für Röbel und Umgebung |  | Ort | Status | Einwohner | Fläche der Siedlungen | nach moderater Sanierung benötigte Wärme | nach moderater Sanierung benötigte Wärme
[5 empty] | km² | kWh/a | GWh/a
|  | Röbel+ | Gemeindeverbund | 7518 | 8.1104 | 44392000 | 44.392
Merkmale: |  | mehrere benachbarte Gemeinden;Kollektorfeld separat neben Saisonspeicher;Haupt- und Unterverteilungsleitungen; Volldeckung der Wärmelast für sanierte Gebäude (80 kWh/a/m²), ansonsten Teildeckung und zur Unterstützung BHKW; Heizperiode sind 180 Tage
x= nicht verwendet |  | Größe | Wert | Einheit | Abschrei- bung in a | Quelle/ Bemerkung | Bemerkungen Zusätze
Parametereingabe | Übernahme aus Tabelle e. |  | Eingabefelder blau |  |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Bevölkerung | 7518 | Personen |  | Tabelle s in dieser Datei |  | Abschreibungsjahre für
|  | benötigte Endenergie für Heizung+Warmwasser(WW), sanierte Gebäude | 80 | kWh/a/m² |  | https://heliogaia.de/Heizspiegel-fuer-Deutschland-2018.pdf | Datei: standardhaus001.ods | Abschreibungsjahre für
|  | durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf | 46.5 | m²/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Anteil der Nichtwohngebäude am Endenergieverbrauch | 37 | % |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7 |  | Abschreibungsjahre für
|  | komplett mit Wärme versorgte Geschossfläche pro Kopf (Wohnung & Gewerbe) | 73.8095 | m² |  | errechnet aus Werten dieser Datei |  | Abschreibungsjahre für
x |  | innerörtliche Dach- und Fassadenflächen für Kollektoren pro Kopf | 0 | m²/Kopf |  | gesetzt; ansonsten Schätzungen über das lokale Flächenpotential verwenden |  | Abschreibungsjahre für
|  | dazu die mögliche Ausnutzung dieser innerörtlichen Flächen für Kollektoren | 80 | % |  | gesetzt, Ränder und Zwischenräume |  | Abschreibungsjahre für
|  | außerhalb zusätzlich nötige Brutto-Kollektorfläche ohne Aufstellungsumgebung | 28 | m²/Kopf |  | gesetzt; probieren, bis e.S6=ca.80°C und e.S7>40°C, Vergleich auch mit t.D92 |  | Abschreibungsjahre für
|  | Globalstrahlung im Dezember, langjähriges Mittel 1991...2020, Berlin | 13 | kWh/m² |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Globalstrahlung im Juni, langjähriges Mittel 1991...2020, Berlin | 166 | kWh/m² |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Jahresertrag der Röhrenkollektoren, Würzburg bei T=75°C: Ritter CPC XL 1921 | 529 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_47.pdf; S.2;Annual output per m2 gross area |  | Abschreibungsjahre für
|  | Jahresertrag Flachkollektoren, Würzburg bei T=50°C: SUNEX S.A. AMP 2. | 370 | kWh/a/m² |  | http://www.solarkeymark.nl/DBF/PDF_Downloads/DS_1575.pdf |  | Abschreibungsjahre für
|  | Anteil an Röhrenkollektoren | 30 | % |  | gesetzt |  | Abschreibungsjahre für
|  | Effizienznachlass der Kollektoren im langjährigen Praxisbetrieb auf | 85 | % |  | gesetzt |  | Abschreibungsjahre für
|  | Transport- und Verschattungsverluste im außerstädtischen Kollektorfeld | 11 | % |  | gesetzt (7+4)% |  | Abschreibungsjahre für
x |  | Transportverluste beim Speicher-Laden aus innerörtlichen Kollektoren über Wärmenetz | 20 | % |  | https://irp.cdn-website.com/d00f2507/files/uploaded/RisikenUndWirtschaftlichkeitVonNWP.pdf; S. 10f |  | Abschreibungsjahre für
|  | Transportverluste Fernheizung | 9 | % |  | gesetzt, vgl. h.R32 + u.M25 (=100-(100-h.R32)*(100-u.M25)/100); vgl t.D147 |  | Abschreibungsjahre für
|  | Speicher Starttemperatur | 40 | °C |  | gesetzt |  | Abschreibungsjahre für
|  | Speichertiefe | 116 | m |  | gesetzt, muss angepasst werden an geologische Gegebenheiten |  | Abschreibungsjahre für
|  | Speicherdurchmesser | 117.844 | m |  | errechnet aus Zahlen dieser Datei |  | Abschreibungsjahre für
|  | mittlere Speicherverluste pro Jahr | 23 | % |  | gesetzt, vergleiche t.F114 |  | Abschreibungsjahre für
|  | Wärmespeicherzahl für Erdboden | 0.611 | kWh/m³/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf; S.3 z.B. Boden 2,2 MJ/K/m³ /3,6 | eingesetzt, entspricht 2200 kJ/m³/K | Abschreibungsjahre für
|  | Globalstrahlung in einem Jahr, langjähriges Mittel, Berlin | 1086.3656 | kWh/a/m² |  | errechnet aus dieser Datei |  | Abschreibungsjahre für
weitere Parameter | Allgemein | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
|  | besiedelte Fläche | 8.1104 | km² |  | Tab.s.Q32 |  | Abschreibungsjahre für
|  | Endenergie für Heizung+WW (Wohn-&Nichtwohngebäude) nach moderater Sanierung | 5904.7619 | kWh/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Wärmeverbrauch unter 100 Grad (Haushalte,Gewerbe,Industrie)pro Kopf; BRD 2017 | 10641 | kWh/a/Kopf |  | www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/3_tab_energieverbrauch-eev-sektor-waermezwecke_2018-02-14.pdf | Datei: 0_zahlen_energierelevant_eigene_zusammenstellung_BERLIN_BRD | Abschreibungsjahre für
|  | Endenergie nur für Warmwasser(WW) für alle Gebäude pro Kopf | 1437 | kWh/a/Kopf |  | https://www.dena.de/fileadmin/dena/Bilder/Newsroom/Meldungen/2018Q2/Grafik-dena-Gebaeudereport-kompakt-2018-Endenergiebezogener-Gebaeudeenergieverbrauch.jpg |  | Abschreibungsjahre für
|  | möglicher Anteil an direkter Wärmeversorgung, am Speicher vorbei | 45.4887 | % |  | Tabelle e.D737 |  | Abschreibungsjahre für
|  | Auslegungsleistung (Maximal nötige Heizleistung,saniert) | 2.401 | kW/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Nebenkosten der gesamten Anlage | 20 | % |  | https://www-docs.b-tu.de/fg-bauoekonomie/public/Forschung/Publikationen/Kalusche-Wolfdietrich/2016/orientierungswerte.pdf; S.5 |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Globalstrahlung Würzburg,langjähriges Mittel,Standort für Kollektorvergleich,Keymark | 1141 | kWh/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_mvs.html?nn=16102 |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Maximal mögliche tägliche Globalstrahlung | 7.5 | kWh/d/m² |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/solarenergie/strahlungskarten_sum.html?nn=16102 | Forst, Juni 2019: 224 kWh/m² | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Bruttopreis der eingesetzten Röhrenkollektoren: Ritter CPC XL 1921 | 360 | €/m² | 25 | [39] | https://www.vergleich.org/vakuumroehrenkollektor/ | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Bruttopreis der eingesetzten Flachkollektoren: SUNEX S.A. AMP 2.0 | 124 | €/m² | 25 | [1] | https://www.swissolar.ch/fileadmin/user_upload/Markterhebung/Marktumfrage_2017.pdf; S.8 zur Lebensdauer | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Brutto/netto-Faktor,externes Kollektorfeld | 2.75 |  |  | (Verschattung vermeiden,Wege,Ränder) |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Brutto-Kosten für Montage und Installationsmaterial Kollektorfeld | 188 | €/m² | 40 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 3000€/16m² |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Mengenrabatt Kollektoren und Installation | 20 | % |  | Minderung |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Bodenrichtwert Kollektorfeld | 0.5 | €/m² |  | https://www.bodenrichtwerte-boris.de/borisde/?lang=de |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | nötiger Pufferspeicher im Haus pro Person | 0 | l/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektoren | Preis der Pufferspeicher im Haus | 4.2 | €/l | 25 | https://www.solaranlagen-portal.de/thermische-solaranlage/solarkollektor-preis.html; Punkt 1.2: 2000...3000€/600Liter |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Wärmeleitwert Speicherumgebung | 2.7 | W/m/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Wärmeleitwert, trockener sandiger Füllboden | 0.4 | W/m/K |  | https://heliogaia.de/Geothermisches_Potenzial_spezifische_Wärmeleitfähigkeit_und_spezifische_Entzugsleistung_Berlin_k218.pdf |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Grundwassergeschwindigkeit an Grundwasseroberfläche | 0.05 | m/d |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Grundwassergeschwindigkeit in Speicherbodentiefe | 0.005 | m/d |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | strömungsaktives Porenvolumen bzgl. Speichervolumen | 15 | % |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | hydraulische Leitfähigkeit kf Speicher&Umgebung | 0.0001 | m/s |  | diese Geschwindigkeit stellt sich ein bei 45°Grundwassergefälle |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | mehrjährig gemittelte Niederschlagsmenge | 0.57 | m/a |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | mehrjährig gemittelte Lufttemperatur | 9.72 | °C |  | https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimadatendeutschland/mittelwerte/temp_8110_fest_html.html?view=nasPublication&nn=16102 |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Bodentemperatur in 50m Tiefe | 12 | °C |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Speichertemperatur Arbeitsspanne | 40 | K |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Speichertemperatur Mittel | 60 | °C |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Überlappung der Speicherabdeckung über den Rand | 10 | m |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Höhe der trockenen Füllbodenabdeckung | 2 | m |  | eingesetzt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Anzahl der Bohrungen; zweimal | 24.1416 | Stück |  | errechnet aus Tabelle t dieser Datei; je eine Bohrung oben und unten im Speichergrundwasser |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Länge aller Bohrungen | 3360.5145 | m |  | errechnet aus Tabelle t dieser Datei |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Förderleistung eines Brunnens | 30 | m³/h |  | gesetzt, vgl.: https://www.straelen.de/rathaus-politik/dienstleistungen/ver-und-entsorgung/wasserversorgung/ ; Geschichte… 1979… | „1979 Bau eines Tiefenbrunnens...konnte die Förderkapazität um 150 m³/h ... erhöht werden.“ | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Kosten für Aushub+Erdbewegung | 5.7 | €/m³ |  | http://baupreise24.de/baupreise/erdarbeiten |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Kosten für Abdeckung mit 2 Folien pro m² | 16 | €/m² | 50 | 1,5mm doppelt |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Kosten für Dichtwand pro m² | 80 | €/m² | 50 | H.O.Buja,Ingenieurhandbuch Bergbautechnik,Beuth Verlag GmbH 2013, S. 679 | https://books.google.de/books?id=hRmYJX_u7ykC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Kosten für Bohrungen pro m | 300 | €/m | 50 | https://www.my-hammer.de/preisradar/was-kostet-brunnen-bohren/ | 30...70 €/m; https://www.kesselheld.de/tiefenbohrung/ | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Mengenrabatt Bohren | 40 | % |  | Minderung |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Kosten für Pufferspeicher am Saisonspeicher pro m³ | 100 | €/m³ | 50 | Pro_Keller_Broschuere_Kostenvergleich.pdf; Kostenschätzung anhand von Kellerbau | https://cdn.website-start.de/proxy/apps/zook5o/uploads/gleichzwei/instances/BAEE886A-5189-4B80-BB0C-126AD8811398/wcinstances/epaper/7f303bab-bf8c-4d61-bc1d-dd8e2caed8b8/pdf/181231_pro_keller_broschuere_einzelseiten_WEB.pdf | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher | Kosten Technikgebäude am Speicherrand | 400000 | € | 50 | Schätzung |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Kosten Hauptverteilung Kanal mit Rohren | 500 | €/m | 25 | https://enerko.de/wp-content/uploads/2020/01/191212-Kurzbericht-FW-Schiene-Rheinland.pdf S.9 u.a. 500...1000€/m |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Kosten Unterverteilung Kanal mit Rohren | 222 | €/m | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 175*1,02^12 | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Kosten Hausanschluss | 3171 | € | 25 | https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2014/07/Clausen-Kosten_-laendliche_-Waermenetze-2012.pdf | S.5f; von 2008 inflationsbereinigt 2500*1,02^12 | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Kosten Wärmetauscher (Doppelnutzg.Speicher-Fernwärme,Kollektoren-Speicher) | 1 | €/kW | 1 | ebay, Datei: wärmetauscher_preise.ods |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Wirkungsgrad Umwälzpumpen | 75 | % |  | https://www.ksb.com/de-global/kreiselpumpenlexikon/artikel/pumpenwirkungsgrad-1074676 |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Kosten der Umwälzpumpen | 216 | €/kW | 20 | http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NM.pdf | Datei: preisfunktion_pumpen.ods | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Investitionskosten für Heizkraftwerk | 585 | €/kW | 30 | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; inflationsbereinigt 0,48*1,02^10=0,585 | vgl. auch https://enerko.de/wp-content/uploads/2015/06/Endbericht_GKK_Kiel.pdf; S.96 | Abschreibungsjahre für
Berechnungen | BHKW | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
|  | erforderliche Zusatzleistung Blockheizkraftwerk (BHKW) thermisch | 14.4378 | MW thermisch |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Wirkungsgrad BHKW | 39 | % |  | https://www.ier.uni-stuttgart.de/publikationen/arbeitsberichte/downloads/Arbeitsbericht_04.pdf; bis 60% |  | Abschreibungsjahre für
|  | BHKW elektrische Leistung | 9.2307 | MW elektrisch |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Kosten für Blockheizkraftwerke zur Temperaturanhebung in der dritten Leitung | 5.4 | Millionen € |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Leistung Wärmetauscher am Saisonspeicher | 18051.0727 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Kollektorfelder | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
|  | Kollektorfläche brutto, optimal orientiert, ohne Aufstellungsumgebung | 188544.656 | m² |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Kollektorfläche brutto pro Kopf | 25.0791 | m²/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Kollektorfläche brutto, innerörtlich möglich | 0 | m²/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Kollektorfläche brutto, extern nötig | 25.0791 | m²/Kopf |  | vgl. Zelle e.V11 |  | Abschreibungsjahre für
|  | externe Kollektorfeldfläche (brutto+ Aufstellungsumgebung) | 0.5185 | km² |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Seitenlänge für ein quadratisches Kollektorfeld | 0.72007 | km |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Anteil dieser Kollektorfeldfläche an gesamter Siedlungsfläche | 6.393 | % |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | externe Kollektorfeldfläche (brutto+Aufstellungsumgebung)/pro Kopf | 68.9675 | m²/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Saisonspeicher, BHKW | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
|  | Jahreswärmebedarf (Wohn+Nichtwohn,Heizg.+WW), saniert,+Verlustausgleich JWBwnhwsv | 56725455.575 | kWh/a |  | eingeplante Verluste: Fernwärmeverteilung, Saisonspeicher |  | Abschreibungsjahre für
|  | Vom Jahreswärmebedarf JWBwnhwsv müssen gespeichert werden | 30921759.7825 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Wärmebedarf bis100 Grad 2017 (Haushalte,Gewerbe,Industrie)+Verlustausgleich | 87911030.7692 | kWh/a |  | BRD-Durchschnitt 2017; für die gegebene Bevölkerungszahl |  | Abschreibungsjahre für
|  | thermische Auslegungsleistung Blockheizkraftwerk | 14.4378 | MW thermisch |  | Faktor 2 wegen Auslegungsleistung (erwartetes Leistungsmaximum im Jahreslauf) |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
|  | SpeicherVolumen | 1265211.1204 | m³ |  | errechnet aus dem Speicherbedarf in D99 |  | Abschreibungsjahre für
| Speicher | Tiefe für eine minimale Gesamtoberfläche; Tiefe = Durchmesser | 117.2459 | m |  | errechnet aus Volumen in D103 bei minimaler Oberfläche; diese Tiefe sollte gewählt und in e.V22 sowie D105 eingesetzt werden, falls es geologische Gegebenheiten zulassen |  | Abschreibungsjahre für
|  | Möglichkeit zur Eingabe einer anderen Speichertiefe | 116 | m |  | gesetzt, mit dieser Tiefe wird weiter gerechnet; Standardeintrag kommt aus D104 bzw. e.V22 |  | Abschreibungsjahre für
|  | als SpeicherDurchmesser ergibt sich nach der Vorgabe der Tiefe in D105: | 117.844 | m |  | errechnet aus D105 |  | Abschreibungsjahre für
|  | SpeicherDeckfläche | 10906.9924 | m² |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Anteil der Speicherdeckfläche an gesamter Siedlungsfläche | 0.13448 | % |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Saisonspeicherverluste nach oben | 960803.0699 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen |  | Abschreibungsjahre für
|  | Saisonspeicherverluste durch Wärmeleitung im Boden | 5000000 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen |  | Abschreibungsjahre für
|  | Saisonspeicherverluste durch Niederschlag in der Umgebung | 45023.8289 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen |  | Abschreibungsjahre für
|  | Saisonspeicherverluste durch regionalen Grundwasserfluss in Speicherumgebung | 362422.9891 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen |  | Abschreibungsjahre für
|  | Saisonspeicherverluste durch Grundwasserkonvektion in der Speicherumgebung | 608259.5693 | kWh/a |  | für hohe Genauigkeitsansprüche bei jeder Parameteränderung extern mit zylindermodell007.ods neu berechnen |  | Abschreibungsjahre für
|  | Gesamtverlust Saisonspeicher | 6976509.4572 | kWh/a, entspricht | 22.56% |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Größe der Pufferspeicher je | 5704.753 | m³ |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Anzahl der Wohngebäude im Plangebiet dieser Tabelle | 1347 | Gebäude |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | mittlere zu einem Gebäude gehörige Siedlungsfläche | 6021.1195 | m² |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | mittlere Seitenlänge des einem Gebäude zugeordneten Flächenstückes | 77.5959 | m |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | mittlere Länge eines Unterverteilungszweiges | 500.6786 | m |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | mittlere Anzahl der Grundstücke an einem Unterverteilungszweig | 6.4524 | Grundst./Zw. |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Anzahl der Unterverteilungszweige | 208.76 | Zweige |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | mittlere Anzahl Bewohner je Gebäude | 5.5813 |  |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | mittlere Leistung je Gebäude (saniert) | 6.7005 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung | Auslegungsleistung je Gebäude (saniert) | 13.4009 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Unterverteilung | Gesamtlänge aller Unterverteilungszweige (jeweils 3 Leitungen) | 104.5216 | km |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Unterverteilung | Länge Unterverteilungstrasse pro Kopf | 13.9029 | m/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Unterverteilung | mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der Unterverteilung | 79.4478 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Unterverteilung | Auslegungsleistung aller Pumpen der Unterverteilung | 276.6533 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Unterverteilung | Jahreswärmeverluste der Unterverteilung | 2851506.7593 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Hauptverteilung | Gesamtlänge aller Hauptverteilungstrassen (jeweils 3 Leitungen) | 27.67 | km |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Hauptverteilung | Länge der Hauptverteilungstrassen pro Kopf | 3.6805 | m/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Hauptverteilung | mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der Hauptverteilung | 91.2853 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Hauptverteilung | Auslegungsleistung aller Pumpen der Hauptverteilung | 690.889 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Hauptverteilung | Jahreswärmeverluste der Hauptverteilung | 2014358.5663 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | mittlere Leistungsaufnahme aller Pumpen der gesamten Verteilung | 170.7331 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Auslegungsleistung aller Pumpen der gesamten Verteilung | 967.5423 | kW |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | mittlere Leistungsaufnahme aller Verteilerpumpen pro Kopf | 22.7099 | W/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Auslegungsleistung aller Verteilerpumpen pro Kopf | 128.6968 | W/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahresenergieverbrauch der Verteilerpumpen | 737566.8075 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahresenergieverbrauch der Verteilerpumpen pro Kopf | 98.1068 | kWh/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz | 4865865.3256 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz pro Kopf | 647.2287 | kWh/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz bezüglich ins Netz eingespeister Wärme | 9.9746 | % |  | vergleiche h.R32+u.M25 |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektorfeld | 958836.8497 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahresverbrauch der Pumpen für Fernheizverteilung und Kollektoren pro Kopf | 127.5388 | kWh/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verteilung gesamt | Jahresverbrauch der Pumpen für Verteil. u. Koll. bezüglich gelieferter Wärme | 1.6903 | % |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Verluste | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
|  | Jahreswärmeverlust durch Speicherung | 6976509.4572 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Jahreswärmeverlust im Fernwärmenetz | 4865865.3256 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Gesamtverluste durch Speicherung und Verteilung | 11842374.7829 | kWh/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
|  | Jahreswärmeverlust durch Speicherung | 12.2987 | % |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Jahreswärmeverlust durch Verteilung | 8.5779 | % |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Gesamtverluste durch Speicherung und Verteilung bezüglich bereitgestellter Energie | 20.8766 | % |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Kosten | Tarife | [6 empty] | Abschreibungsjahre für
|  | Gastarif | 0.05 | €/kWh |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Stromtarif, Bezug | 0.22 | €/kWh |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Stromtarif, Einspeisung | 0.05 | €/kWh |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | Wartung Heizung | 160 | €/a/Haushalt |  | https://www.heizspiegel.de/heizkosten-senken/heizungswartung/ | hier pro Anschluss gerechnet | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Investition | Saisonspeicher, Abdeckung | 408899.2664 | € |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Saisonspeicher, Bohrungen | 604892.6116 | € |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Saisonspeicher, Schlitzwand | 3435622.3065 | € |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Saisonspeicher, zwei Pufferspeicher | 1140950.6079 | € |  | für Saisonspeicher Vorlauf und Rücklauf, Abfangen der Wärmespitzen aus externem Kollektorfeld, innerstädtische Kollektoren puffern die lokalen Speicher in den Gebäuden |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Technikgebäude am Speicherrand, geschätzt | 400000 | € | 50 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Saisonspeicher, gesamt | 5990364.7925 | € | 50 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Umwälzpumpen Unterverteilung | 59757.1079 | € | 20 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Umwälzpumpen Hauptverteilung | 149232.0224 | € | 20 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Kollektoren | 29382799.1957 | € | 25 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Aufstellung, Installation der Kollektoren | 28357116.2669 | € | 40 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Wärmespeicher in den Gebäuden | 0 | € | 25 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Bodenpreis für externes Kollektorfeld | 259248.902 | € | 100 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse | 27475141.2634 | € | 25 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung | 13835000 | € | 25 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | BHKW (ohne Energiekosten) | 5399961.2785 | € | 30 |  |  | Abschreibungsjahre für
| Investition | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 138636226.0367 | € |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 210944.1069 | €/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Energiekosten BHKW | 2556194.688 | €/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -996915.9283 | €/a |  | Ertrag in der Heizperiode |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Wärmetauscher wechseln | 18051.0727 | €/a |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Betrieb, Wartung | 610598.9848 | €/a |  | 1,97 Personen pro Haushalt, Bundesdurchschnitt |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Saisonspeicher, gesamt | 15.9361 | €/a/Kopf | das sind | 2.19% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Umwälzpumpen Unterverteilung | 0.39743 | €/a/Kopf | das sind | 0.05461% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Umwälzpumpen Hauptverteilung | 0.9925 | €/a/Kopf | das sind | 0.1364% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Kollektoren | 156.3331 | €/a/Kopf | das sind | 21.48% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Aufstellung, Installation der Kollektoren | 94.2974 | €/a/Kopf | das sind | 12.96% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Wärmespeicher in den Gebäuden | 0 | €/a/Kopf | das sind | 0% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Bodenpreis für externes Kollektorfeld | 0.34484 | €/a/Kopf | das sind | 0.04738% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Fernwärmeleitungen für Unterverteilung und Hausanschlüsse | 146.1832 | €/a/Kopf | das sind | 20.09% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | Fernwärmeleitungen für Hauptverteilung | 73.61 | €/a/Kopf | das sind | 10.11% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
| Investitionskosten | BHKW (ohne Energiekosten) | 23.9424 | €/a/Kopf | das sind | 3.29% | der Gesamtkosten | Abschreibungsjahre für
|  | Investition für die gesamte Anlage | 512.0369 | €/a/Kopf |  | brutto |  | Abschreibungsjahre für
|  | Investition für die gesamte Anlage mit Nebenkosten | 640.0461 | €/a/Kopf |  | brutto |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | E-Antrieb der Pumpen, Stromkosten | 28.0585 | €/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Energiekosten BHKW | 340.0099 | €/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Ertrag BHKW, Elektroenergie | -132.6039 | €/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Wärmetauscher | 2.401 | €/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
| laufende Kosten | Betrieb, Wartung | 81.2183 | €/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
|  | laufende Kosten | 319.0839 | €/a/Kopf |  |  |  | Abschreibungsjahre für
Abschreibungsjahre für
Ergebnis: |  | Gesamtkosten bei Realisierung 2020 mit BHKW | 959.1301 | €/a/Kopf |  | bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von noch | 40.18% | Abschreibungsjahre für
|  | Gesamtkosten, nach Sanierung aller Gebäude auf 80kWh/a/m² | 727.7816 | €/a/Kopf |  | bei eingepreistem Fremdenergieeinsatz von nur noch | 2.16% | Abschreibungsjahre für
|  | bisher in Deutschland pro Jahr für Gebäudeenergie ausgegeben: 65.000.000.000 €/a; das sind 785 €/a/Kopf |  |  |  | https://heliogaia.de/9254_Gebaeudereport_dena_kompakt_2018.pdf; S.7 |  | Abschreibungsjahre für
Note on C98: danielwittig: edit dw
Note on C99: danielwittig: edit dw
Note on K6: danielwittig: eingefügt aus technischen Gründen, um die Bedeutung von Spalte F auszulesen. DW

## h
Hauptverteilung, erdverlegt
Gruppe | lfd. Nr. | Ort | Einwohner, Schätzung nach Wohngebäuden | Leitungsverluste
%
1 | 1 | Bollewick | 607.9885 | 14.8641 | Leitung entsprechend korrigieren
1 | 2 | Bütow | 169.7815 | 9.5486
1 | 3 | Dambeck(zu Bütow) | 307.314 | 9.5486
2 | 4 | Gotthun | 300.6745 | 10.5044
2 | 5 | Groß Kelle | 97.6955 | 3.7604
2 | 6 | Leizen | 455.28 | 1.5478
3 | 7 | Ludorf | 456.2285 | 21.3094
3 | 8 | Minzow(zu Leizen) | 338.6145 | 14.7346
3 | 9 | Röbel/Müritz | 4784.234 | 27.5436
|  | Summe/Durchschnitt | 7517.811
|  | Rohr-Dämmung | 0.07 | m | mit | 0.035 | W/m/K
|  | Normgeschwindigkeit in Hauptverteilung | 1.2 | m/s
|  | Leitungsnummer laut Karte | versorgte Bewohner | Trassenlänge | Normalleistung | Auslegungsleistung | Leitungsdurchmesser innen | Druckverlust auf Vorlaufleitung bei Normalleistung | Druckverlust auf Vorlaufleitung bei Auslegungsleistung | Leistungsaufnahme der Pumpen bei Normalleistung, Vor- und Rücklauf | Leistungsaufnahme der Pumpen bei Auslegungsleistung, Vor- und Rücklauf | Jahresenergieverbrauch aller Pumpen in Hauptverteilung | Verweildauer im Vorlauf bei Normalleistung | Verweildauer im Vorlauf bei Auslegungsleistung | Leistungsverlust Vor+ Rücklauf | Wärmeverluste | Wärmeverluste pro übertragene Wärme | Durchleitungsfaktor | Leitungsnummer laut Karte
|  |  |  | m | kW | kW | m | bar | bar | kW | kW | kWh/a | h | h | kW | kWh/a | %
|  | 1 | 5240.4625 | 3090 | 6587.7475 | 13175.495 | 0.23553 | 1.7967 | 6.799 | 25.0499 | 189.5889 | x | 0.71528 | 0.35764 | 101.9656 | 440491.5581 | 1.5478 | 0.98452 | 1
|  | 2 | 456.2285 | 3740 | 573.5215 | 1147.0431 | 0.069495 | 7.4805 | 28.3079 | 9.0798 | 68.7203 | x | 0.86574 | 0.43287 | 52.1756 | 225398.4222 | 9.0974 | 0.90903 | 2
|  | 3 | 1594.7447 | 2140 | 2004.742 | 4009.484 | 0.12993 | 2.2771 | 8.617 | 9.6613 | 73.1213 | x | 0.49537 | 0.24769 | 45.055 | 194637.3864 | 2.2474 | 0.97753 | 3
|  | 4 | 398.37 | 3570 | 500.788 | 1001.5761 | 0.064939 | 7.6445 | 28.9286 | 8.1022 | 61.321 | x | 0.82639 | 0.41319 | 47.8184 | 206575.3196 | 9.5486 | 0.90451 | 4
|  | 5 | 300.6745 | 1800 | 377.9757 | 755.9515 | 0.056417 | 4.4399 | 16.8018 | 3.5517 | 26.8811 | x | 0.41667 | 0.20833 | 22.2121 | 95956.1791 | 5.8766 | 0.94123 | 5
|  | 6 | 97.6955 | 1360 | 122.8123 | 245.6246 | 0.032159 | 5.8978 | 22.3186 | 1.533 | 11.6021 | x | 0.31481 | 0.15741 | 12.4785 | 53907.1491 | 10.1606 | 0.89839 | 6
|  | 7 | 338.6145 | 2560 | 425.6698 | 851.3397 | 0.059871 | 5.9485 | 22.5105 | 5.3589 | 40.5589 | x | 0.59259 | 0.2963 | 32.6908 | 141224.2117 | 7.6798 | 0.9232 | 7
|  | 8 | 455.28 | 2090 | 572.3292 | 1144.6584 | 0.069423 | 4.1846 | 15.8357 | 5.0688 | 38.3628 | x | 0.4838 | 0.2419 | 29.1386 | 125878.5991 | 5.0912 | 0.94909 | 8
|  | 9 | 169.7815 | 1560 | 213.4311 | 426.8622 | 0.042394 | 5.1271 | 19.4022 | 2.3159 | 17.5282 | x | 0.36111 | 0.18056 | 16.4577 | 71097.2147 | 7.711 | 0.92289 | 9
|  | 10 | 1270.99 | 4400 | 1597.7523 | 3195.5047 | 0.11599 | 5.2509 | 19.8706 | 17.7558 | 134.3843 | x | 1.0185 | 0.50926 | 85.5624 | 369629.7659 | 5.3552 | 0.94645 | 10
|  | 11 | 607.9885 | 1360 | 764.2979 | 1528.5959 | 0.080225 | 2.3541 | 8.9085 | 3.8079 | 28.8201 | x | 0.31481 | 0.15741 | 20.7321 | 89562.7605 | 2.7126 | 0.97287 | 11
Summen/ Ergebnisse |  |  |  | m: 27670; kW: 9450.5858; kW: 91.2853; kW: 690.889; kWh/a: 394352.3497; kW: 466.2867; kWh/a: 2014358.5663; %: 4.9339

## u
Unterverteilung, erdverlegt
Eingaben: Eingabefelder blau
mittlere Zweiglänge | 500.6786 | m
Fläche pro zu heizendes Gebäude (Wohn-und Gewerbegebäude) | 6021.1195 | m²
Grundstückslänge | 77.5959 | m
Norm-Geschwindigkeit des Wärmeträgers in Unterverteilung (UV) | 0.9 | m/s
Geschwindigkeit des Wärmeträgers bei Auslegungsleistung in UV | 1.8 | m/s
Temperatur Vorlauf | 60 | °C
Temperaturdifferenz, Spreizung (Vor- und Rücklauf) | 30 | K
Rohr-Dämmung, Stärke | 0.1 | m
Rohr-Dämmung, Leitwert | 0.035 | W/m/K
Druckabfall, Pumpleistung und Wärmeverlust bei Auslegungsleistung in einem Zweig (einmal reduziert) | Abschnittnummer im Zweig | endet bei Meter | Gebäudeanzahl bis Abschnittende | Auslegungsleistung zu Beginn des Abschnittes | Leitungsinnendurchmesser | Druckabfall pro m | Druckabfall am Abschnitt, Doppelleitung | Leistungsaufnahme der Pumpen, Vor- und Rücklauf | Verweildauer im Vorlauf | Leistungsverlust Vor+ Rücklauf | Jahreswärmeverluste | Wärmeverlust relativ
|  |  |  | kW | m | bar | bar | kW | s | kW | kWh/a | %
| 1 | 250.3393 | 3.2262 | 90.5425 | 0.022545 | 0.015715 | 7.8684 | 0.75388 | 139.0774 | 1.6831 | 7271.0945 | 1.8589
| 2 | 500.6786 | 3.2262 | 45.2712 | 0.015942 | 0.02382 | 11.9262 | 0.57134 | 278.1548 | 1.4787 | 6388.1662 | 3.2664
| gesamt |  |  | bar: 19.7946; kW: 1.3252; kW: 3.1619; kWh/a: 13659.2606; %: 3.4921
Gesamtzweig
Druckabfall, Pumpleistung und Wärmeverlust bei Normleistung in einem Zweig (einmal reduziert) | Abschnittnummer im Zweig | endet bei Meter | Gebäudeanzahl bis Abschnittende | Normleistung zu Beginn des Abschnittes | Leitungsinnendurchmesser | Druckabfall pro m | Druckabfall am Abschnitt Doppelleitung | Leistungsaufnahme der Pumpen, Vor- und Rücklauf | Verweildauer im Vorlauf | Leistungsverlust Vor+ Rücklauf | Jahreswärmeverluste | Wärmeverlust relativ
|  |  |  | kW | m | bar | bar | kW | s | kW | kWh/a | %
| 1 | 250.3393 | 3.2262 | 45.2712 | 0.022545 | 0.0045131 | 2.2596 | 0.2165 | 278.1548 | 1.6831 | 7271.0945 | 3.7179
| 2 | 500.6786 | 3.2262 | 22.6356 | 0.015942 | 0.0068405 | 3.4249 | 0.16407 | 556.3095 | 1.4787 | 6388.1662 | 6.5328
| gesamt |  |  | bar: 5.6845; kW: 0.38057; kW: 3.1619; kWh/a: 13659.2606; %: 6.9843

## s
Bild | Nr. | Ort | Einwohner aus Quelle | Einwohner errechnet | Einwohner favorisiert | verwendete Einwohnerzahl | Gewerbegebäude | Wohngebäude | Nebengebäude | Pixel | Pixel | 50m=35pix=2; 30m=42pix=1 | m | m | m² | Summe |  | Quellen
11 | 1 | Bollewick | 641 | 552.5479 | 641 | 607.9885 | 22 | 99 | 93 | 244 | 609 | 1 | 348.5714 | 870 | 303257.1429 |  |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Bollewick
12 |  | Bollewick | [7 empty] | 900 | 64 | 1 | 1285.7143 | 91.4286 | 117551.0204 |  |  | Bollewick
13 |  | Bollewick | [7 empty] | 244 | 145 | 1 | 348.5714 | 207.1429 | 72204.0816 |  |  | Amt: | Röbel-Müritz
14 |  | Bollewick | [7 empty] | 630 | 272 | 1 | 900 | 388.5714 | 349714.2857 |  |  | Höhe: | 86 m ü. NHN
15 |  | Bollewick | [7 empty] | 110 | 350 | 1 | 157.1429 | 500 | 78571.4286 | 921297.9592 |  | Fläche: | 26,69 km2 | 26.69
21 | 2 | Bütow | 452 | 178.6013 | 179 | 169.7815 | 19 | 32 | 24 | 430 | 360 | 1 | 614.2857 | 514.2857 | 315918.3673 | 315918.3673 |  | Einwohner: | 641 (31. Dez. 2018)[1]
31 | 3 | Dambeck(zu Bütow) |  | 323.7149 | 324 | 307.314 | 16 | 58 | 44 | 390 | 390 | 2 | 278.5714 | 278.5714 | 77602.0408 |  |  | Bevölkerungsdichte: | 24 Einwohner je km2
32 |  | Dambeck(zu Bütow) | [7 empty] | 620 | 540 | 2 | 442.8571 | 385.7143 | 170816.3265 | 248418.3673 |  | Postleitzahl: | 17207
41 | 4 | Gotthun | 317 | 396.2717 | 317 | 300.6745 | 11 | 71 | 52 | 200 | 590 | 1 | 285.7143 | 842.8571 | 240816.3265 |  |  | Vorwahl: | 39931
42 |  | Gotthun | [7 empty] | 170 | 750 | 1 | 242.8571 | 1071.4286 | 260204.0816 | 501020.4082
51 | 5 | Groß Kelle | 103 | 184.1826 | 103 | 97.6955 | 14 | 33 | 23 | 555 | 606 | 2 | 396.4286 | 432.8571 | 171596.9388 |  |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Bütow
52 |  | Groß Kelle | [7 empty] | 470 | 200 | 2 | 335.7143 | 142.8571 | 47959.1837 | 219556.1224 |  | Bütow/Dammbeck
61 | 6 | Leizen | 480 | 446.5033 | 480 | 455.28 | 31 | 80 | 62 | 500 | 210 | 2 | 357.1429 | 150 | 53571.4286 |  |  | Amt: | Röbel-Müritz
62 |  | Leizen | [7 empty] | 330 | 420 | 2 | 235.7143 | 300 | 70714.2857 |  |  | Höhe: | 78 m ü. NHN
63 |  | Leizen | [7 empty] | 170 | 120 | 2 | 121.4286 | 85.7143 | 10408.1633 |  |  | Fläche: | 26,32 km2 | 26.32
64 |  | Leizen | [7 empty] | 333 | 439 | 2 | 237.8571 | 313.5714 | 74585.2041 |  |  | Einwohner: | 452 (31. Dez. 2018)[1]
65 |  | Leizen | [7 empty] | 500 | 600 | 2 | 357.1429 | 428.5714 | 153061.2245 |  |  | Bevölkerungsdichte: | 17 Einwohner je km2
66 |  | Leizen | [7 empty] | 430 | 270 | 2 | 307.1429 | 192.8571 | 59234.6939 | 421575 |  | Postleitzahl: | 17209
71 | 7 | Ludorf | 481 | 764.637 | 481 | 456.2285 | 30 | 137 | 87 | 1000 | 350 | 2 | 714.2857 | 250 | 178571.4286 |  |  | Vorwahl: | 39922
72 |  | Ludorf | [7 empty] | 800 | 520 | 2 | 571.4286 | 371.4286 | 212244.898 | 390816.3265
81 | 8 | Minzow(zu Leizen) |  | 357.2027 | 357 | 338.6145 | 16 | 64 | 45 | 555 | 555 | 2 | 396.4286 | 396.4286 | 157155.6122 |  |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Gotthun
82 |  | Minzow(zu Leizen) | [7 empty] | 700 | 220 | 2 | 500 | 157.1429 | 78571.4286 | 235727.0408 |  | Gotthun
91 | 9 | Röbel/Müritz | 5044 | 4314.3385 | 5044 | 4784.234 | 84 | 773 | 563 | 1000 | 600 | 1 | 1428.5714 | 857.1429 | 1224489.7959 |  |  | Amt: | Röbel-Müritz
92 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 950 | 580 | 1 | 1357.1429 | 828.5714 | 1124489.7959 |  |  | Höhe: | 68 m ü. NHN
93 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 564 | 619 | 1 | 805.7143 | 884.2857 | 712481.6327 |  |  | Fläche: | 10 km2 | 10
94 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 626 | 476 | 1 | 894.2857 | 680 | 608114.2857 |  |  | Einwohner: | 317 (31. Dez. 2018)[1]
95 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 333 | 570 | 1 | 475.7143 | 814.2857 | 387367.3469 |  |  | Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner je km2
96 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 312 | 543 | 1 | 445.7143 | 775.7143 | 345746.9388 |  |  | Postleitzahl: | 17207
97 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 300 | 600 | 1 | 428.5714 | 857.1429 | 367346.9388 |  |  | Vorwahl: | 39931
98 |  | Röbel/Müritz | [7 empty] | 111 | 380 | 1 | 158.5714 | 542.8571 | 86081.6327 | 4856118.3673
|  | Summe | 7518 | 7518 | 7926 | 7517.811 | 243 | 1347 | 993 |  |  |  |  | 500.6786 |  | 8110447.9592 |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Groß_Kelle
[7 empty] | 9.408% | 52.15% | 38.44% | [8 empty] | Groß Kelle
[14 empty] | 500.6786 | m | mittlere Zweiglänge |  | Amt: | Röbel-Müritz
[8 empty] | 5.5813 | Bewohner/Wohngebäude |  |  |  |  | 6021.1195 | m² | Fläche pro Wohngebäude |  | Höhe: | 80 m ü. NHN
[14 empty] | 77.5959 | m | Grundstückslänge |  | Fläche: | 6,68 km2 | 6.68
Gruppe | Nr. | [16 empty] | Einwohner: | 103 (31. Dez. 2018)[1]
[18 empty] | Bevölkerungsdichte: | 15 Einwohner je km2
1 | 1 | Bollewick | [15 empty] | Postleitzahl: | 17207
1 | 2 | Bütow | [15 empty] | Vorwahl: | 39931
2 | 3 | Dambeck(zu Bütow)
2 | 4 | Gotthun | [15 empty] | https://de.wikipedia.org/wiki/Leizen
2 | 5 | Groß Kelle | [15 empty] | Leizen/Minzow
2 | 6 | Leizen | [15 empty] | Amt: | Röbel-Müritz
3 | 7 | Ludorf | [15 empty] | Höhe: | 73 m ü. NHN
3 | 8 | Minzow(zu Leizen) | [15 empty] | Fläche: | 27,75 km2 | 27.75
3 | 9 | Röbel/Müritz | [15 empty] | Einwohner: | 480 (31. Dez. 2018)[1]
3 | 10 | Röbel/Müritz | [15 empty] | Bevölkerungsdichte: | 17 Einwohner je km2
4 | 11 | Röbel/Müritz | [15 empty] | Postleitzahl: | 17209
5 | 12 | Röbel/Müritz | [15 empty] | Vorwahl: | 39922
5 |  | Röbel/Müritz
5 |  | Röbel/Müritz | [15 empty] | https://de.wikipedia.org/wiki/Ludorf
5 | [17 empty] | Ludorf
5 | [17 empty] | Gemeinde Südmüritz
5 | [17 empty] | Koordinaten: 53° 22′ 59″ N, 12° 40′ 0″ O ¦ OSM
[18 empty] | Höhe: | 64 m ü. NHN
[18 empty] | Fläche: | 48,37 km² | 48,37 km²
[18 empty] | Einwohner: | 481 (31. Dez. 2017)[1]
[18 empty] | Bevölkerungsdichte: | 10 Einwohner/km²
[18 empty] | Eingemeindung: | 26. Mai 2019
[18 empty] | Postleitzahl: | 17207
[18 empty] | Vorwahl: | 39931
https://de.wikipedia.org/wiki/Leizen#Minzow
Minzow/Leizen
[18 empty] | Amt: | Röbel-Müritz
[18 empty] | Höhe: | 73 m ü. NHN
[18 empty] | Fläche: | 27,75 km2 | 27.75
[18 empty] | Einwohner: | 480 (31. Dez. 2018)[1]
[18 empty] | Bevölkerungsdichte: | 17 Einwohner je km2
[18 empty] | Postleitzahl: | 17209
[18 empty] | Vorwahl: | 39922
https://de.wikipedia.org/wiki/Röbel/Müritz
Röbel-Müritz
[18 empty] | Amt: | Röbel-Müritz
[18 empty] | Höhe: | 67 m ü. NHN
[18 empty] | Fläche: | 30,17 km2 | 30.17
[18 empty] | Einwohner: | 5044 (31. Dez. 2018)[1]
[18 empty] | Bevölkerungsdichte: | 167 Einwohner je km2
[18 empty] | Postleitzahl: | 17207
[18 empty] | Vorwahl: | 39931
[17 empty] | Fläche: |  |  | 155.36